## Info
Prädiktives Tool zur Vorbewertung von Grubenwassergeothermiestandorten
Standorte verstehen. Fouling vorhersagen. Systeme optimieren.
Dieses Tool dient zur initialen Bewertung und Ableitung von Optionen zur Effizienzsteigerung von geothermischebn Anlagen, die Grubenwasser als Energiequelle nutzen. Es basiert auf der Methodik, die in der Dissertation von Dr.-Ing. Lukas Oppelt am Lehrstuhl für Technische Thermodynamik an der TU Bergakademie Freiberg entwickelt wurde (Oppelt, 2026).
Zweck des Tools - Ihr direkter Weg zur effizienten Grubenwärme
Anleitung zur Benutzung
1. Dateneingabe: Tragen Sie im Tabellenblatt "Eingabe" die dort erforderlichen Parameter aus der Wasseranalyse und den sonstigen Betriebsparametern in die dafür vorgesehenen gelben Zellen ein. Stellen Sie sicher dass die Einheiten korrekt sind. Bei den technischen und chemischen Parametern ist die Eingabe aller Parameter erforderlich, bei den chemischen, toxischen und chemischen Parametern müssen nicht für alle Größen Werte eingetragen werden. Die Genauigkeit wird aber erhöht, je mehr Größen eingetragen werden. 2. PHREEQC-Modellierung (Optional): Die Genauigkeit der Foulingprognose kann durch die Nutzung einer PHREEQC-Modellierung erhöht werden. Im Tabellenblatt "Beispielskript Modellierung" ist ein Beispielskript hinterlegt. Die Ergebnisse können in das Tabellenblatt "Wichtungsberechnung" eingetragen werden und von dort in "Eingabe" überführt werden. 3. Ergebnisse ablesen: Nach der Eingabe werden die Ergebnisse automatisch im Tabellenblatt "Ausgabe Standortbewertung" und "Ausgabe Wärmeübertragerdesign" berechnet und angezeigt. In den gelben Feldern sind auch in diesen Blättern weitere Angaben erforderlich, z.B. zur voraussichtlichen Arbeitszahl der Wärmepumpe. Als Ausgabe erhalten Sie: - Eine Standortklassifizierung von "A+" bis "H" (Tabellenblatt "Ausgabe Standortbewertung") - Eine Foulingprognose zur potenziellen Reduktion des verfügbaren Wärmestroms aus dem Grubenwasser über die Betriebszeit (Tabellenblatt "Ausgabe - Standortbewertung") - Eine Empfehlung für das optimale Wärmeübertragermaterial oder eine Beschichtung mit einer daraus resultierenden potenziellen Reduktion des Foulings - (Tabellenblatt "Ausgabe Wärmeübertragerdesign") Eine ausführliche Anleitung kann unter: (bald verfügbar) heruntergeladen werden.
Wichtige Hinweise und Haftungsausschuss
Prädiktiver Charakter: Dieses Tool liefert eine *Prognose* auf Basis eines vereinfachten Modells. Die Ergebnisse sind als Orientierungshilfe zu verstehen und stellen keine garantierten Werte dar. Gültigkeitsbereich: Die dem Tool zugrundeliegende Methodik wurde an 7 verschiedenen Standorten validiert. Bei Standorten mit stark abweichenden hydrogeochemischen Bedingungen können die Ergebnisse ungenauer sein. Kein Ersatz für Detailplanung: Dieses Tool ersetzt nicht die Notwendigkeit einer detaillierten, standortspezifischen Eignungsprüfung und ingenieurtechnischen Fachplanung. Es dient dazu, die Anzahl potenzieller Standorte auf die vielversprechendsten einzugrenzen, bevor kostenintensive Studien beauftragt werden. Die Nutzung der Ergebnisse erfolgt auf eigene Verantwortung.
Lizenz: Das Tool wird unter der CC BY-NC-SA 4.0-Lizenz veröffentlicht. Den vollständigen Lizenztext finden Sie hier: |  |  |  |  | CC BY-NC-SA 4.0-Lizenz
Wissenschaftlicher Hintergrund
Die vollständige Beschreibung der Methodik, der Berechnungsgrundlagen, der Validierung sowie der Grenzen des Modells finden Sie in der folgenden wissenschaftlichen Arbeit: Oppelt, L. (2026). Entwicklung und Validierung eines prädiktiven Tools für die Charakterisierung und Effiziensteigerung von Grubenwassergeothermiestandorten. Dissertation, TU Bergakdemie Freiberg
Kontakt und Version
Autor: Dr.-Ing. Lukas Oppelt Version: 1.1. (Stand: April 2026)
|  | Kontakt: | tool@grubenwassergeothermie.de
| Copyright © 2026, Lukas Oppelt, Lizenziert unter |  |  | CC BY-NC-SA 4.0-Lizenz
Foto: TUBAF
Foto: TUBAF
Foto: TUBAF
Standortklassifizierung:
Eine erste Einschätzung des energetischen Potenzials eines Standortes.
Foulingprognose:
Eine Vohersage der zu erwartentenden Ablagerungsbildung im Wärme-übertrager und deren Auswirkung.
Materialempfehlung:
Eine Empfehlung für ein Material oder eine Beschichtung, um das Fouling zu minimieren und die Effizienz zu steigern

## Eingabe
Wärmeübertrager
| Wärmeübertrager vorhanden? |  | TRUE | [12 empty] | 1
Wärmeübertrager definiert
|  | TRANTER TB050 | Rechenwerte Wärmeübertrager
| Länge Platte in m | 2.8 | 0.496
| Breite Platte in m | 0.3 | 0.496 | [19 empty] | Druck | 1.03
| Wellenlänge Λ in m | 0.009 | 0.009 | [19 empty] | Temperatur | 12.2
| Profilamplitude α in m | 0.0013 | 0.001 | [19 empty] | Ausgabe
| Plattenanzahl | 17 | 17
0
TRUE |  |  | 0
TRUE
|  | Technische Parameter |  |  |  | Chemische Parameter
| Parameter | Temperatur | Volumenstrom | Umgebungsdruck | Parameter | pH-Wert | Fe | As | Mn | Al | Zn | pε (Konzentration redoxwirksame Spezies) |  |  |  | Sauerstoff
|  |  |  | Keine Bewertung, nur Rechenwert | Rahmenpunkte ⭢ 5 Pkt. | 9.5 | 200 | 10 | 50 | 200 | 4000 | Keine Bewertung, Eingangswert für die Berechnung der Wichtung |  |  |  | Keine Bewertung, Eingangswert für die Berechnung der Wichtung
[5 empty] | Rahmenpunkte ⭢ 10 Pkt. | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Wichtung | [5 empty] | 12.8144 | 1 | 10.51 | 3.8713 | 1 |  | Eingabewert PHREEQC: pε |  |  |  | Eingabewert PHREEQC: Partialdruck Sauerstoff
| Wert gegeben? | Wert vorhanden | Wert vorhanden | Wert vorhanden |  | Wert vorhanden | Wert vorhanden | Wert vorhanden | Wert vorhanden | Wert vorhanden | Wert vorhanden | Wert vorhanden | Starttemperatur | Heizen | Kühlen | Wert vorhanden | Starttemperatur | Heizen | Kühlen
| Eingabe | 12.2 | 300 | 1.0132 |  | 7.61 | 690 | 12 | 70 | 20 | 100 | 2 | 2 | 2.0346 | 1.9747 | 5 | 0.097554 | 0.088023 | 0.10815
|  | Anwendungsfall |  |  |  |  | Für die Bewertung der Stoffkonzentrationen ist es möglich über eine unterstützende PHREEQC-Modellierung eine Wichtung zu berechnen. Ein Beispielskript für die Modellierung ist im Blatt "Beispielskript Modellierung" hinterlegt | [8 empty] | Max. gelöster Sauerstoff bei Standortbedingungen: | 0.096278 | 0.086872 | 0.10673
| Heizanwendung? | Delta T: | 6.2
| Kühlanwendung? | Delta T: | 5 | [12 empty] | 10.83 | 0.2141 | 0.19066 | 0.23425
[7 empty] | Wichtung gewünscht? |  | TRUE | [7 empty] | 0.2113 | 0.18816 | 0.23118
|  | Biologische Parameter | [13 empty] | Toxizität
|  | Organische Bestandteile |  | Anorganische Nährstoffe |  |  | Verfügbare Energie |  |  |  | Bakterientests |  |  |  |  | Elementgehalte |  |  | Summenparameter |  | Bakterien
| Parameter | TOC | DOC | Sulfat | Nitrat | Phosphat | Redox-Potenzial | Elektronenakzeptor (O2) | Elektronendonor |  | Bakterientest allgemein | Schleimbildende Bakterien allgemein | Eisenreduzierende Bakterien | Sulfatreduzierende Bakterien | Parameter | U | Cd | Pb | PAK | PCB | Coliforme Bakterien | P.aeruginosa
| Rahmenpunkte ⭢ 5 Pkt. | 7 | 2.5 | 250 | 50 | 0.07 | 300 | 5.415 | 0.2 |  | Sehr hoch (≥10^6 CFU/ml) | Sehr hoch (≥10^6 CFU/ml) | Sehr hoch (≥10^6 CFU/ml) | Sehr hoch (≥10^6 CFU/ml) | Rahmenpunkte ⭢ 5 Pkt. | 10 | 3 | 10 | 0.1 | 0.01 | Sehr hoch (≥10^6 CFU/ml) | Sehr hoch (≥10^6 CFU/ml)
| Rahmenpunkte ⭢ 10 Pkt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Keine | Keine | Keine | Keine | Rahmenpunkte ⭢ 10 Pkt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Keine | Keine
[9 empty] | Eisen | Schwefel
| Wert gegeben? | Wert vorhanden | Größe nicht berücksichtigt | Wert vorhanden | Größe nicht berücksichtigt | Größe nicht berücksichtigt | Wert vorhanden | Wert vorhanden | Wert vorhanden | Größe nicht berücksichtigt | Wert vorhanden | Wert vorhanden | Wert vorhanden | Wert vorhanden |  | Wert vorhanden | Wert vorhanden | Wert vorhanden | Größe nicht berücksichtigt | Größe nicht berücksichtigt | Größe nicht berücksichtigt | Wert vorhanden
| Eingabe | 2.5 |  | 560 |  |  | 113.2602 | 12 | 0.69 |  | Sehr hoch (≥10^6 CFU/ml) | Moderat (≥10^4 <10^6 CFU/ml) | Sehr hoch (≥10^6 CFU/ml) | Sehr hoch (≥10^6 CFU/ml) |  | 0.1 | 3 | 10 |  |  | Kein Test durchgeführt | Tests negativ
Wirtschaftliche Parameter
|  | Energiequelle Grubenwasser |  |  | Abnehmerstruktur | [5 empty] | Kosten
| Parameter | Temperatur | Volumenstrom | Bohrtiefe | Parameter | Leistung Heizen | Leistung Kühlen | Volllaststunden Heizen | Volllaststunden Kühlen | Belegungsdichte Nahwärmenetz | Wirtschaftlich-keitsbetrachtung durchgeführt? | Parameter | Amortisationsdauer | Strompreis | Vergleichender Energieträger
| Rahmenpunkte ⭢ 2,5 Pkt. | 12.9 | 21 | 745 | Rahmenpunkte ⭢ 2,5 Pkt. | 100 | 100 | Keine Bewertung, nur Rechenwert | Keine Bewertung, nur Rechenwert | 1500 |  | Rahmenpunkte ⭢ 0 Pkt. | 20 | Keine Bewertung, nur Rechenwert | Keine Bewertung, nur Rechenwert
| Rahmenpunkte ⭢ 5 Pkt. | 16.4 | 108 | 320 | Rahmenpunkte ⭢ 5 Pkt. | 740 | 740 |  |  | 2000 |  | Rahmenpunkte ⭢ 10 Pkt. | 5
| Rahmenpunkte ⭢ 7,5 Pkt. | 25.5 | 402 | 140 | Rahmenpunkte ⭢ 7,5 Pkt. | 3500 | 3500 |  |  | 2500
Energiepreis
| Wert gegeben? | Übernahme aus Technischen Parametern |  | Wert vorhanden |  | Wert vorhanden | Wert vorhanden | Wert vorhanden | Wert vorhanden | Wert vorhanden |  |  | Wert eingeben | Wert vorhanden | Wert vorhanden | Wert vorhanden
| Eingabe | 12.2 | 300 | 0 |  | 2158.3388 | 1740.5958 | 2000 | 2000 | 3000 | TRUE |  |  | 0.32 | Erdgas | 0.167
Note on N17: Umrechnung der gemessenen Redoxspannung nur für Quecksilber Kalomel-Elektrode hinterelegt Weitere Umrechnungsdaten unter: aus: B. Hölting und W. G. Coldewey. Hydrogeologie. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag, 2013. ISBN: 978-3-8274-2353-5. DOI: 10.1007/978-3-8274-2354-2.
Note on I22: Bitte Wert eingeben
Note on J22: Bitte Wert eingeben
Note on K22: Bitte Wert eingeben
Note on L22: Bitte Wert eingeben
Note on D24: Beispielwerte reale Anlagen: Mittelwert: 19 °C Minimum: 4 °C Maximum: 35 °C
Note on E24: Beispielwerte reale Anlagen: Mittelwert: 165 m³/h Minimum: 3 m³/h Maximum: 520 m³/h
Note on F24: Hinweis: Umgebungsdruck: 1,01325 bar
Note on H24: Bitte Wert eingeben
Note on I24: Bitte Wert eingeben
Note on J24: Bitte Wert eingeben
Note on K24: Bitte Wert eingeben
Note on L24: Bitte Wert eingeben
Note on N24: Eingabe von pε=4, wenn kein Wert verfügbar ist --> Standardwert in PHREEQC
Note on R24: Hinweis: Wenn kein Wert verfügbar ist, bitte Maximalwert (siehe U27) verwenden.
Note on M33: Tests zur allgemeinen Bakterienanzahl: z.B. R2A/R2A, TTC/TTC
Note on W33: z.B. E.coli, Ehec, Salmonellen
Note on D43: Bewertung aus Sicht der Heizanwendung
Note on F49: Bitte Wert eingeben Wenn kein Wert vorhanden ist, können die Rahmenwerte verwendet werden: Grubenwasser eher tief: 745 m eintragen Grubenwasser eher oberfächennah: 140 m eintragen Teufe unbekannt: 320 m eintragen
Note on H49: Wert wird aus technischen Parametern berechnet
Note on I49: Wert wird aus technischen Parametern berechnet
Note on J49: Wenn kein Wert vorhanden ist, bitte 2500 h/a eintragen
Note on K49: Wenn kein Wert vorhanden ist, bitte 2500 h/a eintragen
Note on L49: Bitte Wert eingeben
Note on O49: Bitte Wert eingeben
Note on P49: Wert übernehmen oder Wert eingeben
Note on R49: Wert übernehmen oder Wert eingeben

## Ausgabe Standortbewertung
Ausgabe Standortbewertung
| Standort: |  |  | Teststandort |  |  | Standort-klassifizierung | [12 empty] | Standortklassifizierung
| Gesamtbewertung | [18 empty] | Wirthschaftlich | Toxisch | Wärmeübertrager
[7 empty] | D | [6 empty] | 10% | 9.806% | 33.51% | 25.12% | 7.293% |  | 72.61% | 74.88% | 52.11% |  |  | A+ | A | B | C | D | E | F | G | H
| Absolute Bewertung: |  | 135.1134 | von | 280 | [8 empty] | 10% | 9.806% | 23.7% | 51.12% | -2.231% |  | B | B | G
| Relative Bewertung: |  | 48.25% | [16 empty] | SF_r | 25% | SF_real | 47.89%
| Standortklassifizierung | [19 empty] | unten
[21 empty] | oben | 120%
[19 empty] | 1 | 54.02%
| Bewertung Kategorien | [17 empty] | Gesamtstandort: | D
[19 empty] | Wert unten | 1.2
| Technisch | Chemisch | Biologisch | Toxisch | Wirtschaftlich
| Absolute Bewertung: | [15 empty] | Volumenstrom
| 10.1587 | 22.8544 | 21.3266 | 29.95 | 50.8237
| von | von | von | von | von |  |  |  | Abb. 1 Relative Bewertung der Kategorien mit den jeweiligen Unsicherheiten
| 20 | 60 | 90 | 40 | 70 | [11 empty] | Eisen | Arsen | Mangan | Aluminium | Zink | TOC | DOC | Sulfat | Nitrat | Phosphat | Uran | Cadmium | Blei | PAK | PCB
| Unsicherheit | [15 empty] | 3.45 | 1.2 | 1.4 | 0.1 | 0.025 | 0.35714 |  | 2.24 |  | B: 0.01; C: 1; D: 1
Minimum | 8.1587 | 16.9708 | 0 | 9.5031 | 52.3852 | [11 empty] | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200
Maximum | 12.1587 | 28.738 | 51.4861 | 40 | 55.9289
Relative Bewertung
| 50.79% | 38.09% | 23.7% | 74.88% | 72.61% | [11 empty] | P_el_H | 719.4463 | Strompreis | 0.32 | Kosten ohne GW_h |  | 1201475.2839 | Kosten mit GW_h |  | A: 483467.8987
| Unsicherheit | [15 empty] | P_el_K | 248.6565 | Energiepreis | 0.167 | Kosten ohne GW_k |  | 278495.3333 | Kosten mit GW_k |  | A: 167097.2; B: 173543.0861; C: 167097.2
Minimum | 40.79% | 28.28% | 0% | 23.76% | 74.84% | [15 empty] | EER Kälteanlage normal |  | 4 |  |  | A: aktiv; B: passiv; C: Ausgabe
Maximum | 60.79% | 47.9% | 57.21% | 100% | 79.9% |  |  |  | TRUE | [13 empty] | https://www.klimaworld.com/blog/seer-scop-wert-klimaanlage
[21 empty] | EER Grubenwasser passiv |  | 6.74 | Irgendwas von Oppelt zitieren ;-)
Nutzbare Energie
| Potenzieller Wärmestrom WÜ (Heizen) |  |  | 2158.3388
| Potenzieller Wärmestrom WÜ (Kühlen) |  |  | 1740.5958 | [14 empty] | CO_2-Emissionen | 0.201 | kg/kwh | CO_2 ohne GW_h | 1446087.0183 | CO_2 mit GW_h |  | A: 548146.119
| Arbeitszahl Gesamtsystem mit WP Heizen (AZh): |  |  |  | 4 | Wert vorhanden | [12 empty] | Strom | 0.38095 | kg/kwh | CO_2 ohne GW_k | 331539.9914 | CO_2 mit GW_k |  | A: 189451.4236; B: 196759.6388; C: 189451.4236
| Aktives Kühlen über die Wärmepumpe? | [24 empty] | A: aktiv; B: passiv; C: Ausgabe
| Arbeitszahl Gesamtsystem mit WP Kühlen (AZk): |  |  |  | 7 | Wert vorhanden |  |  | Abb. 2 Darstellung der Elemente im Grubenwasser nach Puura und D'Alessandro
| Potenziell verfügbarer Wärmestrom beim Abnehmer (Heizen) |  |  |  | 2877.7851
| Potenziell verfügbarer Wärmestrom beim Abnehmer (Kühlen) |  |  |  | 1740.5958
| Potenzielle Wärmemenge pro Jahr |  |  |  | 7194.4628
| PotenzielleKältemenge pro Jahr |  |  |  | 3481.1917
| Potenzielle Kosten- und CO2-Reduktion im Vergleich zu: |  |  |  | Erdgas
| Potenzielle Kosteneinsparung pro Jahr: |  |  |  | 829400
| Pot. Reduktion CO2-Emissionen pro Jahr: |  |  |  | 1040000
| Foulingbewertung | [5 empty] | Fouling-klassifizierung
| Absolute Bewertung: |  | 54.3397 | von | 170 |  | G
| Relative Bewertung: |  | 31.96% | [22 empty] | A: 157.6383
| Unsicherheit |  | 25.1295 | bis | 92.3829 | [16 empty] | 60 | TRUE
|  |  | 14.78% | bis | 54.34%
| Zu erwartendes dominante Foulingart: |  |  | Biofouling
| Zu erwartende dominante Mikroorganismen: |  |  | Psychrophile und Psychotolerante | [17 empty] | 2000 | 2000
| Foulingklassifizierung | [18 empty] | Anteil Heizen Kühlen |  | 0.5 | 0.5
6000
[20 empty] | Faktor Vollast Heizen |  | 0.66667 | Faktor Volllast Kühlen: |  | 0.66667
97%
[21 empty] | Heizen |  |  |  |  | D: Kühlen
[21 empty] | Leistung |  |  | Energiemenge in MWh |  | B: Referenz Energiemenge 1000 %; D: Leistung; G: Energiemenge in MWh |  | Referenz Energiemenge 1000 %
[18 empty] | Obere Kurve | Mittelkurve | Untere Kurve | Obere Kurve | Mittelkurve | Untere Kurve | Obere Kurve | Mittelkurve | Untere Kurve |  |  | Obere Kurve | Mittelkurve | Untere Kurve | Obere Kurve | Mittelkurve | Untere Kurve
[17 empty] | 0 | 100 | 100 | 100 | 2877.7851 | 2877.7851 | 2877.7851 | 191.8523 | 191.8523 | 191.8523 | 2877.7851 | 191.8523 | 1740.5958 | 1740.5958 | 1740.5958 | 116.0397 | 116.0397 | 116.0397 | 1740.5958 | 116.0397
[17 empty] | 100 | 99.5803 | 98.7805 | 98.0549 | 2865.7072 | 2842.6907 | 2821.8103 | 382.8995 | 381.3651 | 379.973 | 2877.7851 | 383.7047 | 1733.2907 | 1719.3694 | 1706.7401 | 231.5924 | 230.6643 | 229.8224 | 1740.5958 | 232.0794
[17 empty] | 200 | 99.1624 | 97.5759 | 96.1477 | 2853.6801 | 2808.0243 | 2766.9242 | 573.1448 | 568.5667 | 564.4346 | 2877.7851 | 575.557 | 1726.0162 | 1698.4018 | 1673.5429 | 346.6602 | 343.8911 | 341.3919 | 1740.5958 | 348.1192
[17 empty] | 300 | 98.7462 | 96.386 | 94.2776 | 2841.7033 | 2773.7807 | 2713.1057 | 762.5917 | 753.4854 | 745.3084 | 2877.7851 | 767.4094 | 1718.7722 | 1677.6899 | 1640.9914 | 461.245 | 455.7371 | 450.7913 | 1740.5958 | 464.1589
| Änderungen Wärmestrom Wärmeübertrager | [8 empty] | Bewertungsgrenze | 1.4 | 0.77541 | 0.73667 |  |  |  | 400 | 98.3318 | 95.2105 | 92.4438 | 2829.7769 | 2739.9546 | 2660.334 | 951.2435 | 936.149 | 922.664 | 2877.7851 | 959.2617 | 1711.5586 | 1657.2306 | 1609.073 | 575.3489 | 566.2192 | 558.0629 | 1740.5958 | 580.1986
[17 empty] | 500 | 97.9191 | 94.0495 | 90.6457 | 2817.9005 | 2706.5411 | 2608.5888 | 1139.1035 | 1116.5851 | 1096.5699 | 2877.7851 | 1151.114 | 1704.3753 | 1637.0208 | 1577.7755 | 688.9739 | 675.3539 | 663.2479 | 1740.5958 | 696.2383
[17 empty] | 600 | 97.5081 | 92.9025 | 88.8826 | 2806.074 | 2673.535 | 2557.85 | 1326.1751 | 1294.8208 | 1267.0932 | 2877.7851 | 1342.9664 | 1697.2222 | 1617.0575 | 1547.0867 | 802.1221 | 783.1577 | 766.387 | 1740.5958 | 812.2781
[17 empty] | 700 | 97.0989 | 91.7696 | 87.1538 | 2794.2971 | 2640.9314 | 2508.0982 | 1512.4616 | 1470.8829 | 1434.2998 | 2877.7851 | 1534.8187 | 1690.099 | 1597.3376 | 1516.9949 | 914.7953 | 889.6469 | 867.52 | 1740.5958 | 928.3178
[17 empty] | 800 | 96.6914 | 90.6505 | 85.4586 | 2782.5696 | 2608.7255 | 2459.314 | 1697.9663 | 1644.7979 | 1598.254 | 2877.7851 | 1726.6711 | 1683.0058 | 1577.8581 | 1487.4883 | 1026.9957 | 994.8374 | 966.6859 | 1740.5958 | 1044.3575
[17 empty] | 900 | 96.2856 | 89.545 | 83.7963 | 2770.8913 | 2576.9123 | 2411.4787 | 1882.6923 | 1816.592 | 1759.0193 | 2877.7851 | 1918.5234 | 1675.9423 | 1558.6163 | 1458.5557 | 1138.7252 | 1098.7452 | 1063.9229 | 1740.5958 | 1160.3972
[11 empty] | Obere Kurve | Mittelkurve | Untere Kurve |  |  |  | 1000 | 95.8814 | 88.453 | 82.1665 | 2759.2621 | 2545.487 | 2364.5739 | 2066.6431 | 1986.2912 | 1916.6575 | 2877.7851 | 2110.3757 | 1668.9085 | 1539.6091 | 1430.1858 | 1249.9858 | 1201.3858 | 1159.2687 | 1740.5958 | 1276.4369
[10 empty] | m | 83.686 | 100.61 | 55.17 |  |  |  | 1100 | 95.479 | 87.3743 | 80.5683 | 2747.6816 | 2514.445 | 2318.5814 | 2249.8219 | 2153.9208 | 2071.2296 | 2877.7851 | 2302.2281 | 1661.9042 | 1520.8337 | 1402.3678 | 1360.7794 | 1302.7747 | 1252.7599 | 1740.5958 | 1392.4767
[10 empty] | b | -17.161 | 21.986 | 59.358 |  |  |  | 1200 | 95.0783 | 86.3088 | 79.0012 | 2736.1498 | 2483.7815 | 2273.4834 | 2432.2319 | 2319.5063 | 2222.7952 | 2877.7851 | 2494.0804 | 1654.9293 | 1502.2872 | 1375.0908 | 1471.108 | 1402.9272 | 1344.4326 | 1740.5958 | 1508.5164
[10 empty] | t | 30000 | 5000 | 2000 |  |  |  | 1300 | 94.6793 | 85.2563 | 77.4645 | 2724.6663 | 2453.492 | 2229.2627 | 2613.8763 | 2483.0724 | 2371.4127 | 2877.7851 | 2685.9328 | 1647.9837 | 1483.9669 | 1348.3444 | 1580.9736 | 1501.8583 | 1434.3222 | 1740.5958 | 1624.5561
[10 empty] | Bewertung | 28.3164 | 54.1455 | 67.5133 |  |  |  | 1400 | 94.2819 | 84.2166 | 75.9578 | 2713.2311 | 2423.5718 | 2185.9021 | 2794.7584 | 2644.6439 | 2517.1395 | 2877.7851 | 2877.7851 | 1641.0672 | 1465.87 | 1322.1182 | 1690.3781 | 1599.583 | 1522.4634 | 1740.5958 | 1740.5958
[17 empty] | 1500 | 93.8862 | 83.1896 | 74.4804 | 2701.8438 | 2394.0165 | 2143.3848 | 2974.8813 | 2804.245 | 2660.0318 | 2877.7851 | 3069.6375 | 1634.1797 | 1447.9939 | 1296.4021 | 1799.3234 | 1696.1159 | 1608.8902 | 1740.5958 | 1856.6356
[10 empty] | a | -4.2058e-05 | -0.0001227 | -0.00019642 |  |  |  | 1600 | 93.4922 | 82.1751 | 73.0317 | 2690.5044 | 2364.8217 | 2101.6946 | 3154.2483 | 2961.8997 | 2800.1448 | 2877.7851 | 3261.4898 | 1627.3212 | 1430.3357 | 1271.1862 | 1907.8115 | 1791.4716 | 1693.636 | 1740.5958 | 1972.6753
[17 empty] | 1700 | 93.0998 | 81.1729 | 71.6112 | 2679.2125 | 2335.9828 | 2060.8152 | 3332.8624 | 3117.6319 | 2937.5325 | 2877.7851 | 3453.3421 | 1620.4914 | 1412.8928 | 1246.4608 | 2015.8442 | 1885.6645 | 1776.7334 | 1740.5958 | 2088.715
[10 empty] | 0 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 1800 | 92.7091 | 80.183 | 70.2183 | 2667.968 | 2307.4957 | 2020.731 | 3510.727 | 3271.465 | 3072.2479 | 2877.7851 | 3645.1945 | 1613.6903 | 1395.6627 | 1222.2163 | 2123.4236 | 1978.7087 | 1858.2144 | 1740.5958 | 2204.7547
[10 empty] | 100 | 99.5803 | 98.7805 | 98.0549 |  |  |  | 1900 | 92.32 | 79.2052 | 68.8525 | 2656.7707 | 2279.356 | 1981.4265 | 3687.845 | 3423.422 | 3204.343 | 2877.7851 | 3837.0468 | 1606.9178 | 1378.6427 | 1198.4434 | 2230.5514 | 2070.6182 | 1938.1107 | 1740.5958 | 2320.7944
[10 empty] | 500 | 97.9191 | 94.0495 | 90.6457 |  |  |  | 2000 | 91.9325 | 78.2393 | 67.5133 | 2645.6205 | 2251.5594 | 1942.8864 | 3864.2197 | 3573.526 | 3333.8687 | 2877.7851 | 4028.8992 | 1600.1737 | 1361.8303 | 1175.1329 | 2337.2297 | 2161.4069 | 2016.4529 | 1740.5958 | 2436.8342
[10 empty] | 750 | 96.8949 | 91.2083 | 86.302 |  |  |  | 2100 | 91.5467 | 77.2852 | 66.2001 | 2634.517 | 2224.1018 | 1905.096 | 4039.8542 | 3721.7995 | 3460.8751 | 2877.7851 | 4220.7515 | 1593.4578 | 1345.2229 | 1152.2758 | 2443.4602 | 2251.0884 | 2093.2713 | 1740.5958 | 2552.8739
[10 empty] | 1000 | 95.8814 | 88.453 | 82.1665 |  |  |  | 2200 | 91.1625 | 76.3427 | 64.9124 | 2623.4601 | 2196.979 | 1868.0406 | 4214.7515 | 3868.2647 | 3585.4112 | 2877.7851 | 4412.6038 | 1586.7702 | 1328.818 | 1129.8633 | 2549.2449 | 2339.6762 | 2168.5955 | 1740.5958 | 2668.9136
[10 empty] | 1500 | 93.8862 | 83.1896 | 74.4804 |  |  |  | 2300 | 90.7799 | 75.4117 | 63.6499 | 2612.4496 | 2170.187 | 1831.706 | 4388.9148 | 4012.9439 | 3707.5249 | 2877.7851 | 4604.4562 | 1580.1106 | 1312.6131 | 1107.8867 | 2654.5856 | 2427.1838 | 2242.4546 | 1740.5958 | 2784.9533
[10 empty] | 2000 | 91.9325 | 78.2393 | 67.5133 |  |  |  | 2400 | 90.3989 | 74.4921 | 62.4118 | 2601.4853 | 2143.7217 | 1796.0781 | 4562.3472 | 4155.8586 | 3827.2635 | 2877.7851 | 4796.3085 | 1573.479 | 1296.6059 | 1086.3376 | 2759.4842 | 2513.6242 | 2314.8771 | 1740.5958 | 2900.9931
| Abb 3 Prognostizierte Reduktion des Wärmestroms über den Wärmeübertrager | [15 empty] | 2500 | 90.0195 | 73.5836 | 61.1979 | 2590.567 | 2117.5792 | 1761.1432 | 4735.0517 | 4297.0306 | 3944.673 | 2877.7851 | 4988.1609 | 1566.8752 | 1280.7939 | 1065.2076 | 2863.9425 | 2599.0104 | 2385.8909 | 1740.5958 | 3017.0328
[17 empty] | 2600 | 89.6417 | 72.6863 | 60.0075 | 2579.6946 | 2091.7555 | 1726.8878 | 4907.0313 | 4436.481 | 4059.7989 | 2877.7851 | 5180.0132 | 1560.2991 | 1265.1747 | 1044.4886 | 2967.9625 | 2683.3554 | 2455.5235 | 1740.5958 | 3133.0725
| Prognose Reduktion Wärmestrom bei gewählter Betriebszeit | [7 empty] | TRUE | 5000 | 81.0351 | 54.1455 | 37.4518 |  |  |  | 2700 | 89.2654 | 71.7999 | 58.8403 | 2568.8678 | 2066.2467 | 1693.2987 | 5078.2892 | 4574.2307 | 4172.6854 | 2877.7851 | 5371.8655 | 1553.7507 | 1249.746 | 1024.1726 | 3071.5459 | 2766.6718 | 2523.8017 | 1740.5958 | 3249.1122
[10 empty] | 10000 | 65.6668 | 29.3174 | 14.0264 |  |  |  | 2800 | 88.8908 | 70.9243 | 57.6959 | 2558.0864 | 2041.049 | 1660.363 | 5248.8282 | 4710.3007 | 4283.3763 | 2877.7851 | 5563.7179 | 1547.2297 | 1234.5054 | 1004.2518 | 3174.6945 | 2848.9722 | 2590.7518 | 1740.5958 | 3365.1519
| Betriebszeit pro Jahr: |  | Hilfsrechnung Betriebsstunden: | [6 empty] | 30000 | 28.3164 | 2.5199 | 0.27595 |  |  |  | 2900 | 88.5177 | 70.0594 | 56.5736 | 2547.3503 | 2016.1585 | 1628.0678 | 5418.6516 | 4844.7112 | 4391.9142 | 2877.7851 | 5755.5702 | 1540.7361 | 1219.4507 | 984.7184 | 3277.4102 | 2930.2689 | 2656.3997 | 1740.5958 | 3481.1917
| 6000 |  | Nutzungsdauer in Monaten: |  | 6 | Wert vorhanden | [10 empty] | 3000 | 88.1462 | 69.205 | 55.4732 | 2536.6592 | 1991.5716 | 1596.4008 | 5418.6516 | 4844.7112 | 4391.9142 | 2877.7851 | 5755.5702 | 1534.2697 | 1204.5796 | 965.565 | 3277.4102 | 2930.2689 | 2656.3997 | 1740.5958 | 3481.1917
| Wert vorhanden |  | Nutzungsdauer pro Tag: |  | 23 | Wert vorhanden | [10 empty] | 3100 | 87.7763 | 68.3611 | 54.3943 | 2526.013 | 1967.2845 | 1565.3498 | 5418.6516 | 4844.7112 | 4391.9142 | 2877.7851 | 5755.5702 | 1527.8305 | 1189.8898 | 946.7841 | 3277.4102 | 2930.2689 | 2656.3997 | 1740.5958 | 3481.1917
[17 empty] | 3200 | 87.4079 | 67.5274 | 53.3363 | 2515.4115 | 1943.2937 | 1534.9027 | 5418.6516 | 4844.7112 | 4391.9142 | 2877.7851 | 5755.5702 | 1521.4183 | 1175.3792 | 928.3686 | 3277.4102 | 2930.2689 | 2656.3997 | 1740.5958 | 3481.1917
[10 empty] | oberer Grenzwert | -22.3% | 77.6976 |  |  |  |  | 3300 | 87.0411 | 66.7039 | 52.2988 | 2504.8545 | 1919.5953 | 1505.0478 | 5418.6516 | 4844.7112 | 4391.9142 | 2877.7851 | 5755.5702 | 1515.033 | 1161.0456 | 910.3112 | 3277.4102 | 2930.2689 | 2656.3997 | 1740.5958 | 3481.1917
| Reduktion des Wärmestroms |  | Ungefähre Betriebszeit pro Jahr |  | 4140 | [11 empty] | 3400 | 86.6757 | 65.8905 | 51.2816 | 2494.3418 | 1896.186 | 1475.7736 | 5418.6516 | 4844.7112 | 4391.9142 | 2877.7851 | 5755.5702 | 1508.6745 | 1146.8867 | 892.605 | 3277.4102 | 2930.2689 | 2656.3997 | 1740.5958 | 3481.1917
| um | -52.11% | [14 empty] | 3500 | 86.312 | 65.0869 | 50.2841 | 2483.8732 | 1873.0622 | 1447.0689 | 5418.6516 | 4844.7112 | 4391.9142 | 2877.7851 | 5755.5702 | 1502.3427 | 1132.9005 | 875.2433 | 3277.4102 | 2930.2689 | 2656.3997 | 1740.5958 | 3481.1917
| bis | -69.23% | [14 empty] | 3600 | 85.9497 | 64.2932 | 49.3061 | 2473.4486 | 1850.2203 | 1418.9224 | 5418.6516 | 4844.7112 | 4391.9142 | 2877.7851 | 5755.5702 | 1496.0374 | 1119.0849 | 858.2192 | 3277.4102 | 2930.2689 | 2656.3997 | 1740.5958 | 3481.1917
[11 empty] | Berechnung Leistung WÜ | P_el |  |  |  |  | 3700 | 85.589 | 63.5092 | 48.347 | 2463.0677 | 1827.657 | 1391.3235 | 5418.6516 | 4844.7112 | 4391.9142 | 2877.7851 | 5755.5702 | 1489.7587 | 1105.4377 | 841.5263 | 3277.4102 | 2930.2689 | 2656.3997 | 1740.5958 | 3481.1917
| Verfügbarer Wärme (Wärmepumpe) nach einem Jahr: |  |  | Verfügbare Kälte nach einem Jahr: | [5 empty] | Prognose | 1033.7006 | 344.5669 |  |  |  |  | 3800 | 85.2298 | 62.7347 | 47.4066 | 2452.7303 | 1805.3688 | 1364.2613 | 5418.6516 | 4844.7112 | 4391.9142 | 2877.7851 | 5755.5702 | 1483.5062 | 1091.957 | 825.158 | 3277.4102 | 2930.2689 | 2656.3997 | 1740.5958 | 3481.1917
[10 empty] | Bester Fall | 1676.9772 | 558.9924 |  |  |  |  | 3900 | 84.8721 | 61.9696 | 46.4846 | 2442.4364 | 1783.3525 | 1337.7255 | 5418.6516 | 4844.7112 | 4391.9142 | 2877.7851 | 5755.5702 | 1477.2801 | 1078.6406 | 809.1082 | 3277.4102 | 2930.2689 | 2656.3997 | 1740.5958 | 3481.1917
|  | Wärmestrom | Wärmemenge |  | Wärmestrom | Kältemenge |  |  |  | Schlechtester Fall | 664.1815 | 221.3938 |  |  |  |  | 4000 | 84.5159 | 61.2139 | 45.5804 | 2432.1856 | 1761.6047 | 1311.7059 | 5418.6516 | 4844.7112 | 4391.9142 | 2877.7851 | 5755.5702 | 1471.08 | 1065.4867 | 793.3705 | 3277.4102 | 2930.2689 | 2656.3997 | 1740.5958 | 3481.1917
| Prognose | 1378.2674 | 4800 | Prognose | 833.6295 | 2900 | [10 empty] | 4100 | 84.1612 | 60.4674 | 44.6938 | 2421.9779 | 1740.122 | 1286.1923 | 5418.6516 | 4844.7112 | 4391.9142 | 2877.7851 | 5755.5702 | 1464.906 | 1052.4932 | 777.9389 | 3277.4102 | 2930.2689 | 2656.3997 | 1740.5958 | 3481.1917
| Bester Fall: | 2235.9696 | 5400 | Bester Fall: | 1352.401 | 3300 | [10 empty] | 4200 | 83.808 | 59.73 | 43.8245 | 2411.813 | 1718.9014 | 1261.1751 | 5418.6516 | 4844.7112 | 4391.9142 | 2877.7851 | 5755.5702 | 1458.7579 | 1039.6581 | 762.8075 | 3277.4102 | 2930.2689 | 2656.3997 | 1740.5958 | 3481.1917
| Schlecht-ester Fall: | 885.5754 | 4400 | Schlecht-ester Fall: | 535.6303 | 2700 | [10 empty] | 4300 | 83.4562 | 59.0016 | 42.9721 | 2401.6908 | 1697.9395 | 1236.6444 | 5418.6516 | 4844.7112 | 4391.9142 | 2877.7851 | 5755.5702 | 1452.6356 | 1026.9795 | 747.9704 | 3277.4102 | 2930.2689 | 2656.3997 | 1740.5958 | 3481.1917
[17 empty] | 4400 | 83.106 | 58.2821 | 42.1363 | 2391.6111 | 1677.2332 | 1212.5908 | 5418.6516 | 4844.7112 | 4391.9142 | 2877.7851 | 5755.5702 | 1446.539 | 1014.4556 | 733.4219 | 3277.4102 | 2930.2689 | 2656.3997 | 1740.5958 | 3481.1917
[17 empty] | 4500 | 82.7572 | 57.5713 | 41.3167 | 2381.5736 | 1656.7795 | 1189.0051 | 5418.6516 | 4844.7112 | 4391.9142 | 2877.7851 | 5755.5702 | 1440.4679 | 1002.0844 | 719.1563 | 3277.4102 | 2930.2689 | 2656.3997 | 1740.5958 | 3481.1917
| Empfehlung zu Reinigungsintervall | [15 empty] | 4600 | 82.4098 | 56.8693 | 40.513 | 2371.5783 | 1636.5752 | 1165.8782 | 5418.6516 | 4844.7112 | 4391.9142 | 2877.7851 | 5755.5702 | 1434.4224 | 989.864 | 705.1683 | 3277.4102 | 2930.2689 | 2656.3997 | 1740.5958 | 3481.1917
| Die Reinigung sollte nach |  | 1815.8502 | bis | 1818.6264 |  | 1815.8502 | 1818.6264 | [8 empty] | 4700 | 82.064 | 56.1757 | 39.725 | 2361.625 | 1616.6173 | 1143.2011 | 5418.6516 | 4844.7112 | 4391.9142 | 2877.7851 | 5755.5702 | 1428.4022 | 977.7927 | 691.4523 | 3277.4102 | 2930.2689 | 2656.3997 | 1740.5958 | 3481.1917
| Betriebsstunden erfolgen. | [15 empty] | 4800 | 81.7196 | 55.4907 | 38.9524 | 2351.7134 | 1596.9027 | 1120.9651 | 5418.6516 | 4844.7112 | 4391.9142 | 2877.7851 | 5755.5702 | 1422.4073 | 965.8686 | 678.0031 | 3277.4102 | 2930.2689 | 2656.3997 | 1740.5958 | 3481.1917
[17 empty] | 4900 | 81.3766 | 54.814 | 38.1947 | 2341.8434 | 1577.4286 | 1099.1616 | 5418.6516 | 4844.7112 | 4391.9142 | 2877.7851 | 5755.5702 | 1416.4375 | 954.0899 | 664.8155 | 3277.4102 | 2930.2689 | 2656.3997 | 1740.5958 | 3481.1917
[17 empty] | 5000 | 81.0351 | 54.1455 | 37.4518 | 2332.0148 | 1558.192 | 1077.7822 | 5418.6516 | 4844.7112 | 4391.9142 | 2877.7851 | 5755.5702 | 1410.4928 | 942.4548 | 651.8844 | 3277.4102 | 2930.2689 | 2656.3997 | 1740.5958 | 3481.1917
[17 empty] | 5100 | 80.695 | 53.4852 | 36.7233 | 2322.2275 | 1539.19 | 1056.8186 | 5418.6516 | 4844.7112 | 4391.9142 | 2877.7851 | 5755.5702 | 1404.5731 | 930.9617 | 639.2048 | 3277.4102 | 2930.2689 | 2656.3997 | 1740.5958 | 3481.1917
[17 empty] | 5200 | 80.3563 | 52.833 | 36.009 | 2312.4813 | 1520.4197 | 1036.2628 | 5418.6516 | 4844.7112 | 4391.9142 | 2877.7851 | 5755.5702 | 1398.6782 | 919.6087 | 626.7718 | 3277.4102 | 2930.2689 | 2656.3997 | 1740.5958 | 3481.1917
[17 empty] | 5300 | 80.019 | 52.1887 | 35.3086 | 2302.7759 | 1501.8782 | 1016.1068 | 5418.6516 | 4844.7112 | 4391.9142 | 2877.7851 | 5755.5702 | 1392.808 | 908.3941 | 614.5807 | 3277.4102 | 2930.2689 | 2656.3997 | 1740.5958 | 3481.1917
[17 empty] | 5400 | 79.6832 | 51.5522 | 34.6219 | 2293.1113 | 1483.563 | 996.3428 | 5418.6516 | 4844.7112 | 4391.9142 | 2877.7851 | 5755.5702 | 1386.9625 | 897.3163 | 602.6267 | 3277.4102 | 2930.2689 | 2656.3997 | 1740.5958 | 3481.1917
[17 empty] | 5500 | 79.3488 | 50.9236 | 33.9484 | 2283.4873 | 1465.471 | 976.9633 | 5418.6516 | 4844.7112 | 4391.9142 | 2877.7851 | 5755.5702 | 1381.1415 | 886.3736 | 590.9052 | 3277.4102 | 2930.2689 | 2656.3997 | 1740.5958 | 3481.1917
[17 empty] | 5600 | 79.0158 | 50.3026 | 33.2881 | 2273.9037 | 1447.5997 | 957.9607 | 5418.6516 | 4844.7112 | 4391.9142 | 2877.7851 | 5755.5702 | 1375.345 | 875.5643 | 579.4117 | 3277.4102 | 2930.2689 | 2656.3997 | 1740.5958 | 3481.1917
[17 empty] | 5700 | 78.6841 | 49.6891 | 32.6407 | 2264.3602 | 1429.9463 | 939.3278 | 5418.6516 | 4844.7112 | 4391.9142 | 2877.7851 | 5755.5702 | 1369.5727 | 864.8869 | 568.1418 | 3277.4102 | 2930.2689 | 2656.3997 | 1740.5958 | 3481.1917
[17 empty] | 5800 | 78.3539 | 49.0832 | 32.0058 | 2254.8569 | 1412.5082 | 921.0572 | 5418.6516 | 4844.7112 | 4391.9142 | 2877.7851 | 5755.5702 | 1363.8247 | 854.3397 | 557.0911 | 3277.4102 | 2930.2689 | 2656.3997 | 1740.5958 | 3481.1917
[17 empty] | 5900 | 78.0251 | 48.4846 | 31.3832 | 2245.3934 | 1395.2828 | 903.1421 | 5418.6516 | 4844.7112 | 4391.9142 | 2877.7851 | 5755.5702 | 1358.1008 | 843.921 | 546.2553 | 3277.4102 | 2930.2689 | 2656.3997 | 1740.5958 | 3481.1917
[17 empty] | 6000 | 77.6976 | 47.8933 | 30.7728 | 2235.9696 | 1378.2674 | 885.5754 | 5418.6516 | 4844.7112 | 4391.9142 | 2877.7851 | 5755.5702 | 1352.401 | 833.6295 | 535.6303 | 3277.4102 | 2930.2689 | 2656.3997 | 1740.5958 | 3481.1917
[17 empty] | 6100 | 77.3715 | 47.3093 | 30.1743 | 2226.5854 | 1361.4596 | 868.3503 | 5418.6516 | 4844.7112 | 4391.9142 | 2877.7851 | 5755.5702 | 1346.725 | 823.4634 | 525.2119 | 3277.4102 | 2930.2689 | 2656.3997 | 1740.5958 | 3481.1917
[17 empty] | 6200 | 77.0468 | 46.7324 | 29.5873 | 2217.2406 | 1344.8567 | 851.4603 | 5418.6516 | 4844.7112 | 4391.9142 | 2877.7851 | 5755.5702 | 1341.0729 | 813.4214 | 514.9962 | 3277.4102 | 2930.2689 | 2656.3997 | 1740.5958 | 3481.1917
[17 empty] | 6300 | 76.7234 | 46.1625 | 29.0119 | 2207.9349 | 1328.4562 | 834.8989 | 5418.6516 | 4844.7112 | 4391.9142 | 2877.7851 | 5755.5702 | 1335.4445 | 803.5018 | 504.9792 | 3277.4102 | 2930.2689 | 2656.3997 | 1740.5958 | 3481.1917
[17 empty] | 6400 | 76.4014 | 45.5995 | 28.4476 | 2198.6684 | 1312.2558 | 818.6595 | 5418.6516 | 4844.7112 | 4391.9142 | 2877.7851 | 5755.5702 | 1329.8398 | 793.7031 | 495.157 | 3277.4102 | 2930.2689 | 2656.3997 | 1740.5958 | 3481.1917
[17 empty] | 6500 | 76.0808 | 45.0434 | 27.8942 | 2189.4407 | 1296.2529 | 802.7361 | 5418.6516 | 4844.7112 | 4391.9142 | 2877.7851 | 5755.5702 | 1324.2585 | 784.024 | 485.5259 | 3277.4102 | 2930.2689 | 2656.3997 | 1740.5958 | 3481.1917
[17 empty] | 6600 | 75.7615 | 44.4941 | 27.3517 | 2180.2518 | 1280.4452 | 787.1223 | 5418.6516 | 4844.7112 | 4391.9142 | 2877.7851 | 5755.5702 | 1318.7007 | 774.4628 | 476.0821 | 3277.4102 | 2930.2689 | 2656.3997 | 1740.5958 | 3481.1917
[17 empty] | 6700 | 75.4435 | 43.9515 | 26.8197 | 2171.1014 | 1264.8303 | 771.8123 | 5418.6516 | 4844.7112 | 4391.9142 | 2877.7851 | 5755.5702 | 1313.1662 | 765.0183 | 466.8219 | 3277.4102 | 2930.2689 | 2656.3997 | 1740.5958 | 3481.1917
[17 empty] | 6800 | 75.1269 | 43.4155 | 26.298 | 2161.9894 | 1249.4058 | 756.8 | 5418.6516 | 4844.7112 | 4391.9142 | 2877.7851 | 5755.5702 | 1307.6549 | 755.689 | 457.742 | 3277.4102 | 2930.2689 | 2656.3997 | 1740.5958 | 3481.1917
[17 empty] | 6900 | 74.8116 | 42.8861 | 25.7865 | 2152.9157 | 1234.1694 | 742.0798 | 5418.6516 | 4844.7112 | 4391.9142 | 2877.7851 | 5755.5702 | 1302.1668 | 746.4734 | 448.8386 | 3277.4102 | 2930.2689 | 2656.3997 | 1740.5958 | 3481.1917
[17 empty] | 7000 | 74.4976 | 42.3631 | 25.2849 | 2143.8801 | 1219.1188 | 727.6458 | 5418.6516 | 4844.7112 | 4391.9142 | 2877.7851 | 5755.5702 | 1296.7017 | 737.3702 | 440.1084 | 3277.4102 | 2930.2689 | 2656.3997 | 1740.5958 | 3481.1917
[17 empty] | 7100 | 74.1849 | 41.8465 | 24.7931 | 2134.8823 | 1204.2517 | 713.4926 | 5418.6516 | 4844.7112 | 4391.9142 | 2877.7851 | 5755.5702 | 1291.2595 | 728.378 | 431.548 | 3277.4102 | 2930.2689 | 2656.3997 | 1740.5958 | 3481.1917
[17 empty] | 7200 | 73.8736 | 41.3362 | 24.3109 | 2125.9224 | 1189.5659 | 699.6147 | 5418.6516 | 4844.7112 | 4391.9142 | 2877.7851 | 5755.5702 | 1285.8401 | 719.4955 | 423.1541 | 3277.4102 | 2930.2689 | 2656.3997 | 1740.5958 | 3481.1917
[17 empty] | 7300 | 73.5635 | 40.8321 | 23.838 | 2117 | 1175.0593 | 686.0068 | 5418.6516 | 4844.7112 | 4391.9142 | 2877.7851 | 5755.5702 | 1280.4436 | 710.7213 | 414.9235 | 3277.4102 | 2930.2689 | 2656.3997 | 1740.5958 | 3481.1917
[17 empty] | 7400 | 73.2548 | 40.3341 | 23.3743 | 2108.1151 | 1160.7295 | 672.6635 | 5418.6516 | 4844.7112 | 4391.9142 | 2877.7851 | 5755.5702 | 1275.0696 | 702.0541 | 406.8529 | 3277.4102 | 2930.2689 | 2656.3997 | 1740.5958 | 3481.1917
[17 empty] | 7500 | 72.9473 | 39.8423 | 22.9197 | 2099.2675 | 1146.5745 | 659.5797 | 5418.6516 | 4844.7112 | 4391.9142 | 2877.7851 | 5755.5702 | 1269.7182 | 693.4926 | 398.9394 | 3277.4102 | 2930.2689 | 2656.3997 | 1740.5958 | 3481.1917
[17 empty] | 7600 | 72.6412 | 39.3564 | 22.4739 | 2090.457 | 1132.5921 | 646.7505 | 5418.6516 | 4844.7112 | 4391.9142 | 2877.7851 | 5755.5702 | 1264.3893 | 685.0355 | 391.1797 | 3277.4102 | 2930.2689 | 2656.3997 | 1740.5958 | 3481.1917
[17 empty] | 7700 | 72.3363 | 38.8764 | 22.0368 | 2081.6835 | 1118.7802 | 634.1708 | 5418.6516 | 4844.7112 | 4391.9142 | 2877.7851 | 5755.5702 | 1259.0828 | 676.6816 | 383.571 | 3277.4102 | 2930.2689 | 2656.3997 | 1740.5958 | 3481.1917
[17 empty] | 7800 | 72.0327 | 38.4023 | 21.6081 | 2072.9468 | 1105.1368 | 621.8357 | 5418.6516 | 4844.7112 | 4391.9142 | 2877.7851 | 5755.5702 | 1253.7985 | 668.4295 | 376.1103 | 3277.4102 | 2930.2689 | 2656.3997 | 1740.5958 | 3481.1917
[17 empty] | 7900 | 71.7304 | 37.934 | 21.1878 | 2064.2468 | 1091.6597 | 609.7406 | 5418.6516 | 4844.7112 | 4391.9142 | 2877.7851 | 5755.5702 | 1248.5364 | 660.2781 | 368.7947 | 3277.4102 | 2930.2689 | 2656.3997 | 1740.5958 | 3481.1917
[17 empty] | 8000 | 71.4294 | 37.4714 | 20.7757 | 2055.5833 | 1078.347 | 597.8808 | 5418.6516 | 4844.7112 | 4391.9142 | 2877.7851 | 5755.5702 | 1243.2963 | 652.226 | 361.6214 | 3277.4102 | 2930.2689 | 2656.3997 | 1740.5958 | 3481.1917
[17 empty] | 8100 | 71.1296 | 37.0145 | 20.3716 | 2046.9561 | 1065.1966 | 586.2516 | 5418.6516 | 4844.7112 | 4391.9142 | 2877.7851 | 5755.5702 | 1238.0783 | 644.2722 | 354.5876 | 3277.4102 | 2930.2689 | 2656.3997 | 1740.5958 | 3481.1917
[17 empty] | 8200 | 70.831 | 36.5631 | 19.9754 | 2038.3652 | 1052.2066 | 574.8486 | 5418.6516 | 4844.7112 | 4391.9142 | 2877.7851 | 5755.5702 | 1232.8822 | 636.4153 | 347.6907 | 3277.4102 | 2930.2689 | 2656.3997 | 1740.5958 | 3481.1917
[17 empty] | 8300 | 70.5338 | 36.1172 | 19.5868 | 2029.8103 | 1039.3751 | 563.6674 | 5418.6516 | 4844.7112 | 4391.9142 | 2877.7851 | 5755.5702 | 1227.7078 | 628.6543 | 340.9279 | 3277.4102 | 2930.2689 | 2656.3997 | 1740.5958 | 3481.1917
[17 empty] | 8400 | 70.2377 | 35.6767 | 19.2059 | 2021.2913 | 1026.7 | 552.7037 | 5418.6516 | 4844.7112 | 4391.9142 | 2877.7851 | 5755.5702 | 1222.5552 | 620.9879 | 334.2966 | 3277.4102 | 2930.2689 | 2656.3997 | 1740.5958 | 3481.1917
[17 empty] | 8500 | 69.943 | 35.2417 | 18.8323 | 2012.8081 | 1014.1794 | 541.9533 | 5418.6516 | 4844.7112 | 4391.9142 | 2877.7851 | 5755.5702 | 1217.4243 | 613.415 | 327.7943 | 3277.4102 | 2930.2689 | 2656.3997 | 1740.5958 | 3481.1917
[17 empty] | 8600 | 69.6494 | 34.8119 | 18.466 | 2004.3605 | 1001.8116 | 531.4119 | 5418.6516 | 4844.7112 | 4391.9142 | 2877.7851 | 5755.5702 | 1212.3148 | 605.9344 | 321.4185 | 3277.4102 | 2930.2689 | 2656.3997 | 1740.5958 | 3481.1917
[17 empty] | 8700 | 69.3571 | 34.3874 | 18.1068 | 1995.9483 | 989.5946 | 521.0756 | 5418.6516 | 4844.7112 | 4391.9142 | 2877.7851 | 5755.5702 | 1207.2268 | 598.5451 | 315.1667 | 3277.4102 | 2930.2689 | 2656.3997 | 1740.5958 | 3481.1917
[17 empty] | 8800 | 69.066 | 33.968 | 17.7546 | 1987.5714 | 977.5265 | 510.9403 | 5418.6516 | 4844.7112 | 4391.9142 | 2877.7851 | 5755.5702 | 1202.1601 | 591.2459 | 309.0365 | 3277.4102 | 2930.2689 | 2656.3997 | 1740.5958 | 3481.1917
[17 empty] | 8900 | 68.7761 | 33.5538 | 17.4093 | 1979.2297 | 965.6057 | 501.0022 | 5418.6516 | 4844.7112 | 4391.9142 | 2877.7851 | 5755.5702 | 1197.1148 | 584.0357 | 303.0255 | 3277.4102 | 2930.2689 | 2656.3997 | 1740.5958 | 3481.1917
[17 empty] | 9000 | 68.4875 | 33.1446 | 17.0707 | 1970.923 | 953.8302 | 491.2574 | 5418.6516 | 4844.7112 | 4391.9142 | 2877.7851 | 5755.5702 | 1192.0905 | 576.9134 | 297.1315 | 3277.4102 | 2930.2689 | 2656.3997 | 1740.5958 | 3481.1917
[17 empty] | 9100 | 68.2001 | 32.7404 | 16.7386 | 1962.6512 | 942.1983 | 481.7021 | 5418.6516 | 4844.7112 | 4391.9142 | 2877.7851 | 5755.5702 | 1187.0874 | 569.878 | 291.3521 | 3277.4102 | 2930.2689 | 2656.3997 | 1740.5958 | 3481.1917
[17 empty] | 9200 | 67.9138 | 32.3411 | 16.4131 | 1954.4141 | 930.7082 | 472.3327 | 5418.6516 | 4844.7112 | 4391.9142 | 2877.7851 | 5755.5702 | 1182.1053 | 562.9284 | 285.6851 | 3277.4102 | 2930.2689 | 2656.3997 | 1740.5958 | 3481.1917
[17 empty] | 9300 | 67.6288 | 31.9467 | 16.0938 | 1946.2115 | 919.3583 | 463.1455 | 5418.6516 | 4844.7112 | 4391.9142 | 2877.7851 | 5755.5702 | 1177.1441 | 556.0635 | 280.1283 | 3277.4102 | 2930.2689 | 2656.3997 | 1740.5958 | 3481.1917
[17 empty] | 9400 | 67.345 | 31.5571 | 15.7808 | 1938.0434 | 908.1468 | 454.137 | 5418.6516 | 4844.7112 | 4391.9142 | 2877.7851 | 5755.5702 | 1172.2037 | 549.2824 | 274.6797 | 3277.4102 | 2930.2689 | 2656.3997 | 1740.5958 | 3481.1917
[17 empty] | 9500 | 67.0623 | 31.1723 | 15.4738 | 1929.9096 | 897.072 | 445.3038 | 5418.6516 | 4844.7112 | 4391.9142 | 2877.7851 | 5755.5702 | 1167.284 | 542.5839 | 269.337 | 3277.4102 | 2930.2689 | 2656.3997 | 1740.5958 | 3481.1917
[17 empty] | 9600 | 66.7809 | 30.7922 | 15.1729 | 1921.8099 | 886.1323 | 436.6423 | 5418.6516 | 4844.7112 | 4391.9142 | 2877.7851 | 5755.5702 | 1162.385 | 535.9671 | 264.0982 | 3277.4102 | 2930.2689 | 2656.3997 | 1740.5958 | 3481.1917
[17 empty] | 9700 | 66.5006 | 30.4167 | 14.8777 | 1913.7442 | 875.326 | 428.1493 | 5418.6516 | 4844.7112 | 4391.9142 | 2877.7851 | 5755.5702 | 1157.5065 | 529.431 | 258.9613 | 3277.4102 | 2930.2689 | 2656.3997 | 1740.5958 | 3481.1917
[17 empty] | 9800 | 66.2215 | 30.0457 | 14.5884 | 1905.7123 | 864.6515 | 419.8215 | 5418.6516 | 4844.7112 | 4391.9142 | 2877.7851 | 5755.5702 | 1152.6486 | 522.9747 | 253.9243 | 3277.4102 | 2930.2689 | 2656.3997 | 1740.5958 | 3481.1917
[17 empty] | 9900 | 65.9436 | 29.6793 | 14.3046 | 1897.7141 | 854.1071 | 411.6557 | 5418.6516 | 4844.7112 | 4391.9142 | 2877.7851 | 5755.5702 | 1147.811 | 516.597 | 248.9853 | 3277.4102 | 2930.2689 | 2656.3997 | 1740.5958 | 3481.1917
[17 empty] | 10000 | 65.6668 | 29.3174 | 14.0264 | 1889.7496 | 843.6913 | 403.6488 | 5418.6516 | 4844.7112 | 4391.9142 | 2877.7851 | 5755.5702 | 1142.9937 | 510.2972 | 244.1424 | 3277.4102 | 2930.2689 | 2656.3997 | 1740.5958 | 3481.1917
obere Grenze Prognose (optimistische Schätzung)
untere Grenze Prognose (pessimistische Schätzung)
Mittlere Prognose
Wärmeübertrager dringend reinigen
Wärmeübertrager- reinigung planen/vorbereiten
Wärmeübertrager uneingeschränkt nutzbar
Puura und D'Alessandro: Erik Puura und Marco D’Alessandro. „A Classification System for Environmental Pressures
Related to Mine Water Discharges“. In: Mine Water and the Environment 24.1
(2005), S. 43–52. ISSN: 1025-9112. DOI: 10.1007/s10230-005-0070-6.
Foulingbewertung
Gesamtbewertung
Note on F38: Wenn kein Wert verfügbar ist: Wert zwischen 3 (passive Schätzung) und 5 (positive Schätzung) eintragen
Note on F40: Wenn kein Wert verfügbar ist: Wert zwischen 4 (passive Schätzung) und 7 (positive Schätzung) eintragen
Note on H51: Bei sehr guter Bewertung (A+-B) und langen Betrachtungszeiträumen >>10.000 h unterleigt die Prognose eienr sehr goßen Abweichung. Meist erfolgt dann eine deutliche Überschätzung des Foulingeinflusses
Note on B71: Die Trendlinien werden auf Basis von gemessenen Realdaten für drei Pilotstandorte entwickelt und unterliegen deshalb entsprechenden Unsicherheiten. Sie geben eine ungefähre Tendenz, wie sich die Heiz- bzw. Kühlleistung entwickeln kann. Es ist nicht auszuschließen, dass Werte außerhalb der Linien erreicht werden.
Note on B89: Bei einer sehr hohen Foulingklassifizierung (A+, A oder B) kann die Prognose bei hohen Betriebszeiten (>>10.000 h) das Ergebnis stark unterschätzen. D.h. es werden dann in diesem hohen Betriebszeitenbereich deutlich mehr Ablagerungen prognostiziert, als tatsächlich vorliegen.
Note on B93: Das Tool ist auf eine jährliche Betrachtung ausgelegt. Es können aber auch Betriebszeiten über 8760 h, d.h. über einem Jahr eingetragen werden.
Note on B94: Zur Abrechnung der geplanten Betriebszeit kann die Hilfsrechnung rechts genutzt werden.

## Ausgabe Wärmeübertragerdesign
Ausgabe Wärmeübertragerdesign
[5 empty] | Teststandort | 0
Standort: |  | Teststandort
Wärmeübertragerdaten
Modell: | TRANTER TB050
Länge Platte in m | 0.496 | Wellenlänge Λ in m |  | 0.009
Breite Platte in m | 0.496 | Profilamplitude α in m |  | 0.001
Plattenanzahl | 17
Empfohlene Oberflächeneigenschaften
Kontaktwinkel in ° | Rauigkeit in µm |  | Oberflächenergie in mJ/m²
>140 | 0,1-0,3 |  | 60-75
Weitere Empfehlungen: | Viel Biofouling zu erwarten, antibakterielle Oberfläche bevorzugen
Empfohlene Materialien
Material | Kontakt-winkel | Rauigkeit | Oberflächen-energie | Eignung Material
NTS | 160 | 0.2 | 24 | 91.63% |  | NTS | 0 | 0 | 160 | 0.2 | 24 | 0.91627
Ti-DLC | 92 | 0.213 | 42 | 87.2% |  | Ti-DLC | 0 | 0 | 92 | 0.213 | 42 | 0.87204
F-DLC (5,0 % F) | 82.5 | 0.145 | 32.14 | 87.2% |  | F-DLC (5,0 % F) | 0 | 0 | 82.5 | 0.145 | 32.14 | 0.87204
DLC-82KW | 82 | 0.145 | 40 | 87.2% |  | DLC-82KW | 0 | 0 | 82 | 0.145 | 40 | 0.87204
[7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
Materialauswahl
Material | Kontakt-winkel | Rauigkeit | Oberflächen-energie | Eignung Material
Kosten
ZnO-Nanopartikel | 158 | 0.09182 | 29.7 | 78.29% |  | 0
Versilbert | 65 | 0.07 | 39.5 | 66.7% |  | 127 €/Platte
Ceramic Smooth Hydrophobic-1 | 72 | 0.05 | 50 | 46.67% |  | 0
Prognose Foulingreduktion pro Material
[7 empty] | Gemittelte Prognose |  |  |  |  | Obere Prognose (Optimiste Prognose) |  |  |  | Mittlere Prognose |  |  |  | Untere Prognose (Pessimistische Prognose)
[8 empty] | ZnO-Nanopartikel | Versilbert | Ceramic Smooth Hydrophobic-1 |  |  | ZnO-Nanopartikel | Versilbert | Ceramic Smooth Hydrophobic-1 |  | ZnO-Nanopartikel | Versilbert | Ceramic Smooth Hydrophobic-1 |  | ZnO-Nanopartikel | Versilbert | Ceramic Smooth Hydrophobic-1
Um die mögliche Verbesserung eines Materials gegenüber Edelstahl für den gewählten Standort berechnen zu können, muss ausgewählt werden auf welchen Prognosewert aus dem Foulingtool sich die Analyse beziehen soll, neben der optimistischen, mittleren und pessimistischen Prognose kann auch eine gemittelte Prognose gewählt werden. | [7 empty] | Material 1 | Material 2 | Material 3 |  |  | Material 1 | Material 2 | Material 3 |  | Material 1 | Material 2 | Material 3 |  | Material 1 | Material 2 | Material 3
[7 empty] | Minimum | -2.13% | -0.5918% | -0.8135% |  | Minimum | -2.13% | -0.5918% | -0.8135% | Minimum | -4.976% | -1.383% | -1.901% | Minimum | -6.611% | -1.837% | -2.525%
[7 empty] | Unteres Quantil | -6.427% | -6.994% | -10.59% |  | Unteres Quantil | -6.427% | -6.994% | -10.59% | Unteres Quantil | -15.02% | -16.34% | -24.74% | Unteres Quantil | -19.95% | -21.71% | -32.87%
[7 empty] | Median | -21.47% | -28.92% | -34.36% |  | Median | -10% | -13.47% | -16.01% | Median | -23.36% | -31.48% | -37.4% | Median | -31.04% | -41.82% | -49.68%
[7 empty] | Oberes Quantil | -40.6% | -57.94% | -65% |  | Oberes Quantil | -13.08% | -18.67% | -20.94% | Oberes Quantil | -30.56% | -43.61% | -48.93% | Oberes Quantil | -40.6% | -57.94% | -65%
[7 empty] | Maximum | -55.52% | -93.05% | -98.48% |  | Maximum | -17.89% | -29.98% | -31.73% | Maximum | -41.79% | -70.04% | -74.12% | Maximum | -55.52% | -93.05% | -98.48%
Bezogen auf: | Mittlere Prognose
[7 empty] | Rechenwerte Diagramm |  |  |  |  | Rechenwerte Diagramm |  |  |  | Rechenwerte Diagramm |  |  |  | Rechenwerte Diagramm
[7 empty] | Minimum | -2.13% | -0.5918% | -0.8135% |  | Minimum | -2.13% | -0.5918% | -0.8135% | Minimum | -4.976% | -1.383% | -1.901% | Minimum | -6.611% | -1.837% | -2.525%
[7 empty] | Unteres Quantil | -4.297% | -6.402% | -9.776% |  | Unteres Quantil | -4.297% | -6.402% | -9.776% | Unteres Quantil | -10.04% | -14.96% | -22.84% | Unteres Quantil | -13.34% | -19.87% | -30.34%
[7 empty] | Median | -15.04% | -21.93% | -23.77% |  | Median | -3.573% | -6.479% | -5.417% | Median | -8.348% | -15.14% | -12.66% | Median | -11.09% | -20.11% | -16.81%
[7 empty] | Oberes Quantil | -19.13% | -29.02% | -30.64% |  | Oberes Quantil | -3.08% | -5.194% | -4.935% | Oberes Quantil | -7.196% | -12.13% | -11.53% | Oberes Quantil | -9.56% | -16.12% | -15.32%
[7 empty] | Maximum | -14.92% | -35.11% | -33.47% |  | Maximum | -4.805% | -11.31% | -10.78% | Maximum | -11.23% | -26.43% | -25.2% | Maximum | -14.92% | -35.11% | -33.47%
[7 empty] | Obere Prognose (Optimiste Prognose) | -22.3% | -22.3% | -22.3% |  | Obere Prognose (Optimiste Prognose) | -22.3% | -22.3% | -22.3%
[7 empty] | Mittlerer Prongosewert | -52.11% | -52.11% | -52.11% | [5 empty] | Mittlerer Prongosewert | -52.11% | -52.11% | -52.11%
[7 empty] | Untere Prognose (Pessimistische Prognose) | -69.23% | -69.23% | -69.23% | [9 empty] | Untere Prognose (Pessimistische Prognose) | -69.23% | -69.23% | -69.23%
Diagrammwert
[8 empty] | ZnO-Nanopartikel | Versilbert | Ceramic Smooth Hydrophobic-1
[8 empty] | Material 1 | Material 2 | Material 3
[7 empty] | Minimum | -4.976% | -1.383% | -1.901%
[7 empty] | Unteres Quantil | -15.02% | -16.34% | -24.74%
[7 empty] | Median | -23.36% | -31.48% | -37.4%
[7 empty] | Oberes Quantil | -30.56% | -43.61% | -48.93%
[7 empty] | Maximum | -41.79% | -70.04% | -74.12%
Rechenwerte Diagramm
Abb. 4 Prognostizierte Reduktion der Heiz-/Kälteleistung über den Wärmeübertrager für drei ausgewählte Materialien, bezogen auf die Prognose aus dem Foulingtool | [6 empty] | Minimum | -4.976% | -1.383% | -1.901%
[7 empty] | Unteres Quantil | -10.04% | -14.96% | -22.84%
[7 empty] | Median | -8.348% | -15.14% | -12.66%
Potenzielle Kosten- und Emissionsreduktion durch Materialauswahl | [6 empty] | Oberes Quantil | -7.196% | -12.13% | -11.53%
[7 empty] | Maximum | -11.23% | -26.43% | -25.2%
Bezogen auf: | Mittlere Prognose | [5 empty] | Obere Prognose (Optimiste Prognose) | 1000% | 1000% | 1000%
[7 empty] | Mittlerer Prongosewert | -52.11% | -52.11% | -52.11%
Heizen | Kostenreduktion |  | Emissionsreduktion |  |  |  | Untere Prognose (Pessimistische Prognose) | 1000% | 1000% | 1000%
| im Mittel | bis zu | im Mittel | bis zu
ZnO-Nanopartikel | -112800 | -184900 | -164300 | -230600 |  |  | Obere Prognose (Optimiste Prognose)
Versilbert | -80900 | -199000 | -135100 | -243500 |  |  | Mittlerer Prongosewert
Ceramic Smooth Hydrophobic-1 | -57700 | -197000 | -113700 | -241700 |  |  | Untere Prognose (Pessimistische Prognose)
Kühlen | Kostenreduktion |  | Emissionsreduktion |  |  | 0.20146
| im Mittel | bis zu | im Mittel | bis zu |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ZnO-Nanopartikel | -15800 | -18200 | 1800 | -6200 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Versilbert | -14700 | -18700 | 5300 | -7700
Ceramic Smooth Hydrophobic-1 | -13900 | -18600 | 7800 | -7500
[7 empty] | Gemittelte Prognose |  |  |  |  | Obere Prognose (Optimiste Prognose) |  |  |  | Mittlere Prognose |  |  |  | Untere Prognose (Pessimistische Prognose)
Wirtschaftlichkeit einer Beschichtung | [6 empty] | Kostenreduktion |  | Emissionsreduktion |  |  | Kostenreduktion |  | Emissionsreduktion |  | Kostenreduktion |  | Emissionsreduktion |  | Kostenreduktion |  | Emissionsreduktion
[7 empty] | im Mittel | bis zu | im Mittel | bis zu |  | im Mittel | bis zu | im Mittel | bis zu | im Mittel | bis zu | im Mittel | bis zu | im Mittel | bis zu | im Mittel | bis zu
[6 empty] | ZnO-Nanopartikel | 112767 | 220536 | 164303 | 278467 |  | 85223 | 139741 | 103602 | 169877 | 112767 | 184905 | 164303 | 230579 | 134497 | 220536 | 212192 | 278467
ZnO-Nanopartikel | Wert aus Datenbank: |  | Kein Wert verfügbar |  |  | Versilbert | 80933 | 237352 | 135057 | 291421 |  | 61164 | 150396 | 74355 | 182830 | 80933 | 199004 | 135057 | 243532 | 96528 | 237352 | 182946 | 291421
| Mehrkosten pro Platte: |  | 127 |  | 0.016788 | Ceramic Smooth Hydrophobic-1 | 57716 | 234928 | 113727 | 289554 |  | 43618 | 148860 | 53025 | 180963 | 57716 | 196971 | 113727 | 241665 | 68838 | 234928 | 161615 | 289554
| Amortisation im Mittel nach: |  | 0.016788 | 100.7309 | 0
| Beschichtung wird empfhohlen | [5 empty] | Kostenreduktion |  | Emissionsreduktion |  |  | Kostenreduktion |  | Emissionsreduktion |  | Kostenreduktion |  | Emissionsreduktion |  | Kostenreduktion |  | Emissionsreduktion
Versilbert | Wert aus Datenbank: |  | Wert verfügbar | 127 €/Platte |  |  | im Mittel | bis zu | im Mittel | bis zu |  | im Mittel | bis zu | im Mittel | bis zu | im Mittel | bis zu | im Mittel | bis zu | im Mittel | bis zu | im Mittel | bis zu
| Mehrkosten pro Platte: |  | 127 |  | 0.022584 | ZnO-Nanopartikel | 15756 | 27611 | -1764.9368 | 5102.4277 |  | 3854 | 6320 | 4588 | 7523 | 15756 | 18222 | -1765 | 6170 | 25146 | 27611 | -6777 | 5102
| Amortisation im Mittel nach: |  | 0.022584 | 135.5021 | 0 | Versilbert | 14668 | 28093 | -5266.5908 | 7424.2145 |  | 2766 | 6801 | 3293 | 8097 | 14668 | 18703 | -5267 | 7721 | 24058 | 28093 | -12019 | 7424
| Beschichtung wird empfhohlen |  |  |  |  | Ceramic Smooth Hydrophobic-1 | 13875 | 28024 | -7820.3827 | 7089.5579 |  | 1973 | 6732 | 2348 | 8014 | 13875 | 18634 | -7820 | 7497 | 23264 | 28024 | -15843 | 7090
Ceramic Smooth Hydrophobic-1 | Wert aus Datenbank: |  | Kein Wert verfügbar
| Mehrkosten pro Platte: |  | 1000 |  | 0.23743
| Amortisation im Mittel nach: |  | 0.23743 | 1424.581 | 0
Beschichtung wird empfhohlen
wenig Ablagerungen durch Fouling → geringe Reduktion Heiz-/ Kühlleistung
viel Ablagerungen durch Fouling → sehr starke Reduktion Heiz-/ Kühlleistung
Abb. 5 Lesebeispiele für die Diagramme zum Materialvergleich
Note on B5: Werden aus Eingabemaske übernommen
Note on B33: Auswahl von drei Materialien für den Vergleich
Note on B42: Auswahl von drei Materialien für den Vergleich
Note on D96: Wenn Informationen zu Preisen hinterlegt sind werden diese hier angepasst und können als Ansatz zur Quantifzierung der Mehrkosten einer Beschictung genutzt werden.

## Wichtungsberechnung
Hier die Ergebnisse aus der Output-Datei der PHREEQC-Modellierung eintragen:
| reaction | si_Pyrolusite | si_Nsutite | si_Birnessite | si_Bixbyite | si_Hausmannite | si_Manganite | si_Magnetite | si_Hematite | si_Maghemite | si_Scorodite | si_Goethite | si_Fe(OH)3(a) | si_Fe3(OH)8 | si_Gibbsite | si_Diaspore | si_Boehmite | si_AlAsO4:2H2O | si_Zincite(c) | si_Zn3(AsO4)2:2.5w | si_Zn(OH)2-a | si_Arsenolite | si_Claudetite | si_As2O5(cr)
Startwerte | -99 | 3.4791 | 4.401 | 3.364 | -2.1012 | -10.3104 | -0.1054 | 7.0105 | 16.8614 | 7.4651 | 0.363 | 7.4569 | 2.0336 | -7.8449 | -2.6293 | -1.4585 | -3.2767 | -4.7554 | -7.6875 | -13.5975 | -8.2911 | -55.8567 | -55.9091 | -19.651
Heizen | -99 | 3.5026 | 4.5995 | 3.5625 | -2.0677 | -10.3532 | 0.0012 | 6.9145 | 16.8489 | 7.5355 | 0.3778 | 7.4532 | 2.0688 | -7.8052 | -2.6674 | -1.5017 | -3.3293 | -4.7527 | -7.7321 | -13.5958 | -8.2769 | -56.067 | -56.1204 | -19.6937
Kühlen
| Aluminium |  |  |  |  | Arsen |  |  |  |  | Eisen | [6 empty] | Mangan | [5 empty] | Zink
| Boehimt | Diaspor | Gibbsit | Mansfieldit | Scorodit | Arsenic pentoxide | Arsenolith | Caludetit | Davidlloydit | Mansfieldit | Eisen-(III)-Hydroxid | Fe_3(OH)_8 | Goethit | Hämatit | Maghemit | Magnetit | Scordit | Birnessit | Bixbyit | Hausmannit | Manganit | Nsutit | Pyrolusit | Zinkit | Davidlloydit | Zinkhydroxid
| si_Boehmite | si_Diaspore | si_Gibbsite | si_AlAsO4:2H2O | si_Scorodite | si_As2O5(cr) | si_Arsenolite | si_Claudetite | si_Zn3(AsO4)2:2.5w | si_AlAsO4:2H2O | si_Fe(OH)3(a) | si_Fe3(OH)8 | si_Goethite | si_Hematite | si_Maghemite | si_Magnetite | si_Scorodite | si_Birnessite | si_Bixbyite | si_Hausmannite | si_Manganite | si_Nsutite | si_Pyrolusite | si_Zincite(c) | si_Zn3(AsO4)2:2.5w | si_Zn(OH)2-a
| -3.2767 | -1.4585 | -2.6293 | -4.7554 | 0.363 | -19.651 | -55.8567 | -55.9091 | -13.5975 | -4.7554 | 2.0336 | -7.8449 | 7.4569 | 16.8614 | 7.4651 | 7.0105 | 0.363 | 3.364 | -2.1012 | -10.3104 | -0.1054 | 4.401 | 3.4791 | -7.6875 | -13.5975 | -8.2911
| -3.3293 | -1.5017 | -2.6674 | -4.7527 | 0.3778 | -19.6937 | -56.067 | -56.1204 | -13.5958 | -4.7527 | 2.0688 | -7.8052 | 7.4532 | 16.8489 | 7.5355 | 6.9145 | 0.3778 | 3.5625 | -2.0677 | -10.3532 | 0.0012 | 4.5995 | 3.5026 | -7.7321 | -13.5958 | -8.2769
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -3.2767 | -1.4585 | -2.6293 | -4.7554 | 0.363 | -19.651 | -55.8567 | -55.9091 | -13.5975 | -4.7554 | 2.0336 | -7.8449 | 7.4569 | 16.8614 | 7.4651 | 7.0105 | 0.363 | 3.364 | -2.1012 | -10.3104 | -0.1054 | 4.401 | 3.4791 | -7.6875 | -13.5975 | -8.2911
| -3.3293 | -1.5017 | -2.6674 | -4.7527 | 0.3778 | -19.6937 | -56.067 | -56.1204 | -13.5958 | -4.7527 | 2.0688 | -7.8052 | 7.4532 | 16.8489 | 7.5355 | 6.9145 | 0.3778 | 3.5625 | -2.0677 | -10.3532 | 0.0012 | 4.5995 | 3.5026 | -7.7321 | -13.5958 | -8.2769
Mittelwert | -3.303 | -1.4801 | -2.6484 | -4.754 | 0.3704 | -19.6724 | -55.9618 | -56.0147 | -13.5967 | -4.754 | 2.0512 | -7.8251 | 7.455 | 16.8552 | 7.5003 | 6.9625 | 0.3704 | 3.4632 | -2.0844 | -10.3318 | -0.0521 | 4.5002 | 3.4909 | -7.7098 | -13.5967 | -8.284
Über 0? |  |  |  |  | 0.3704 | [5 empty] | 2.0512 |  | 7.455 | 16.8552 | 7.5003 | 6.9625 | 0.3704 | 3.4632 |  |  |  | 4.5002 | 3.4909
Mittelwert SI_i |  |  |  |  | 0.3704 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 6.8658 | [5 empty] | 3.8181 |  |  | 0
Wichtungsfaktor |  |  |  |  | 1.3704 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 7.8658 | [5 empty] | 4.8181 |  |  | 1
| Fe | As | Mn | Al | Zn
| 7.8658 | 1 | 4.8181 | 1.3704 | 1

## Beispielskript Modellierung
Eingabewerte PHREEQC-Modellierung
| Startwerte | Heizen | Kühlen
| Modellierung 1 | Modellierung 2 | Modellierung 3
Temperatur | 12.2 | 6 | 17.2
pε | 2 | 2.0346 | 1.9747
Partialdruck Sauerstoff | 0.096278 | 0.086872 | 0.10673
Beispielskript
SOLUTION 1
units ppm
temp 29.00 #Grubenwassertemperatur --> Ändern für Heizenmodus/Kühlmodus
pH 6.38
pe 9.71 # Konzentration redoxwirksame Spezies --> Ändern für Heizenmodus/Kühlmodus
Mn 0.240
Fe 4.46
Al 0.03
Zn 0.013
As 0.021
#ab hier können weitere Elementkonzentrationen eingetragen werden
K 13.09
Si 16.45
Ca 39.96
Na 100.11
Mg 14.26
Ni 0.01
Pb 0.04
Cd 0.01
-water 1
GAS_PHASE
-fixed_volume true
-pressure 1.01325 #Umgebungsdruck
O2(g) 0.220143907 #Partialdruck Sauerstoff --> Ändern für Heizmodus/Kühlmodus
USE SOLUTION 1
USE GAS_PHASE
SELECTED_OUTPUT
-file Link-Zieldatei
-reset false
-reaction true
-saturation_indices Pyrolusite
-saturation_indices Nsutite
-saturation_indices Birnessite
-saturation_indices Bixbyite
-saturation_indices Hausmannite
-saturation_indices Manganite
-saturation_indices Magnetite
-saturation_indices Hematite
-saturation_indices Maghemite
-saturation_indices Scorodite
-saturation_indices Goethite
-saturation_indices Fe(OH)3(a)
-saturation_indices Fe3(OH)8
-saturation_indices Gibbsite
-saturation_indices Diaspore
-saturation_indices Boehmite
-saturation_indices AlAsO4:2H2O
-saturation_indices Zincite(c)
-saturation_indices Zn3(AsO4)2:2.5w
-saturation_indices Zn(OH)2-a
-saturation_indices Arsenolite
-saturation_indices Claudetite
-saturation_indices As2O5(cr)

## Punkteberechnung (hidden)
Parameter für Punktevergabe | [5 empty] | Physikalische Parameter |  |  | chemische Parameter | [13 empty] | Biologische Parameter | [24 empty] | Toxizität | [16 empty] | Wirtschaftlichkeit
[6 empty] | Strömungsgeschwindigkeit | Temperatur |  |  | pH-Wert |  | Eisen |  | Arsen |  | Mangan |  | Aluminium |  | Zink |  |  | TOC |  | DOC |  | Sulfat |  | Nitrat |  | Phosphat |  | Redox-Potenzial |  | Elektronenakzeptor (O2) |  | Elektronendonor |  |  | Bakterientest allgemein |  | Schleimbildende Bakterien |  | Sulfatreduzierende Bakterien |  | Eisenreduzierende Bakterien |  |  | U |  | Cd |  | Pb |  | PAK |  | PCB |  |  | Coliforme Bakterien |  | P.aeruginosa |  |  | Temperatur |  | Volumenstrom |  | Bohrtiefe |  | Anlagenleistung Heizen |  | Anlagenleistung Kühlen |  | Belegungsdichte Nahwärmenetz |  | Amortisationsdauer
[10 empty] | Grenzwerte | Punkte | µg/l | Punkte | µg/l | Punkte | µg/l | Punkte | µg/l | Punkte | µg/l | Punkte |  | mg/l | Punkte | mg/l | Punkte | mg/l | Punkte | mg/l | Punkte | mg/l | Punkte | mV | Punkte | mg/l | Punkte | mg/l | Punkte |  | Eingabe | Punkte | Eingabe | Punkte | Eingabe | Punkte | Eingabe | Punkte |  | µg/l | Punkte | µg/l | Punkte | µg/l | Punkte | µg/l | Punkte | µg/l | Punkte |  | Eingabe | Punkte | Eingabe | Punkte |  | Wert | Punkte | Wert | Punkte | Wert | Punkte | Wert | Punkte | Wert | Punkte | Wert | Punkte | Wert | Punkte
[9 empty] | Obere Grenze | 9.5 | 5 | 200 | 5 | 10 | 5 | 50 | 5 | 200 | 5 | 4000 | 5 | Obere Grenze | 7 | 5 | 2.5 | 5 | 250 | 5 | 50 | 5 | 0.07 | 5 | 300 | 5 | 5.415 | 5 | 0.2 | 5 | Auswahl-möglichkeiten | Sehr hoch (≥10^6 CFU/ml) | 0 | Sehr hoch (≥10^6 CFU/ml) | 0 | Sehr hoch (≥10^6 CFU/ml) | 0 | Sehr hoch (≥10^6 CFU/ml) | 0 | Obere Grenze | 10 | 5 | 3 | 5 | 10 | 5 | 0.1 | 5 | 0.01 | 5 | Auswahl-möglichkeiten | Sehr hoch (≥10^6 CFU/ml) | 0 | Sehr hoch (≥10^6 CFU/ml) | 0 | Rahmenpunkte ⭢ 2,5 Pkt. | 12.9 | 2.5 | 21 | 2.5 | 745 | 2.5 | 100 | 2.5 | 100 | 2.5 | 1500 | 2.5 | 20 | 0
[9 empty] | Untere Grenze | 6.5 | 5 | [28 empty] | Moderat (≥10^4 <10^6 CFU/ml) | 5 | Moderat (≥10^4 <10^6 CFU/ml) | 5 | Moderat (≥10^4 <10^6 CFU/ml) | 5 | Moderat (≥10^4 <10^6 CFU/ml) | 5 | [12 empty] | Moderat (≥10^4 <10^6 CFU/ml) | 5 | Moderat (≥10^4 <10^6 CFU/ml) | 5 | Rahmenpunkte ⭢ 5 Pkt. | 16.4 | 5 | 108 | 5 | 320 | 5 | 740 | 5 | 740 | 5 | 2000 | 5
[9 empty] | Maximale Punktzahl | 7 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | Maximale Punktzahl | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |  | Niedrig (≥0 <10^4 CFU/ml) | 7.5 | Niedrig (≥0 <10^4 CFU/ml) | 7.5 | Niedrig (≥0 <10^4 CFU/ml) | 7.5 | Niedrig (≥0 <10^4 CFU/ml) | 7.5 | Maximale Punktzahl | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |  | Niedrig (≥0 <10^4 CFU/ml) | 7.5 | Niedrig (≥0 <10^4 CFU/ml) | 7.5 | Rahmenpunkte ⭢ 7,5 Pkt. | 25.5 | 7.5 | 402 | 7.5 | 140 | 7.5 | 3500 | 7.5 | 3500 | 7.5 | 2500 | 7.5 | 5 | 10
Anzahl der zu vergebenden Punkte | 10 | [38 empty] | Tests negativ | 10 | Tests negativ | 10 | Tests negativ | 10 | Tests negativ | 10 | [12 empty] | Tests negativ | 10 | Tests negativ | 10
[5 empty] | Eingabewert | 10.5007 | Starttemperatur | 12.2 | Eingabewert | 7.61 |  | 690 |  | 12 |  | 70 |  | 20 |  | 100 |  | Eingabewert | 2.5 |  | 0 |  | 560 |  | 0 |  | 0 |  | 113.2602 |  | 12 |  | 0.69 |  |  | Kein Test durchgeführt |  | Kein Test durchgeführt |  | Kein Test durchgeführt |  | Kein Test durchgeführt |  | Eingabewert | 0.1 |  | 3 |  | 10 |  | 0 |  | 0 |  |  | Kein Test durchgeführt |  | Kein Test durchgeführt |  | Eingabewert | 12.2 |  | 300 |  | 0 |  | 2158.3388 |  | 1740.5958 |  | 3000 |  | 0
[7 empty] | Temperatur Heizen | 6
|  | Punkte |  |  |  |  | Temperatur Kühlen | 17.2 | [30 empty] | Eingabewert | Sehr hoch (≥10^6 CFU/ml) | 0 | Moderat (≥10^4 <10^6 CFU/ml) | 5 | Sehr hoch (≥10^6 CFU/ml) | 0 | Sehr hoch (≥10^6 CFU/ml) | 0 | [11 empty] | Eingabewert | Kein Test durchgeführt |  | Tests negativ | 10
Drop-Down-Menü Biologische Parameter | Sehr hoch (≥10^6 CFU/ml) | 0 | [20 empty] | TRUE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  |  |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  | TRUE | [7 empty] | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE
| Moderat (≥10^4 <10^6 CFU/ml) | 3
| Niedrig (≥0 <10^4 CFU/ml) | 6 |  |  | Rechenpunkte | 21 |  | 5 | Rechenpunkte | 8.78 |  | -7.25 |  | 4 |  | 3 |  | 9.5 |  | 9.875 |  | Rechenpunkte | 8.2143 |  | 10 |  | -1.2 |  | 10 |  | 10 |  | 8.1123 |  | -1.0803 |  | -7.25 |  | Rechenpunkte |  | 0 |  | 5 |  | 0 |  | 0 | Rechenpunkte | 9.95 |  | 5 |  | 5 |  | 10 |  | 10 | [5 empty] | 10 | Rechenpunkte | 2 |  | 6.6327 |  | 10 |  | 6.2847 |  | 5.9063 |  | 10 |  | 13.3333
| Tests negativ | 10 |  |  | Punkteausgabe | 7.7778 |  | 2.381 | Punkteausgabe | 8.78 |  | 0 |  | 4 |  | 3 |  | 9.5 |  | 9.875 |  | Punkteausgabe | 8.2143 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 8.1123 |  | 0 |  | 0 |  | Punkteausgabe |  | 0 |  | 5 |  | 0 |  | 0 | Punkteausgabe | 9.95 |  | 5 |  | 5 | [9 empty] | 10 | Punkteausgabe | 2 |  | 6.6327 |  | 10 |  | 6.2847 |  | 5.9063 |  | 10 |  | 10
| Kein Test durchgeführt | [20 empty] | Mögliche Punkte | 10 |  | 0 |  | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | Mögliche Punkte |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 | Mögliche Punkte | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10
[9 empty] | Überschreitung Grenzwert |  |  | 3.45 |  | 1.2 |  | 1.4 |  | 0.1 |  | 0.025 |  | Überschreitung Grenzwert | 0.35714 |  | 0 |  | 2.24 |  | 0 |  | 0 | [16 empty] | Überschreitung Grenzwert | 0.01 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Punkte | [6 empty] | Summe |  |  | 26.375 | [9 empty] | Summenberechnung | 8.2143 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8.1123 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 5 |  | 0 |  | 0 | Summenberechnung | 9.95 |  | 5 |  | 5 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 10
Drop-Down-Menü Abnehmer im Umkreis | Wenige | 0 |  |  | Summe | 10.1587 |  |  | Prozentualer Anteil Punkte |  |  | 52.75% | [9 empty] | Summe | 21.3266 | [24 empty] | Summe | 29.95 | [14 empty] | Summe | 50.8237
| Moderat | 5 |  |  | Prozentualer Anteil | 50.79% |  |  |  | 58.59% | [11 empty] | Mögliche Punkte | 90 | [24 empty] | Mögliche Punkte | 40 | [14 empty] | Mögliche Punkte | 70
| Viele | 10 | [19 empty] | Prozentualer Anteil | 23.7% | [24 empty] | Prozentualer Anteil | 74.88% | [14 empty] | Prozentualer Anteil | 72.61%
Wert gegeben | Ja | [8 empty] | Wichtung | [53 empty] | Wärmemenge pro Jahr
| Nein | [10 empty] | Eisen |  | Arsen |  | Mangan |  | Aluminium |  | Zink
[9 empty] | Wichtung |  |  | 12.8144 |  | 1 |  | 10.51 |  | 3.8713 |  | 1
|  | Faktor | [6 empty] | Summe |  |  | 29.1956
Drop-Down-Menü Sauerstoff | Umfangreich | 4 | [6 empty] | Max Gewichtete Punkte |  |  | 128.1437 |  | 10 |  | 105.0998 |  | 38.7128 |  | 10
| Moderat | 3 | [6 empty] | Summe |  |  | 291.9562
| Gering | 2 | [6 empty] | Anteil an Gesamtpunkten |  |  | 43.89% |  | 3.425% |  | 36% |  | 13.26% |  | 3.425%
| Keiner | 1 | [6 empty] | Gewichtete Punkte normiert auf 10 |  |  | 0 |  | 0.13701 |  | 1.08 |  | 1.2597 |  | 0.33824
[9 empty] | Summe | 22.8544
Drop-Down-Menü WÜ | V,Delta_T_1 | [7 empty] | Prozentualer Anteil Punkte |  |  | 45.71%
| Q,V | [8 empty] | 38.09%
Drop-Down-Menü Redoxpotenzial | U (Redoxspannung gemessen)
| Eh (Redoxpotenzial auf Wasserstoff=0 bezogen) |  |  |  | Ungenauigkeiten
pε (Konzentration redoxwirksame Spezies)
|  |  |  | CO2-Äquivalent |  | Strömungsgeschwindigkeit | Temperatur |  |  | pH-Wert |  | Eisen |  | Arsen |  | Mangan |  | Aluminium |  | Zink |  |  | TOC |  | DOC |  | Sulfat |  | Nitrat |  | Phosphat |  | Redox-Potenzial |  | Elektronenakzeptor (O2) |  | Elektronendonor |  |  | Bakterientest allgemein |  | Schleimbildende Bakterien |  | Sulfatreduzierende Bakterien |  | Eisenreduzierende Bakterien |  |  | U |  | Cd |  | Pb |  | PAK |  | PCB |  |  | Coliforme Bakterien |  | P.aeruginosa |  |  | Temperatur |  | Volumenstrom |  | Bohrtiefe |  | Anlagenleistung Heizen |  | Anlagenleistung Kühlen |  | Belegungsdichte Nahwärmenetz |  | Amortisationsdauer
Drop-Down-Menü Vergleichende Energieträger | Erdgas | 0.167 | https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Gasversorgung/aktuelle_gasversorgung/_svg/Gaspreise/Gaspreise.html | 0.201 |  | 0% | 0% | Messung |  | Fehler: | 0.01 |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% | 1 mV | 1 |  | 0.5% |  | 8% |  |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  |  | 2.5 |  | 2.5 |  |  | 0.5 |  | 1.5% |  | 10% |  | 3.5% |  | 3.5% |  | 10% |  | 10%
| Heizöl | 0.16314 | https://de.statista.com/statistik/daten/studie/2633/umfrage/entwicklung-des-verbraucherpreises-fuer-leichtes-heizoel-seit-1960/ | 0.266 |  | 10% | Gesamt |  |  | 7.62 |  | 108% | 745.2 | 108% | 12.96 | 108% | 75.6 | 108% | 21.6 | 108% | 108 |  | 108% | 2.7 | 108% | 0 | 108% | 604.8 | 108% | 0 | 108% | 0 |  | 114.2602 | 100.5% | 12.06 | 108% | 0.7452 |  |  | 2.5 |  | 7.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 108% | 0.108 | 108% | 3.24 | 108% | 10.8 | 108% | 0 | 108% | 0 |  |  | #VALUE! |  | 10 |  |  | 12.7 | 101.5% | 304.5 | 110% | 0 | 103.5% | 2233.8807 | 103.5% | 1801.5167 | 110% | 3300 | 110% | 0
| Fernwärme | 0.10651 | https://www.co2online.de/modernisieren-und-bauen/heizung/fernwaerme/ | 0.28 | [5 empty] | 7.6 |  | 92% | 634.8 | 92% | 11.04 | 92% | 64.4 | 92% | 18.4 | 92% | 92 |  | 92% | 2.3 | 92% | 0 | 92% | 515.2 | 92% | 0 | 92% | 0 |  | 112.2602 | 99.5% | 11.94 | 92% | 0.6348 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 92% | 0.092 | 92% | 2.76 | 92% | 9.2 | 92% | 0 | 92% | 0 |  |  | #VALUE! |  | 7.5 |  |  | 11.7 | 98.5% | 295.5 | 90% | 0 | 96.5% | 2082.797 | 96.5% | 1679.675 | 90% | 2700 | 90% | 0
| Pellets | 0.16664 | https://www.oekofen.com/de-de/aktueller-pelletspreis/ | 0.027 |  |  |  |  | Max | 8.76 |  |  | 0 |  | 3.52 |  | 2.44 |  | 9.46 |  | 9.865 |  |  | 8.0714 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 8.0957 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 2.5 |  | 0 |  |  | 9.946 |  | 4.6 |  | 4.6 | [8 empty] | 7.5 |  |  | 1.6429 |  | 6.5944 |  | 10 |  | 6.3532 |  | 5.9615 |  | 8.5 |  | 13.3333
| Strom | 0.3189 | https://www.entega.de/blog/was-kostet-eine-kilowattstunde-strom/ | 0.38095 |  |  |  |  | Min | 8.8 |  |  | 0 |  | 4.48 |  | 3.56 |  | 9.54 |  | 9.885 |  |  | 8.3571 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 8.129 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2.5 |  | 7.5 |  | 0 |  | 2.5 |  |  | 9.954 |  | 5.4 |  | 5.4 | [8 empty] | 10 |  |  | 2.3571 |  | 6.6709 |  | 10 |  | 6.2163 |  | 5.8512 |  | 11.5 |  | 13.3333
[6 empty] | 8.1587 |  |  |  | 56.74% | [11 empty] | 0% | [25 empty] | 23.76% | [16 empty] | 74.84%
[6 empty] | 12.1587 |  |  |  | 60.44% | [11 empty] | 57.21% | [25 empty] | 100% | [16 empty] | 79.9%
[6 empty] | 40.79% |  |  | Fehler ohne Wichtung | 26.74% | [11 empty] | Anzahl Faktoren | 9 | Unsicherheit | 25% | [22 empty] | Anzahl Faktoren | 4 | Unsicherheit | 42.86% | [13 empty] | Anzahl Faktoren | 7 | Unsicherheit | 0%
[6 empty] | 60.79% |  |  | 30% | 90.44% | [12 empty] | 12 | 8.333% | [24 empty] | 7 | 14.29% | [15 empty] | 7 | 14.29%
[9 empty] | Fehler Simulation und Auswahl Wichtung | 28.28%
[9 empty] | 5% | 47.9% | [59 empty] | 0.020833
[9 empty] | Fehler Unten |  |  |  | 21.756 | -4.806%
[9 empty] | -4.806% |  |  |  | 23.9528 | 4.806%
Fehler Oben
4.806%

## Berechnung-WÜ-Material (hidden)
Ausgabe Foulingtool
| Bewertung Kategorien | [5 empty] | Aus technischnen Parametern | [15 empty] | Biofouling
[7 empty] | Parameter | Temperatur | Heiztemperatur | Kühltemperatur | Gesamttemperatur | Strömungsgeschwindigkeit | [10 empty] | Kontaktwinkel | [6 empty] | Rauigkeit | [6 empty] | Oberflächenenergie
| Technisch | Chemisch | Biologisch | Toxisch | Wirtschaftlich |  | Eingabe | 12.2 | 6 | 17.2 | 0 | 10.5007 | [9 empty] | Wichtung | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 1
| Absolute Bewertung: | [5 empty] | Biofouling | 8 | 7 | 9 |  | 0 | 8 | 36.36% | [8 empty] | 40-60 | 60-80 | 80-100 | 100-120 | 120-140 | >140 |  | 0-0,1 | 0,1-0,3 | 0,3-0,6 | 0,6-1 | 1-1,5 | >1,5 |  | 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | >75
| 10.1587 | 22.8544 | 21.3266 | 29.95 | 50.8237 |  | Kristallisationsfouling | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 5 | 22.73% | [7 empty] | Rand | -116.2473 | -92.4649 | -219.473 | -162.9273 | -95.6238 | -91.6667 |  | -144.0713 | -116.7083 | -178.1534 | -61.8557 | -188.8904 | -110.2222 |  | -171.5 | -138.8595 | -178.5882 | -99.0458 | -138.8963
| von | von | von | von | von |  | Partikelfouling | 5 | 5 | 5 |  | 0 | 5 | 22.73% | [7 empty] | Minimum | -83.7466 | -94.4444 | -100 | -89 | -81 | -91.1111 |  | -100 | -90 | -95.2941 | -61.8557 | -70 | -79 |  | -70 | -98.8889 | -95.2941 | -100 | -84.5
| 20 | 60 | 90 | 40 | 70 |  | Korrosionsfouling | 3 | 3 | 3 |  | 1 | 4 | 18.18% |  |  |  | Einbauen, dass man Material abfragen kann und dann Konfiguration von WÜ wählt |  |  |  | Unteres Quantil | -59.2139 | -56.2963 | -89.7059 | -75.3333 | -59.6781 | -90.8333 |  | -73.0785 | -67.0937 | -93.5294 | -61.8557 | -38.3562 | -56.9167 |  | -50 | -74.125 | -88.2353 | -52.3333 | -83.0213
| Unsicherheit | [10 empty] | 6 | 22 |  |  |  |  | Ausgabe wie viel Verbesserung zu erwarten ist --> wie rechnet sich das jeweils wirtschaftlich |  |  |  | Median | -37.5 | -40 | -53.5185 | -60 | -38.3562 | -90.5556 |  | -40.2778 | -52 | -88.8235 | -61.8557 | 0 | -36.6667 |  | -33.0724 | -60.1296 | -52 | -38.4444 | -81.5427
Minimum | 8.1587 | 16.9708 | 0 | 9.5031 | 52.3852 | [5 empty] | Energiepreis | Strompreis | [9 empty] | Oberes Quantil | -21.1917 | -32.1839 | -3.1944 | -16.9374 | -35.7143 | -90.2778 |  | -25.75 | -34.0172 | -37.1134 | -61.8557 | 62 | -21.3796 |  | 31 | -30.9687 | -28 | -21.1917 | -45.7713
Maximum | 12.1587 | 28.738 | 51.4861 | 40 | 55.9289 | [5 empty] | 0.201 | 0.38095 | [9 empty] | Maximum | 0 | -4.1 | 100 | 65 | -33.0724 | -90 |  | 0 | -4.1 | 100 | -61.8557 | 78 | 0 |  | 65 | 0 | 78 | 100 | -10
[7 empty] | Reduktion des Wärmestroms |  |  | Erdgas | 0.167 | 0.32 | [9 empty] | Rand | 35.8417 | 3.9847 | 126.5727 | 70.6566 | 0.23141 | -89.4444 |  | 45.2428 | 15.5974 | 47.5106 | -61.8557 | 212.5342 | 31.9259 |  | 152.5 | 33.7658 | 62.3529 | 25.5208 | 10.1037
| Relative Bewertung | [5 empty] | von | -22.3% |  | Arbeitszahl Gesamtsystem |  | 4
| 50.79% | 38.09% | 23.7% | 74.88% | 72.61% |  | um | -52.11% |  | Wärmepreis /Emissionen Grubenwasser |  | 0.08 | 0.095238 | [9 empty] | Kruskal-Wallis-Test |  |  |  | y=mx+n |  |  | Kruskal-Wallis-Test |  |  |  | y=mx+n |  |  | Kruskal-Wallis-Test |  |  |  | y=mx+n
| Unsicherheit | [5 empty] | bis | -69.23% |  | Kältepreis /Emissionen Grubenwasser |  | 0.045714 | 0.054421 | [10 empty] | St.pr.umfang | Mittlerer Rang |  | Min=1 | Max=6 |  |  | St.pr.umfang | Mittlerer Rang |  | Min=1 | Max=6 |  |  | St.pr.umfang | Mittlerer Rang |  | Min=1 | Max=6
Minimum | 40.79% | 28.28% | 0% | 23.76% | 74.84% |  |  | Verbesserung ggü. Standardmaterial in Prozentpunkten | [14 empty] | 40-60 | 20 | 51.725 |  | m | n |  | 0-0,1 | 30 | 44.5667 |  | m | n |  | 0-15 | 7 | 61.4286 |  | m | n
Maximum | 60.79% | 47.9% | 57.21% | 100% | 79.9% | [17 empty] | 60-80 | 27 | 47.8333 | Unteres Quantil | -90.8333 | -56.2963 |  | 0,1-0,3 | 27 | 42.5741 | Unteres Quantil | -93.5294 | -38.3562 |  | 15-30 | 24 | 40.5 | Unteres Quantil | -88.2353 | -50
[23 empty] | 80-100 | 28 | 43.4643 | Median | -90.5556 | -37.5 |  | 0,3-0,6 | 11 | 30.5909 | Median | -88.8235 | 0 |  | 30-45 | 29 | 41.2931 | Median | -81.5427 | -33.0724
|  |  |  | Summe | Anteil | [17 empty] | 100-120 | 11 | 44.8182 | Oberes Quantil | -90.2778 | -3.1944 |  | 0,6-1 | 1 | 31 | Oberes Quantil | -61.8557 | 62 |  | 45-60 | 28 | 52.9286 | Oberes Quantil | -45.7713 | 31
|  | 61.91% | 76.3% | [19 empty] | 120-140 | 3 | 43.6667 | Funktion_unteres_Quantil | 0.14477 | 14.1501 |  | 1-1,5 | 9 | 69.0556 | Funktion_unteres_Quantil | 0.090624 | 9.476 |  | 60-75 | 3 | 34.8333 | Funktion_unteres_Quantil | 0.13077 | 12.5385
Biofouling |  |  | 76.3% | 76.3% | 55.21% | 0.55207 | [16 empty] | >140 | 2 | 9.5 | Funktion_Median | 0.094241 | 9.534 |  | >1,5 | 12 | 51.625 | Funktion_Median | 0.056291 | 6 |  | Teststatistik = 6,81559 p-Wert = 0,14596 |  |  | Funktion_Median | 0.10316 | 9.4116
Kristallisationsfouling |  | 30.95% |  | 30.95% | 22.4% | 0.22396 | [16 empty] | Teststatistik = 5,19449 p-Wert = 0,392608 |  |  | Funktion_oberes-Quantil | 0.057416 | 6.1834 |  | Teststatistik = 12,2491 p-Wert = 0,0315291 |  |  | Funktion_oberes-Quantil | 0.04037 | 3.4971 |  |  |  |  | Funktion_oberes-Quantil | 0.065128 | 3.981
Partikelfouling |  | 30.95% |  | 30.95% | 22.4% | 0.22396
|  |  |  | 138.2% | [17 empty] | Unteres Quantil Bestes | 5.5776 | 6 | 1.1632 | 3.244 | 5.5104 | 1 |  | 2.8533 | 3.3957 | 1 | 3.8704 | 6 | 4.318 |  | 6 | 2.8452 | 1 | 5.6949 | 1.6818
[22 empty] | Median Bestes | 6 | 5.7644 | 4.4904 | 3.8796 | 5.9193 | 1 |  | 3.7327 | 3.0728 | 1 | 2.5181 | 6 | 3.936 |  | 6 | 3.2089 | 4.0475 | 5.4458 | 1
Empfehlungen Materialeigenschaften | [21 empty] | Oberes Quantil Beste | 4.9667 | 4.3355 | 6 | 5.2109 | 4.1328 | 1 |  | 2.4576 | 2.1238 | 1.9988 | 1 | 6 | 2.634 |  | 6 | 1.9641 | 2.1574 | 2.6008 | 1
Kontakwinkel | >140 | ° | [19 empty] | Durchschnittsrang | 5.5148 | 5.3666 | 3.8845 | 4.1115 | 5.1875 | 1 |  | 3.0145 | 2.8641 | 1.3329 | 2.4628 | 6 | 3.6293 |  | 6 | 2.6727 | 2.4016 | 4.5805 | 1.2273 | 3.5
Rauigkeit | 0,1-0,3 | µm
Oberflächenergie | 60-75 | mJ/m² | [19 empty] | Rechenwert | 1.4852 | 1.6334 | 3.1155 | 2.8885 | 1.8125 | 6 |  | 3.9855 | 4.1359 | 5.6671 | 4.5372 | 1 | 3.3707 |  | 1 | 4.3273 | 4.5984 | 2.4195 | 5.7727 | 3.5
[22 empty] | Rechenwert mit Wichtung | 1.4852 | 1.6334 | 3.1155 | 2.8885 | 1.8125 | 6 |  | 7.9709 | 8.2717 | 11.3341 | 9.0744 | 2 | 6.7414 |  | 1 | 4.3273 | 4.5984 | 2.4195 | 5.7727 | 3.5
Empfehlungen Material
Material |  |  | Kontaktwinkel | Rauigkeit | Oberflächenenergie | Eignung Material | [15 empty] | Bereinigter Rechenwert | 0.81996 | 0.90173 | 1.72 | 1.5947 | 1.0006 | 3.3124 |  | 4.4005 | 4.5666 | 6.2573 | 5.0097 | 1.1041 | 3.7217 |  | 0.55207 | 2.389 | 2.5386 | 1.3357 | 3.187 | 1.9323
Ti-DLC |  |  | 92 | 0.213 | 42 | 87.2% |  | NTS | 0 | 0 | 160 | 0.2 | 24 | 0.91627
F-DLC (5,0 % F) |  |  | 82.5 | 0.145 | 32.14 | 87.2% |  | Ti-DLC | 0 | 0 | 92 | 0.213 | 42 | 0.87204 | [8 empty] | Kristallisationsfouling
DLC-82KW |  |  | 82 | 0.145 | 40 | 87.2% |  | F-DLC (5,0 % F) | 0 | 0 | 82.5 | 0.145 | 32.14 | 0.87204 | [8 empty] | Kontaktwinkel | [6 empty] | Rauigkeit | [6 empty] | Oberflächenenergie
NTS |  |  | 160 | 0.2 | 24 | 91.63% |  | DLC-82KW | 0 | 0 | 82 | 0.145 | 40 | 0.87204 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 2
[6 empty] | 0% |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 40-60 | 60-80 | 80-100 | 100-120 | 120-140 | >140 |  | 0-0,1 | 0,1-0,3 | 0,3-0,6 | 0,6-1 | 1-1,5 | >1,5 |  | 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | >75
[22 empty] | Rand | -208.3325 | -184.9074 | -200 | -102.5972 | -69 |  |  | -180 | -195.0021 | -146.1184 | -61.8557 | -23.1841 | -118.5 |  | -112.1818 | -145.9754 | -229.3579 | -128.625 | -62.5 | -204.7812
Materialauswahl |  | ZnO-Nanopartikel | 0 | Versilbert |  | Ceramic Smooth Hydrophobic-1 | [15 empty] | Minimum | -100 | -100 | -96.2963 | -90.9091 | -69 |  |  | -100 | -100 | -95 | -61.8557 | -23.1841 | -79 |  | -96 | -83.333 | -100 | -90.625 | -62.5 | -100
[22 empty] | Unteres Quantil | -83.333 | -73.963 | -80 | -78.3889 | -69 |  |  | -72 | -91.7508 | -58.4473 | -61.8557 | -23.1841 | -59.25 |  | -87.9091 | -76.5152 | -92.1717 | -8.25 | -62.5 | -85.8125
Material |  |  | Kontaktwinkel | Rauigkeit | Oberflächenenergie | Eignung Material | [15 empty] | Median | -54.3947 | -28 | -30.8333 | -66.6667 | -69 |  |  | -28.5714 | -71.4286 | -18.5185 | -61.8557 | -23.1841 | -39.5 |  | -79.8182 | -61.285 | -65.2083 | 10.7241 | -62.5 | -44
ZnO-Nanopartikel |  |  | 158 | 0.09182 | 29.7 | 78.29% | [15 empty] | Oberes Quantil | 0 | 0 | 0 | -62.25 | -69 |  |  | 0 | -22.9167 | 0 | -61.8557 | -23.1841 | -19.75 |  | -71.7273 | -30.2083 | -0.71429 | 72 | -62.5 | -6.5
Versilbert |  |  | 65 | 0.07 | 39.5 | 66.7% | [15 empty] | Maximum | 83.3333 | 83.3333 | 100 | -35 | -69 |  |  | 38 | 100 | 83.3333 | -61.8557 | -23.1841 | 0 |  | -63.6364 | 0 | 71.4286 | 100 | -62.5 | 0
Ceramic Smooth Hydrophobic-1 |  |  | 72 | 0.05 | 50 | 46.67% | [15 empty] | Rand | 124.9995 | 110.9444 | 120 | -38.0417 | -69 |  |  | 108 | 80.3346 | 87.671 | -61.8557 | -23.1841 | 39.5 |  | -47.4545 | 39.2519 | 136.4719 | 192.375 | -62.5 | 112.4688
[23 empty] | Kruskal-Wallis-Test |  |  |  | y=mx+n |  |  | Kruskal-Wallis-Test |  |  |  | y=mx+n |  |  | Kruskal-Wallis-Test |  |  |  | y=mx+n
[24 empty] | St.pr.umfang | Mittlerer Rang |  | Min=1 | Max=6 |  |  | St.pr.umfang | Mittlerer Rang |  | Min=1 | Max=6 |  |  | St.pr.umfang | Mittlerer Rang |  | Min=1 | Max=6
Berechnung Verbesserung durch Material | [22 empty] | 40-60 | 25 | 41.08 |  | m | n |  | 0-0,1 | 25 | 47.26 |  | m | n |  | 0-15 | 2 | 22.5 |  | m | n
Material 1 | [7 empty] | Material 2 | [6 empty] | Material 3 | [7 empty] | 60-80 | 27 | 43.963 | Unteres Quantil | -83.333 | -69 |  | 0,1-0,3 | 35 | 33.9714 | Unteres Quantil | -91.7508 | -23.1841 |  | 15-30 | 22 | 38.6364 | Unteres Quantil | -92.1717 | -8.25
Kontaktwinkel | 158 | [6 empty] | Kontaktwinkel | 65 | [5 empty] | Kontaktwinkel | 72 | [6 empty] | 80-100 | 21 | 41.3571 | Median | -69 | -28 |  | 0,3-0,6 | 19 | 49.2368 | Median | -71.4286 | -18.5185 |  | 30-45 | 38 | 37.1053 | Median | -79.8182 | 10.7241
[23 empty] | 100-120 | 7 | 29.5 | Oberes Quantil | -69 | 0 |  | 0,6-1 | 1 | 39 | Oberes Quantil | -61.8557 | 0 |  | 45-60 | 14 | 64.9643 | Oberes Quantil | -71.7273 | 72
| Biofouling | Kristallisationsfouling | Partikelfouling |  | Rechenwert |  |  |  | Biofouling | Kristallisationsfouling | Partikelfouling |  | Rechenwert |  |  | Biofouling | Kristallisationsfouling | Partikelfouling |  | Rechenwert |  |  | 120-140 | 1 | 32 | Funktion_unteres_Quantil | 0.34885 | 30.0703 |  | 1-1,5 | 1 | 52 | Funktion_unteres_Quantil | 0.072922 | 7.6906 |  | 60-75 | 1 | 37 | Funktion_unteres_Quantil | 0.059579 | 6.4915
Wichtung | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | Wichtung | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Wichtung | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | Teststatistik = 2,25818 p-Wert = 0,688394 |  |  | Funktion_Median | 0.12195 | 9.4146 |  | >1,5 | 2 | 44.5 | Funktion_Median | 0.0945 | 7.75 |  | >75 | 6 | 39.0833 | Funktion_Median | 0.055223 | 5.4078
[26 empty] | Funktion_oberes-Quantil | 0.072464 | 6 |  | Teststatistik = 7,0124 p-Wert = 0,21972 |  |  | Funktion_oberes-Quantil | 0.080833 | 6 |  | Teststatistik = 16,1821 p-Wert = 0,0063431 |  |  | Funktion_oberes-Quantil | 0.034788 | 3.4953
Minimum | -91.1111 | -69 | -70 |  | -81.4309 |  |  | Minimum | -94.4444 | -100 | -98.1481 |  | -96.5182 |  | Minimum | -94.4444 | -100 | -98.1481 |  | -96.5182
Unteres Quantil | -90.8333 | -69 | -70 |  | -81.2776 |  |  | Unteres Quantil | -56.2963 | -73.963 | -47.6923 |  | -58.326 |  | Unteres Quantil | -56.2963 | -73.963 | -47.6923 |  | -58.326
Median | -90.5556 | -69 | -70 |  | -81.1242 |  |  | Median | -40 | -28 | -22.5 |  | -33.3931 |  | Median | -40 | -28 | -22.5 |  | -33.3931 |  | Unteres Quantil Bestes | 1 | 4.2687 | 2.1627 | 2.7247 | 6 |  |  | 2.4403 | 1 | 3.4285 | 3.18 | 6 | 3.37 |  | 1.254 | 1.9328 | 1 | 6 | 2.7678 | 1.3789
Oberes Quantil | -90.2778 | -69 | -70 |  | -80.9709 |  |  | Oberes Quantil | -32.1839 | 0 | -3.5995 |  | -18.574 |  | Oberes Quantil | -32.1839 | 0 | -3.5995 |  | -18.574 |  | Median Bestes | 2.7811 | 6 | 5.6545 | 1.2846 | 1 |  |  | 5.05 | 1 | 6 | 1.9046 | 5.5591 | 4.0172 |  | 1 | 2.0235 | 1.8068 | 6 | 1.9564 | 2.978
Maximum | -90 | -69 | -70 |  | -80.8175 |  |  | Maximum | -4.1 | 83.3333 | 24.9 |  | 21.9768 |  | Maximum | -4.1 | 83.3333 | 24.9 |  | 21.9768 |  | Oberes Quantil Beste | 6 | 6 | 6 | 1.4891 | 1 |  |  | 6 | 4.1476 | 6 | 1 | 4.126 | 4.4035 |  | 1 | 2.4444 | 3.4704 | 6 | 1.321 | 3.2691
[22 empty] | Durchschnittsrang | 3.2604 | 5.4229 | 4.6057 | 1.8328 | 2.6667 | 3.5 |  | 4.4968 | 2.0492 | 5.1428 | 2.0282 | 5.2284 | 3.9303 |  | 1.0847 | 2.1335 | 2.0924 | 6 | 2.0151 | 2.542
Rauigkeit | 0.09182 | [6 empty] | Rauigkeit | 0.07 | [5 empty] | Rauigkeit | 0.05 | [5 empty] | Rechenwert | 3.7396 | 1.5771 | 2.3943 | 5.1672 | 4.3333 | 3.5 |  | 2.5032 | 4.9508 | 1.8572 | 4.9718 | 1.7716 | 3.0697 |  | 5.9153 | 4.8665 | 4.9076 | 1 | 4.9849 | 4.458
[22 empty] | Rechenwert mit Wichtung | 3.7396 | 1.5771 | 2.3943 | 5.1672 | 4.3333 | 3.5 |  | 2.5032 | 4.9508 | 1.8572 | 4.9718 | 1.7716 | 3.0697 |  | 11.8307 | 9.7329 | 9.8152 | 2 | 9.9699 | 8.916
| Biofouling | Kristallisationsfouling | Partikelfouling |  | Rechenwert |  |  |  | Biofouling | Kristallisationsfouling | Partikelfouling |  | Rechenwert |  |  | Biofouling | Kristallisationsfouling | Partikelfouling |  | Rechenwert
Wichtung | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  | Wichtung | 2 | 1 | 2 |  |  |  | Wichtung | 2 | 1 | 2 |  |  |  | Bereinigter Rechenwert | 0.83754 | 0.35321 | 0.53623 | 1.1573 | 0.97051 | 0.78387 |  | 0.56064 | 1.1088 | 0.41593 | 1.1135 | 0.39678 | 0.68751 |  | 2.6496 | 2.1798 | 2.1982 | 0.44793 | 2.2329 | 1.9969
Minimum | -100 | -100 | -92 |  | -97.9824 |  |  | Minimum | -100 | -100 | -92 |  | -97.9824 |  | Minimum | -100 | -100 | -92 |  | -97.9824
Unteres Quantil | -73.0785 | -72 | -20 |  | -59.5558 |  |  | Unteres Quantil | -73.0785 | -72 | -20 |  | -59.5558 |  | Unteres Quantil | -73.0785 | -72 | -20 |  | -59.5558
Median | -40.2778 | -28.5714 | -9.0909 |  | -30.9361 |  |  | Median | -40.2778 | -28.5714 | -9.0909 |  | -30.9361 |  | Median | -40.2778 | -28.5714 | -9.0909 |  | -30.9361
Oberes Quantil | -25.75 | 0 | 0 |  | -16.0085 |  |  | Oberes Quantil | -25.75 | 0 | 0 |  | -16.0085 |  | Oberes Quantil | -25.75 | 0 | 0 |  | -16.0085
Maximum | 0 | 38 | 42 |  | 15.3846 |  |  | Maximum | 0 | 38 | 42 |  | 15.3846 |  | Maximum | 0 | 38 | 42 |  | 15.3846
Partikelfouling
Oberflächenenergie | 29.7 | [6 empty] | Oberflächenenergie | 39.5 | [5 empty] | Oberflächenenergie | 50 | [6 empty] | Kontaktwinkel | [6 empty] | Rauigkeit | [6 empty] | Oberflächenenergie
[23 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 1
| Biofouling | Kristallisationsfouling | Partikelfouling |  | Rechenwert |  |  |  | Biofouling | Kristallisationsfouling | Partikelfouling |  | Rechenwert |  |  | Biofouling | Kristallisationsfouling | Partikelfouling |  | Rechenwert |  |  | 40-60 | 60-80 | 80-100 | 100-120 | 120-140 | >140 |  | 0-0,1 | 0,1-0,3 | 0,3-0,6 | 0,6-1 | 1-1,5 | >1,5 |  | 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | >75
Wichtung | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | Wichtung | 1 | 2 | 1 |  |  |  | Wichtung | 1 | 2 | 1 |  |  |  | Rand | -157.3775 | -113.8316 | -183.6592 | -192.5102 |  | -70 |  | -50 | -150.2017 | -68.614 | -83.7019 | -53.8462 | -176.9231 |  | -121.3375 | -137.2775 | -186.4083 | -174.0904
[22 empty] | Minimum | -90 | -98.1481 | -96.2963 | -92 |  | -70 |  | -92 | -98.1481 | -74.2268 | -61.8557 | -53.8462 | -79 |  | -70 | -92 | -98.1481 | -89
Minimum | -98.8889 | -83.333 | -92 |  | -91.9354 |  |  | Minimum | -95.2941 | -100 | -98.1481 |  | -97.5385 |  | Minimum | -100 | -90.625 | -89 |  | -94.5563 |  | Unteres Quantil | -64.661 | -47.6923 | -80.1944 | -81.5 |  | -70 |  | -20 | -82.8077 | -32.4456 | -42.25 | -53.8462 | -70.7692 |  | -49.75 | -61.6418 | -79.2692 | -71.3462
Unteres Quantil | -74.125 | -76.5152 | -61.6418 |  | -72.7155 |  |  | Unteres Quantil | -88.2353 | -92.1717 | -79.2692 |  | -88.0353 |  | Unteres Quantil | -52.3333 | -8.25 | -71.3462 |  | -39.6794 |  | Median | -40 | -22.5 | -30.9231 | -26.5 |  | -70 |  | -9.0909 | -65.5 | -14.8148 | -31.9231 | -53.8462 | -9.0909 |  | -22.85 | -21.1823 | -38.9189 | -38
Median | -60.1296 | -61.285 | -21.1823 |  | -53.4258 |  |  | Median | -52 | -65.2083 | -38.9189 |  | -54.4402 |  | Median | -38.4444 | 10.7241 | -38 |  | -20.3692 |  | Oberes Quantil | -2.85 | -3.5995 | -11.2179 | -7.4932 |  | -70 |  | 0 | -37.8784 | -8.3333 | -14.6154 | -53.8462 | 0 |  | -2.025 | -11.2179 | -7.8432 | -2.85
Oberes Quantil | -30.9687 | -30.2083 | -11.2179 |  | -27.0764 |  |  | Oberes Quantil | -28 | -0.71429 | -7.8432 |  | -14.3261 |  | Oberes Quantil | -21.1917 | 72 | -2.85 |  | 16.2693 |  | Maximum | 42 | 24.9 | 0 | 32.8671 |  | -70 |  | 42 | 0 | 0 | -2 | -53.8462 | 32.8671 |  | 0 | 32.8671 | 24.9 | 42
Maximum | 0 | 0 | 32.8671 |  | 6.0141 |  |  | Maximum | 78 | 71.4286 | 24.9 |  | 65.8787 |  | Maximum | 100 | 100 | 42 |  | 89.387 |  | Rand | 89.8665 | 62.5398 | 92.2468 | 103.517 |  | -70 |  | 30 | 29.5156 | 27.8351 | 26.8365 | -53.8462 | 106.1538 |  | 69.5625 | 64.4178 | 99.2959 | 99.8942
[23 empty] | Kruskal-Wallis-Test |  |  |  | y=mx+n |  |  | Kruskal-Wallis-Test |  |  |  | y=mx+n |  |  | Kruskal-Wallis-Test |  |  |  | y=mx+n
Gesamtbeurteilung | [7 empty] | Gesamtbeurteilung | [6 empty] | Gesamtbeurteilung | [8 empty] | St.pr.umfang | Mittlerer Rang |  | Min=1 | Max=6 |  |  | St.pr.umfang | Mittlerer Rang |  | Min=1 | Max=6 |  |  | St.pr.umfang | Mittlerer Rang |  | Min=1 | Max=6
Minimum | -90.4496 | [6 empty] | Minimum | -97.3464 | [5 empty] | Minimum | -96.3523 | [6 empty] | 40-60 | 16 | 36.2188 |  | m | n |  | 0-0,1 | 21 | 45.1429 |  | m | n |  | 0-15 | 4 | 39.625 |  | m | n
Unteres Quantil | -71.183 | [6 empty] | Unteres Quantil | -68.639 | [5 empty] | Unteres Quantil | -52.5204 | [6 empty] | 60-80 | 16 | 37.3125 | Unteres Quantil | -81.5 | -47.6923 |  | 0,1-0,3 | 30 | 24.1 | Unteres Quantil | -82.8077 | -20 |  | 15-30 | 18 | 33.8056 | Unteres Quantil | -79.2692 | -49.75
Median | -55.162 | [6 empty] | Median | -39.5898 | [5 empty] | Median | -28.2328 | [6 empty] | 80-100 | 26 | 31.2692 | Median | -70 | -22.5 |  | 0,3-0,6 | 4 | 40.375 | Median | -65.5 | -9.0909 |  | 30-45 | 28 | 31.0536 | Median | -38.9189 | -21.1823
Oberes Quantil | -41.3519 | [6 empty] | Oberes Quantil | -16.3029 | [5 empty] | Oberes Quantil | -6.1044 | [6 empty] | 100-120 | 8 | 33.4375 | Oberes Quantil | -70 | -2.85 |  | 0,6-1 | 6 | 35.6667 | Oberes Quantil | -53.8462 | 0 |  | 45-60 | 16 | 35.9063 | Oberes Quantil | -11.2179 | -2.025
Maximum | -19.8063 | [6 empty] | Maximum | 34.4134 | [5 empty] | Maximum | 42.2495 | [6 empty] | >140 | 1 | 21 | Funktion_unteres_Quantil | 0.1479 | 13.0535 |  | 1-1,5 | 1 | 24 | Funktion_unteres_Quantil | 0.079608 | 7.5922 |  | Teststatistik = 1,11921 p-Wert = 0,772437 |  |  | Funktion_unteres_Quantil | 0.16938 | 14.4267
[23 empty] | Teststatistik = 1,63413 p-Wert = 0,802645 |  |  | Funktion_Median | 0.10526 | 8.3684 |  | >1,5 | 5 | 41.5 | Funktion_Median | 0.088638 | 6.8058 |  |  |  |  | Funktion_Median | 0.2819 | 11.9714
| 2158.3388 | 0 | [23 empty] | Funktion_oberes-Quantil | 0.07446 | 6.2122 |  | Teststatistik = 16,106 p-Wert = 0,00654788 |  |  | Funktion_oberes-Quantil | 0.092857 | 6 |  | 95,0 Prozent Bonferroni-Intervalle |  |  | Funktion_oberes-Quantil | 0.5439 | 7.1014
VFm,pr/upr/opr,f,min/max/med/uqu/oqu | [7 empty] | VFm,pr/upr/opr,f,min/max/med/uqu/oqu | [7 empty] | VFm,pr/upr/opr,f,min/max/med/uqu/oqu
| opr | pr | upr | [5 empty] | opr | pr | upr |  |  |  |  | opr | pr | upr |  |  |  | Unteres Quantil Bestes | 3.4904 | 6 | 1.1931 | 1 |  | 2.7008 |  | 6 | 1 | 5.0092 | 4.2287 | 3.3056 | 1.9584 |  | 6 | 3.9858 | 1 | 2.342
Minimum | -2.13% | -4.976% | -6.611% |  |  |  |  | Minimum | -0.5918% | -1.383% | -1.837% |  |  |  | Minimum | -0.8135% | -1.901% | -2.525% |  |  |  | Median Bestes | 4.1579 | 6 | 5.1134 | 5.5789 |  | 1 |  | 6 | 1 | 5.4926 | 3.9762 | 2.033 | 6 |  | 5.5299 | 6 | 1 | 1.259
Unteres Quantil | -6.427% | -15.02% | -19.95% |  |  |  |  | Unteres Quantil | -6.994% | -16.34% | -21.71% |  |  |  | Unteres Quantil | -10.59% | -24.74% | -32.87% |  |  |  | Oberes Quantil Beste | 6 | 5.9442 | 5.3769 | 5.6543 |  | 1 |  | 6 | 2.4827 | 5.2262 | 4.6429 | 1 | 6 |  | 6 | 1 | 2.8355 | 5.5513
Median | -10% | -23.36% | -31.04% |  |  |  |  | Median | -13.47% | -31.48% | -41.82% |  |  |  | Median | -16.01% | -37.4% | -49.68% |  |  |  | Durchschnittsrang | 4.5494 | 5.9814 | 3.8945 | 4.0777 | 3.5 | 1.5669 |  | 6 | 1.4942 | 5.2427 | 4.2826 | 2.1128 | 4.6528 |  | 5.8433 | 3.6619 | 1.6118 | 3.0508 | 3.5 | 3.5
Oberes Quantil | -13.08% | -30.56% | -40.6% |  |  |  |  | Oberes Quantil | -18.67% | -43.61% | -57.94% |  |  |  | Oberes Quantil | -20.94% | -48.93% | -65%
Maximum | -17.89% | -41.79% | -55.52% |  |  |  |  | Maximum | -29.98% | -70.04% | -93.05% |  |  |  | Maximum | -31.73% | -74.12% | -98.48% |  |  |  | Rechenwert | 2.4506 | 1.0186 | 3.1055 | 2.9223 | 3.5 | 5.4331 |  | 1 | 5.5058 | 1.7573 | 2.7174 | 4.8872 | 2.3472 |  | 1.1567 | 3.3381 | 5.3882 | 3.9492 | 3.5 | 3.5
[22 empty] | Rechenwert mit Wichtung | 2.4506 | 1.0186 | 3.1055 | 2.9223 | 3.5 | 5.4331 |  | 2 | 11.0115 | 3.5146 | 5.4348 | 9.7743 | 4.6944 |  | 1.1567 | 3.3381 | 5.3882 | 3.9492 | 3.5 | 3.5
Erreichbare Werte ggü. Standardmaterial in Prozent
[22 empty] | Bereinigter Rechenwert | 0.54884 | 0.22813 | 0.69553 | 0.65448 | 0.78387 | 1.2168 |  | 0.44793 | 2.4662 | 0.78715 | 1.2172 | 2.1891 | 1.0514 |  | 0.25906 | 0.74761 | 1.2068 | 0.88448 | 0.78387 | 0.78387
| opr | pr | upr | [5 empty] | opr | pr | upr |  |  |  |  | opr | pr | upr
Minimum | -2.13% | -4.976% | -6.611% |  |  |  |  | Minimum | -0.5918% | -1.383% | -1.837% |  |  |  | Minimum | -0.8135% | -1.901% | -2.525%
Unteres Quantil | -6.427% | -15.02% | -19.95% |  |  |  |  | Unteres Quantil | -6.994% | -16.34% | -21.71% |  |  |  | Unteres Quantil | -10.59% | -24.74% | -32.87%
Median | -10% | -23.36% | -31.04% |  |  |  |  | Median | -13.47% | -31.48% | -41.82% |  |  |  | Median | -16.01% | -37.4% | -49.68% |  |  |  |  | 40-60 | 60-80 | 80-100 | 100-120 | 120-140 | >140 |  | 0-0,1 | 0,1-0,3 | 0,3-0,6 | 0,6-1 | 1-1,5 | >1,5 |  | 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | >75
Oberes Quantil | -13.08% | -30.56% | -40.6% |  |  |  |  | Oberes Quantil | -18.67% | -43.61% | -57.94% |  |  |  | Oberes Quantil | -20.94% | -48.93% | -65% |  |  |  | SUMME | 2.2063 | 1.4831 | 2.9517 | 3.4064 | 2.755 | 5.3131 |  | 5.4091 | 8.1416 | 7.4603 | 7.3404 | 3.69 | 5.4606 |  | 3.4608 | 5.3164 | 5.9436 | 2.6681 | 6.2037 | 4.713
Maximum | -17.89% | -41.79% | -55.52% |  |  |  |  | Maximum | -29.98% | -70.04% | -93.05% |  |  |  | Maximum | -31.73% | -74.12% | -98.48% |  |  |  |  | 40-60 | 60-80 | 80-100 | 100-120 | 120-140 | >140 |  | 0-0,1 | 0,1-0,3 | 0,3-0,6 | 0,6-1 | 1-1,5 | >1,5 |  | 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | >75
[22 empty] | Maximum | 5.3131 | [6 empty] | 8.1416 | [6 empty] | 6.2037 | [5 empty] | 20.4865
Verfügbare Heizleistung in kW | [7 empty] | Verfügbare Heizleistung in kW | [6 empty] | Verfügbare Heizleistung in kW | [6 empty] | Beste Größe | >140 | [5 empty] | Beste Größe | 0,1-0,3 | [5 empty] | Beste Größe | 60-75
| von | um | bis | [5 empty] | von | um | bis |  |  |  |  | von | um | bis
Minimum | 2112.3667 | 2050.9311 | 2015.6404 |  |  |  |  | Minimum | 2145.5652 | 2128.495 | 2118.6892 |  |  |  | Minimum | 2140.7801 | 2117.3151 | 2103.836
Unteres Quantil | 2019.6246 | 1834.2513 | 1727.7668 |  |  |  |  | Unteres Quantil | 2007.3791 | 1805.6412 | 1689.7564 |  |  |  | Unteres Quantil | 1929.7903 | 1624.3652 | 1448.919
Median | 1942.506 | 1654.0737 | 1488.3889 |  |  |  |  | Median | 1867.5472 | 1478.9423 | 1255.715 |  |  |  | Median | 1812.8789 | 1351.2171 | 1086.0236 |  |  |  |  | Maximlapunkte: 6 |  | inkl. Wichtung |  |  |  |  | Maximlapunkte: 12 | [6 empty] | Maximlapunkte: 12
Oberes Quantil | 1876.0295 | 1498.7602 | 1282.0444 |  |  |  |  | Oberes Quantil | 1755.453 | 1217.049 | 907.7722 |  |  |  | Oberes Quantil | 1706.3615 | 1102.3531 | 755.391 |  |  |  |  | Minimalpunkte: 1 | [6 empty] | Minimalpunkte: 1 | [6 empty] | Minimalpunkte: 1
Maximum | 1772.3171 | 1256.4496 | 960.1185 |  |  |  |  | Maximum | 1511.3245 | 646.6747 | 149.9917 |  |  |  | Maximum | 1473.6045 | 558.5469 | 32.908
Verfügbare Kühlleistung in kW | [7 empty] | Verfügbare Kühlleistung in kW | [6 empty] | Verfügbare Kühlleistung in kW
| von | um | bis | [5 empty] | von | um | bis |  |  |  |  | von | um | bis
Minimum | 1703.5216 | 1653.9767 | 1625.5165 |  |  |  |  | Minimum | 1730.2945 | 1716.5282 | 1708.6204 |  |  |  | Minimum | 1726.4355 | 1707.5122 | 1696.642
Unteres Quantil | 1628.7295 | 1479.2349 | 1393.3603 |  |  |  |  | Unteres Quantil | 1618.8541 | 1456.1623 | 1362.7068 |  |  |  | Unteres Quantil | 1556.2825 | 1309.9719 | 1168.4831
Median | 1566.5371 | 1333.9304 | 1200.3136 |  |  |  |  | Median | 1506.0864 | 1192.6954 | 1012.6734 |  |  |  | Median | 1461.9991 | 1089.6912 | 875.8255
Oberes Quantil | 1512.9271 | 1208.6776 | 1033.9068 |  |  |  |  | Oberes Quantil | 1415.6879 | 981.4911 | 732.0744 |  |  |  | Oberes Quantil | 1376.098 | 888.9944 | 609.1863
Maximum | 1429.2879 | 1013.2658 | 774.2891 |  |  |  |  | Maximum | 1218.81 | 521.5118 | 120.961 |  |  |  | Maximum | 1188.3907 | 450.4411 | 26.5387
Mögliche Wärmemenge in MWh | [7 empty] | Mögliche Wärmemenge in MWh | [6 empty] | Mögliche Wärmemenge in MWh
| von | um | bis | [5 empty] | von | um | bis |  |  |  |  | von | um | bis
Minimum | 7024.8652 | 6970.0514 | 6926.8074 |  |  |  |  | Minimum | 7147.3391 | 7132.1088 | 7120.0931 |  |  |  | Minimum | 7129.686 | 7108.7502 | 7092.2334
Unteres Quantil | 6682.7264 | 6517.3338 | 6386.851 |  |  |  |  | Unteres Quantil | 6637.551 | 6457.5576 | 6315.556 |  |  |  | Unteres Quantil | 6351.3148 | 6078.8103 | 5863.8241
Median | 6398.2249 | 6140.8816 | 5937.8566 |  |  |  |  | Median | 6121.6912 | 5774.9725 | 5501.4368 |  |  |  | Median | 5920.0123 | 5508.1113 | 5183.1514
Oberes Quantil | 6152.9838 | 5816.3789 | 5550.8222 |  |  |  |  | Oberes Quantil | 5708.16 | 5227.7884 | 4848.8103 |  |  |  | Oberes Quantil | 5527.0544 | 4988.1497 | 4562.9932
Maximum | 5770.3738 | 5310.1097 | 4946.9949 |  |  |  |  | Maximum | 4807.5352 | 4036.0826 | 3427.4628 |  |  |  | Maximum | 4668.3809 | 3851.9537 | 3207.8523
Mögliche Kühlenergiemenge in MWh | [7 empty] | Mögliche Kühlenergiemenge in MWh | [6 empty] | Mögliche Kühlenergiemenge in MWh
| von | um | bis | [5 empty] | von | um | bis |  |  |  |  | von | um | bis
Minimum | 3461.7297 | 3428.5762 | 3402.4205 |  |  |  |  | Minimum | 3475.784 | 3466.5721 | 3459.3046 |  |  |  | Minimum | 3473.7583 | 3461.0955 | 3451.1055
Unteres Quantil | 3422.4679 | 3322.432 | 3243.511 |  |  |  |  | Unteres Quantil | 3417.2838 | 3308.4169 | 3222.5288 |  |  |  | Unteres Quantil | 3384.4371 | 3219.6158 | 3089.5838
Median | 3389.8202 | 3234.169 | 3111.3716 |  |  |  |  | Median | 3358.0868 | 3148.378 | 2982.933 |  |  |  | Median | 3334.9434 | 3085.8097 | 2889.2613
Oberes Quantil | 3361.6778 | 3158.0861 | 2997.4671 |  |  |  |  | Oberes Quantil | 3310.6325 | 3020.0852 | 2790.8645 |  |  |  | Oberes Quantil | 3289.8499 | 2963.8995 | 2706.7484
Maximum | 3317.7718 | 3039.3862 | 2819.7603 |  |  |  |  | Maximum | 3207.2822 | 2740.6778 | 2372.561 |  |  |  | Maximum | 3191.3137 | 2697.507 | 2307.9295
Kosten im Vergleich zum Standardmaterial (Heizen) |  |  |  |  | Emissionen im Vergleich zum Standardmaterial (Heizen) |  |  | Kosten im Vergleich zum Standardmaterial (Heizen) |  |  |  |  | Emissionen im Vergleich zum Standardmaterial (Heizen) |  | Kosten im Vergleich zum Standardmaterial (Heizen) |  |  |  |  | Emissionen im Vergleich zum Standardmaterial (Heizen)
| von | um | bis | von | um | bis |  |  | von | um | bis | von | um | bis |  | von | um | bis | von | um | bis
Minimum | 139740.5837 | 184904.5983 | 220535.7101 | 169877.1665 | 230578.5346 | 278467.4845 |  | Minimum | 150395.8118 | 199003.5853 | 237351.5716 | 182830.3109 | 243531.679 | 291420.629 | Minimum | 148859.9938 | 196971.3925 | 234927.7753 | 180963.277 | 241664.6451 | 289553.595
Unteres Quantil | 109974.5105 | 145518.1605 | 173559.5066 | 133691.7145 | 194393.0826 | 242282.0326 |  | Unteres Quantil | 106044.2455 | 140317.6379 | 167356.8435 | 128913.845 | 189615.2132 | 237504.1631 | Unteres Quantil | 81141.7026 | 107366.6184 | 128056.1633 | 98640.7968 | 159342.1649 | 207231.1148
Median | 85222.8777 | 112766.8251 | 134496.9897 | 103602.1219 | 164303.49 | 212192.4399 |  | Median | 61164.4447 | 80932.7311 | 96528.4665 | 74355.2251 | 135056.5932 | 182945.5432 | Median | 43618.3846 | 57715.8021 | 68837.6359 | 53025.1655 | 113726.5336 | 161615.4836
Oberes Quantil | 63886.9048 | 84535.0875 | 100824.9969 | 77664.8135 | 138366.1816 | 186255.1315 |  | Oberes Quantil | 25187.2284 | 33327.715 | 39749.9649 | 30619.1292 | 91320.4973 | 139209.4472 | Oberes Quantil | 9431.0421 | 12479.1454 | 14883.8764 | 11464.9494 | 72166.3175 | 120055.2674
Maximum | 30599.8293 | 40489.663 | 48292.0201 | 37199.0166 | 97900.3847 | 145789.3346 |  | Maximum | -53167.13 | -70350.6924 | -83907.2691 | -64633.2021 | -3931.834 | 43957.1159 | Maximum | -65273.5552 | -86369.9018 | -103013.3799 | -79350.5101 | -18649.142 | 29239.808
Kosten im Vergleich zum Standardmaterial (Kühlen) |  |  |  |  | Emissionen im Vergleich zum Standardmaterial (Kühlen) |  |  | Kosten im Vergleich zum Standardmaterial (Kühlen) |  |  |  |  | Emissionen im Vergleich zum Standardmaterial (Kühlen) |  | Kosten im Vergleich zum Standardmaterial (Kühlen) |  |  |  |  | Emissionen im Vergleich zum Standardmaterial (Kühlen)
| von | um | bis | von | um | bis |  |  | von | um | bis | von | um | bis |  | von | um | bis | von | um | bis
Minimum | 6319.5232 | 18221.5124 | 27611.3133 | 7523.1949 | 6169.9998 | 5102.4277 |  | Minimum | 6801.3872 | 18703.3764 | 28093.1774 | 8096.8389 | 7720.8457 | 7424.2145 | Minimum | 6731.9325 | 18633.9217 | 28023.7227 | 8014.1553 | 7497.3106 | 7089.5579
Unteres Quantil | 4973.4046 | 16875.3938 | 26265.1948 | 5920.6828 | 1837.6109 | -1383.6349 |  | Unteres Quantil | 4795.6653 | 16697.6545 | 26087.4554 | 5709.0897 | 1265.5692 | -2240.0443 | Unteres Quantil | 3669.4914 | 15571.4806 | 24961.2815 | 4368.4148 | -2358.9432 | -7666.3378
Median | 3854.0554 | 15756.0446 | 25145.8455 | 4588.1325 | -1764.9368 | -6777.0449 |  | Median | 2766.0549 | 14668.0441 | 24057.845 | 3292.9019 | -5266.5908 | -12019.4059 | Median | 1972.5651 | 13874.5542 | 23264.3552 | 2348.2771 | -7820.3827 | -15842.7132
Oberes Quantil | 2889.1734 | 14791.1626 | 24180.9635 | 3439.4706 | -4870.3425 | -11426.1787 |  | Oberes Quantil | 1139.0483 | 13041.0375 | 22430.8384 | 1356.0014 | -10502.9984 | -19858.8839 | Oberes Quantil | 426.5024 | 12328.4916 | 21718.2925 | 507.7377 | -12796.278 | -23292.1756
Maximum | 1383.8237 | 13285.8129 | 22675.6138 | 1647.3989 | -9715.2058 | -18679.4718 |  | Maximum | -2404.3903 | 9497.5988 | 18887.3998 | -2862.3516 | -21907.3094 | -36932.3913 | Maximum | -2951.8822 | 8950.107 | 18339.9079 | -3514.1235 | -23669.3739 | -39570.3957
Note on AK5: loppelt: In Abhängigkeit des Kruskal-Wallis-Tests, wenn signifikant unterschiedlich: Verdopplung der Wichtung des Parameters

## Daten-Materialien (hidden)
| Beschichtung | Ra in ym von | Ra in ym bis |  | Kontaktwinkel in ° von |  |  | ytot von |  |  | Antibakteriell | Foulingreduktion |  |  |  | Kontaktwinkel | Rauigkeit | Oberflächenenergie
| Edelstahl |  |  |  |  | 84 | 84 |  | 42 | 42 | 0 |  | Zouaghi, S.; Barry, M.E.; Bellayer, S. et al.: Antifouling amphiphilic silicone coatings for dairy fouling mitigation on stainless steel. In: Biofouling, Vol. 34 (2018), Iss. 7, pp. 769-783. https://doi.org/10.1080/08927014.2018.1502275. |  |  | 2.9517 | 5.4091 | 5.9436 | 14.3044 | 41.8683 | 69.8236 | 115 |  | 0 |  | 1.3%Ti-DLC
| Si-PEO |  | 0.04 | 0.04 |  | 112 | 112 |  | 52 | 52 | 0 | -89 | Zouaghi, S.; Barry, M.E.; Bellayer, S. et al.: Antifouling amphiphilic silicone coatings for dairy fouling mitigation on stainless steel. In: Biofouling, Vol. 34 (2018), Iss. 7, pp. 769-783. https://doi.org/10.1080/08927014.2018.1502275. |  |  | 3.4064 | 5.4091 | 2.6681 | 11.4836 | 31.4209 | 56.0546 | 202 |  | 0 |  | 1.8%Ti-DLC
| NuSil-Si-PEO |  | 0.02 | 0.02 |  | 104 | 104 |  | 69 | 69 | 0 | -10 | Zouaghi, S.; Barry, M.E.; Bellayer, S. et al.: Antifouling amphiphilic silicone coatings for dairy fouling mitigation on stainless steel. In: Biofouling, Vol. 34 (2018), Iss. 7, pp. 769-783. https://doi.org/10.1080/08927014.2018.1502275. |  |  | 3.4064 | 5.4091 | 6.2037 | 15.0192 | 44.5157 | 73.3127 | 92 |  | 0 |  | 20,7%-F-DLC (Fluor)
| PTFE-81-KW |  | 0.74 | 0.74 |  | 81 | 81 |  | 27 | 27 | 0 | -2 | Magens, O.M.; Hofmans, J.F.; Adriaenssens, Y. et al.: Comparison of fouling of raw milk and whey protein solution on stainless steel and fluorocarbon coated surfaces: Effects on fouling performance, deposit structure and composition. In: Chemical Engineering Science 195 (2019), S. 423-432. https://doi.org/10.1016/j.ces.2018.09.039. |  |  | 2.9517 | 7.3404 | 5.3164 | 15.6085 | 46.6983 | 76.1892 | 77 |  | 0 |  | 3,2%Ti-DLC
| PTFE-119-KW |  | 0.74 | 0.74 |  | 119 | 119 |  | 5 | 5 | 0 | -43 | Rungraeng, N.; Cho, Y.-C.; Yoon, S.H. et al.: Carbon nanotube- polytetrafluoroethylene nanocomposite coating for milk fouling reduction in plate heat exchanger. In: Journal of Food Engineering 111 (2012), Heft 2, S. 218-224. https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2012.02.032. |  |  | 3.4064 | 7.3404 | 3.4608 | 14.2076 | 41.5096 | 69.3509 | 125 |  | 0 |  | 39,2%-F-DLC (Fluor)
| PTFE-TiO2 |  | 0.03 | 0.03 |  | 112 | 112 |  | 18 | 18 | 0 | -92 | Bangavadi Munivenkatappa, M.; Franklin, M.E.E.; Dhotre, A.V. et al.: Mitigation of fouling during milk processing in polytetrafluoroethylene‐titanium dioxide coated plate heat exchanger. In: Journal of Food Process Engineering 45 (2022), Heft 6. https://doi.org/10.1111/jfpe.13836. |  |  | 3.4064 | 5.4091 | 5.3164 | 14.1319 | 41.2293 | 68.9814 | 131 |  | 0 |  | 6,5%-F-DLC (Fluor)
| CNT-PTFE |  | 0.2 | 0.2 |  | 141 | 141 |  | 1 | 1 | 0 | -70 | Rungraeng, N.; Cho, Y.-C.; Yoon, S.H. et al.: Carbon nanotube- polytetrafluoroethylene nanocomposite coating for milk fouling reduction in plate heat exchanger. In: Journal of Food Engineering 111 (2012), Heft 2, S. 218-224. https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2012.02.032. |  |  | 5.3131 | 8.1416 | 3.4608 | 16.9155 | 51.5388 | 82.5687 | 22 |  | 0 |  | a:C:H:Si SICAN
| Ni-P-PTFE-101KW |  | 0.2 | 0.2 |  | 101 | 101 |  | 13 | 13 | 0 | -2.7 | Li, W.; Zhu, L.; Wang, Q. et al.: Analysis of Fouling on Nanocomposite Surfaces in Plate Heat Exchangers. In: Journal of Solar Energy Engineering 144 (2022), Heft 6. https://doi.org/10.1115/1.4054667. |  |  | 3.4064 | 8.1416 | 3.4608 | 15.0088 | 44.4769 | 73.2616 | 95 |  | 0 |  | a-C:H DLC
| Ni-P-PTFE-72KW |  | 0.2 | 0.2 |  | 72 | 72 |  | 30 | 30 | 0 | -98.75 | ZETTLER, H.U.; WEI, M.; Zhao, Q. et al.: Influence of Surface Properties and Characteristics on Fouling in Plate Heat Exchangers. In: Heat Transfer Engineering 26 (2005), Heft 2, S. 3-17. https://doi.org/10.1080/01457630590897024. |  |  | 1.4831 | 8.1416 | 5.9436 | 15.5683 | 46.5492 | 75.9928 | 80 |  | 0 |  | a-C:H:Si
| Ni-P-PTFE-75KW |  | 0.2 | 0.2 |  | 75 | 75 |  | 33 | 33 | 0 | -98.5714 | ZETTLER, H.U.; WEI, M.; Zhao, Q. et al.: Influence of Surface Properties and Characteristics on Fouling in Plate Heat Exchangers. In: Heat Transfer Engineering 26 (2005), Heft 2, S. 3-17. https://doi.org/10.1080/01457630590897024. |  |  | 1.4831 | 8.1416 | 5.9436 | 15.5683 | 46.5492 | 75.9928 | 80 |  | 0 |  | a-C:H:Si:O Sicon
| Ni-P-PTFE-114KW |  | 0.2 | 0.2 |  | 114 | 114 |  | 25 | 25 | 0 | -35 | Rosmaninho, R.; Visser, H.; Melo, L.: Influence of the surface tension components of stainless steel on fouling caused by calcium phosphate. In: Miguel, M.; Burrows, H.D. (Hrsg.): Trends in Colloid and Interface Science XVI. Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg, 2004, S. 203-209. |  |  | 3.4064 | 8.1416 | 5.3164 | 16.8644 | 51.3496 | 82.3194 | 24 |  | 0 |  | AISI 304 BA Ra=0,54
| Ni-P-PTFE-24y- |  | 0.2 | 0.2 |  | 95 | 95 |  | 24 | 24 | 0 | -61 | Rosmaninho, R.; Melo, L.F.: Protein–calcium phosphate interactions in fouling of modified stainless-steel surfaces by simulated milk. In: International Dairy Journal 18 (2008), Heft 1, S. 72-80. https://doi.org/10.1016/j.idairyj.2007.06.008. |  |  | 2.9517 | 8.1416 | 5.3164 | 16.4097 | 49.6656 | 80.0999 | 27 |  | 0 |  | AISI 304 BA Ra=1,1
| Ni-P-PTFE-21y- |  | 0.2 | 0.2 |  | 95 | 95 |  | 21 | 21 | 0 | -12.5874 | Beuf, M.; Rizzo, G.; Leuliet, J. et al.: Fouling and Cleaning of Modified Stainless Steel Plate Heat Exchangers Processing Milk Products (2004). |  |  | 2.9517 | 8.1416 | 5.3164 | 16.4097 | 49.6656 | 80.0999 | 27 |  | 0 |  | AISI 304 BA Ra=1,55
| Ni-P-PTFE-44,5y- |  | 0.2 | 0.2 |  | 95 | 95 | 19 | 70 | 44.5 | 0 | -84.5 | Zhao, Q.: Effect of surface free energy of graded NI–P–PTFE coatings on bacterial adhesion. In: Surface and Coatings Technology 185 (2004), 2-3, S. 199- 204. https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2003.12.009. |  |  | 2.9517 | 8.1416 | 5.9436 | 17.0369 | 51.9886 | 83.1616 | 13 |  | 0 |  | Aluminium-1
| Ni-P-PTFE-24y-1 |  | 0.2 | 0.2 |  | 95 | 95 |  | 24 | 24 | 0 | -72.7273 | Zhao, Q.; Liu, Y.: Investigation of graded Ni–Cu–P–PTFE composite coatings with antiscaling properties. In: Applied Surface Science 229 (2004), 1-4, S. 56- 62. https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2004.01.044. |  |  | 2.9517 | 8.1416 | 5.3164 | 16.4097 | 49.6656 | 80.0999 | 27 |  | 0 |  | Aluminium-2
| Ni-P-PTFE-24y-2 |  | 0.2 | 0.2 |  | 95 | 95 |  | 24 | 24 | 0 | -90 | Balasubramanian, S.; Puri, V.M.: Reduction of Milk Fouling in a Plate Heat Exchanger System Using Food-Grade Surface Coating. In: Transactions of the ASABE 52 (2009), Heft 5, S. 1603-1610. https://doi.org/10.13031/2013.29111. |  |  | 2.9517 | 8.1416 | 5.3164 | 16.4097 | 49.6656 | 80.0999 | 27 |  | 0 |  | AMC-18-Coupon
| Ni-P-PTFE-24y-3 |  | 0.2 | 0.2 |  | 95 | 95 |  | 24 | 24 | 0 | -11.6 | Rosmaninho, R.; Santos, O.; Nylander, T. et al.: Modified stainless steel surfaces targeted to reduce fouling – Evaluation of fouling by milk components. In: Journal of Food Engineering 80 (2007), Heft 4, S. 1176-1187. https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2006.09.008. |  |  | 2.9517 | 8.1416 | 5.3164 | 16.4097 | 49.6656 | 80.0999 | 27 |  | 0 |  | Bead
| Ni-P-PTFE-24y-4 |  | 0.2 | 0.2 |  | 95 | 95 |  | 24 | 24 | 0 | -30.8333 | Liu, Z.; Chen, Z.; Li, W. et al.: Composite Fouling Characteristics on Ni-P-PTFE Nanocomposite Surface in Corrugated Plate Heat Exchanger. In: Heat Transfer Engineering 42 (2021), Heft 22, S. 1877-1888. https://doi.org/10.1080/01457632.2020.1834202. |  |  | 2.9517 | 8.1416 | 5.3164 | 16.4097 | 49.6656 | 80.0999 | 27 |  | 0 |  | Bronze
| Ni-P-PTFE-97,5kW | 1.25 | 2.2 | 1.725 | 93 | 102 | 97.5 |  | 24 | 24 | 0 | -79 | Oppong Boakye, G.; Ormsdóttir, A.M.; Gunnarsson, B.G. et al.: The Effect of Polytetrafluoroethylene (PTFE) Particles on Microstructural and Tribological Properties of Electroless Ni-P+PTFE Duplex Coatings Developed for Geothermal Applications. In: Coatings 11 (2021), Heft 6, S. 670. https://doi.org/10.3390/coatings11060670. |  |  | 2.9517 | 5.4606 | 5.3164 | 13.7287 | 39.736 | 67.0134 | 143 |  | 0 |  | Carbon steel
| Ni-P-PTFE-131KW |  | 0.2 | 0.2 |  | 131 | 131 |  | 24 | 24 | 0 | -69 | Ren, L.; Cheng, Y.; Wang, Q. et al.: Study on the properties of Ni-W-P coating with PTFE co-deposition. In: Surface Topography: Metrology and Properties 7 (2019), Heft 4, S. 45009. https://doi.org/10.1088/2051-672X/ab47a1. |  |  | 2.755 | 8.1416 | 5.3164 | 16.213 | 48.937 | 79.1397 | 60 |  | 0 |  | Ceramic Rough Hydrophilic-1
| PPS/PTFE |  | 0.2 | 0.2 | 135 | 160 | 147.5 |  | 0.9 | 0.9 | 0 | -63.6364 | Qian, H.; Zhu, Y.; Wang, H. et al.: Preparation and Antiscaling Performance of Superhydrophobic Poly(phenylene sulfide)/Polytetrafluoroethylene Composite Coating. In: Industrial & Engineering Chemistry Research 56 (2017), Heft 44, S. 12663-12671. https://doi.org/10.1021/acs.iecr.7b03975. |  |  | 5.3131 | 8.1416 | 3.4608 | 16.9155 | 51.5388 | 82.5687 | 22 |  | 0 |  | Ceramic Rough Hydrophilic-2
| Ni-Cu-P-PTFE-1 |  | 0.25 | 0.25 |  | 101 | 101 |  | 31 | 31 | 0 | -90.9091 | Zhao, Q.; Liu, Y.: Investigation of graded Ni–Cu–P–PTFE composite coatings with antiscaling properties. In: Applied Surface Science 229 (2004), 1-4, S. 56- 62. https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2004.01.044. |  |  | 3.4064 | 8.1416 | 5.9436 | 17.4916 | 53.6727 | 85.381 | 5 |  | 0 |  | Ceramic Rough Hydrophobic-1
| Ni-Cu-P-PTFE-2 |  | 0.25 | 0.25 |  | 101 | 101 |  | 31 | 31 | 0 | -71.75 | Cheng, Y.H.; Chen, H.Y.; Zhu, Z.C. et al.: Experimental study on the anti-fouling effects of Ni–Cu–P-PTFE deposit surface of heat exchangers. In: Applied Thermal Engineering 68 (2014), 1-2, S. 20-25. https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2014.04.003. |  |  | 3.4064 | 8.1416 | 5.9436 | 17.4916 | 53.6727 | 85.381 | 5 |  | 0 |  | Ceramic Rough Hydrophobic-2
| Ni-W-PTFE | 0.12 | 0.23 | 0.175 | 79 | 101 | 90 | 21 | 31 | 26 | 0 | -77.7778 | Ren, L.; Cheng, Y.; Wang, Q. et al.: Study on the properties of Ni-W-P coating with PTFE co-deposition. In: Surface Topography: Metrology and Properties 7 (2019), Heft 4, S. 45009. https://doi.org/10.1088/2051-672X/ab47a1. |  |  | 2.9517 | 8.1416 | 5.3164 | 16.4097 | 49.6656 | 80.0999 | 27 |  | 0 |  | Ceramic Smooth Hydrophilic-1
| Xylan |  | 1.8 | 1.8 |  | 102 | 102 |  | 22 | 22 | 0 | -9.0909 | Beuf, M.; Rizzo, G.; Leuliet, J. et al.: Fouling and Cleaning of Modified Stainless Steel Plate Heat Exchangers Processing Milk Products (2004). |  |  | 3.4064 | 5.4606 | 5.3164 | 14.1834 | 41.4201 | 69.2329 | 126 |  | 0 |  | Ceramic Smooth Hydrophilic-2
| Excalibur |  | 1.7 | 1.7 |  | 102 | 102 |  | 23 | 23 | 0 | 32.8671 | Beuf, M.; Rizzo, G.; Leuliet, J. et al.: Fouling and Cleaning of Modified Stainless Steel Plate Heat Exchangers Processing Milk Products (2004). |  |  | 3.4064 | 5.4606 | 5.3164 | 14.1834 | 41.4201 | 69.2329 | 126 |  | 0 |  | Ceramic Smooth Hydrophobic-1
| Epoxy-resin A1 |  | 0.92 | 0.92 |  | 97.6 | 97.6 |  | 24 | 24 | 0 | -23.8462 | Kananeh, A.B.; Scharnbeck, E.; Kück, U.D. et al.: Reduction of milk fouling inside gasketed plate heat exchanger using nano-coatings. In: Food and Bioproducts Processing 88 (2010), Heft 4, S. 349-356. https://doi.org/10.1016/j.fbp.2010.09.010. |  |  | 2.9517 | 7.3404 | 5.3164 | 15.6085 | 46.6983 | 76.1892 | 77 |  | 0 |  | Ceramic Smooth Hydrophobic-2
| Epoxy-resin A2 |  | 0.95 | 0.95 |  | 91 | 91 |  | 24 | 24 | 0 | -11.5385 | Kananeh, A.B.; Scharnbeck, E.; Kück, U.D. et al.: Reduction of milk fouling inside gasketed plate heat exchanger using nano-coatings. In: Food and Bioproducts Processing 88 (2010), Heft 4, S. 349-356. https://doi.org/10.1016/j.fbp.2010.09.010. |  |  | 2.9517 | 7.3404 | 5.3164 | 15.6085 | 46.6983 | 76.1892 | 77 |  | 0 |  | Chitosan D 25
| Epoxy-resin A17 |  | 1.14 | 1.14 |  | 95.8 | 95.8 |  | 24 | 24 | 0 | -53.8462 | Kananeh, A.B.; Scharnbeck, E.; Kück, U.D. et al.: Reduction of milk fouling inside gasketed plate heat exchanger using nano-coatings. In: Food and Bioproducts Processing 88 (2010), Heft 4, S. 349-356. https://doi.org/10.1016/j.fbp.2010.09.010. |  |  | 2.9517 | 3.69 | 5.3164 | 11.9581 | 33.1783 | 58.3707 | 199 |  | 0 |  | CNT-PTFE
| Polyurethane A9 |  | 0.23 | 0.23 |  | 92.2 | 92.2 |  | 31 | 31 | 0 | -83.0769 | Kananeh, A.B.; Scharnbeck, E.; Kück, U.D. et al.: Reduction of milk fouling inside gasketed plate heat exchanger using nano-coatings. In: Food and Bioproducts Processing 88 (2010), Heft 4, S. 349-356. https://doi.org/10.1016/j.fbp.2010.09.010. |  |  | 2.9517 | 8.1416 | 5.9436 | 17.0369 | 51.9886 | 83.1616 | 13 |  | 0 |  | Coat Argon cold plasma-bar
| Polyurethane A10 |  | 0.06 | 0.06 |  | 93.4 | 93.4 |  | 31 | 31 | 0 | -76.9231 | Kananeh, A.B.; Scharnbeck, E.; Kück, U.D. et al.: Reduction of milk fouling inside gasketed plate heat exchanger using nano-coatings. In: Food and Bioproducts Processing 88 (2010), Heft 4, S. 349-356. https://doi.org/10.1016/j.fbp.2010.09.010. |  |  | 2.9517 | 5.4091 | 5.9436 | 14.3044 | 41.8683 | 69.8236 | 115 |  | 0 |  | Coat Argon cold plasma-Spray
| DLC-66KW |  | 0.41 | 0.41 |  | 66 | 66 |  | 35 | 35 | 0.5 | -41.8182 | Augustin, W.; Zhang, J.; Bialuch, I. et al.: Modifizierte Oberflächenbeschichtungen zur Foulingminderung auf wärmeübertragenden Flächen. In: Chemie Ingenieur Technik 78 (2006), Heft 5, S. 607-612. https://doi.org/10.1002/cite.200500141. |  |  | 1.4831 | 7.4603 | 5.9436 | 15.7152 | 47.0931 | 76.7096 | 70 |  | 0 |  | Coat Flame treatment-bar
| DLC-70KW |  | 0.5 | 0.5 |  | 70 | 70 |  | 30 | 30 | 0.5 | -12.5 | ZETTLER, H.U.; WEI, M.; Zhao, Q. et al.: Influence of Surface Properties and Characteristics on Fouling in Plate Heat Exchangers. In: Heat Transfer Engineering 26 (2005), Heft 2, S. 3-17. https://doi.org/10.1080/01457630590897024. |  |  | 1.4831 | 7.4603 | 5.9436 | 15.7152 | 47.0931 | 76.7096 | 70 |  | 0 |  | Coat Flame treatment-Spray
| DLC-59KW |  | 0.145 | 0.145 |  | 59 | 59 |  | 51 | 51 | 0.5 | -3 | Rosmaninho, R.; Visser, H.; Melo, L.: Influence of the surface tension components of stainless steel on fouling caused by calcium phosphate. In: Miguel, M.; Burrows, H.D. (Hrsg.): Trends in Colloid and Interface Science XVI. Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg, 2004, S. 203-209. |  |  | 2.2063 | 8.1416 | 2.6681 | 13.8442 | 40.1636 | 67.5769 | 132 |  | 0 |  | CrN Chromnitrid
| DLC-67KW |  | 0.145 | 0.145 |  | 67 | 67 |  | 45 | 45 | 0.5 | -15 | Rosmaninho, R.; Visser, H.; Melo, L.: Influence of the surface tension components of stainless steel on fouling caused by calcium phosphate. In: Miguel, M.; Burrows, H.D. (Hrsg.): Trends in Colloid and Interface Science XVI. Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg, 2004, S. 203-209. |  |  | 1.4831 | 8.1416 | 2.6681 | 13.1209 | 37.4849 | 64.0465 | 159 |  | 0 |  | DLC
| DLC-48y- |  | 0.21 | 0.21 |  | 66 | 66 |  | 48 | 48 | 0.5 | -38 | Boxler, C.; Augustin, W.; Scholl, S.: Influence of surface modification on the composition of a calcium phosphate-rich whey protein deposit in a plate heat exchanger. In: Dairy Science & Technology 94 (2014), Heft 1, S. 17-31. https://doi.org/10.1007/s13594-013-0142-5. |  |  | 1.4831 | 8.1416 | 2.6681 | 13.1209 | 37.4849 | 64.0465 | 159 |  | 0 |  | DLC EP-0,15Ra
| DLC-45y- |  | 0.13 | 0.13 |  | 66 | 66 |  | 45 | 45 | 0.5 | -82 | Boxler, C.; Augustin, W.; Scholl, S.: Fouling of milk components on DLC coated surfaces at pasteurization and UHT temperatures. In: Food and Bioproducts Processing 91 (2013), Heft 4, S. 336-347. https://doi.org/10.1016/j.fbp.2012.11.012. |  |  | 1.4831 | 8.1416 | 2.6681 | 13.1209 | 37.4849 | 64.0465 | 159 |  | 0 |  | DLC EP-0,4Ra
| DLC-44y- |  | 0.13 | 0.13 |  | 66 | 66 |  | 44 | 44 | 0.5 | -10 | Höft, S.; Grahn, S.; Bialuch, I. et al.: Low-Fouling Heat Exchanger for Biofuel Usage in Combined Heat and Power Units. In: Heat Transfer Engineering 41 (2020), Heft 4, S. 311-323. https://doi.org/10.1080/01457632.2018.1540452. |  |  | 1.4831 | 8.1416 | 5.9436 | 16.3964 | 49.6163 | 80.035 | 37 |  | 0 |  | DLC F-1
| DLC-0,145Ra |  | 0.145 | 0.145 |  | 66 | 66 |  | 43 | 43 | 0.5 | -4.1 | Rosmaninho, R.; Santos, O.; Nylander, T. et al.: Modified stainless steel surfaces targeted to reduce fouling – Evaluation of fouling by milk components. In: Journal of Food Engineering 80 (2007), Heft 4, S. 1176-1187. https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2006.09.008. |  |  | 1.4831 | 8.1416 | 5.9436 | 16.3964 | 49.6163 | 80.035 | 37 |  | 0 |  | DLC F-2
| DLC-0,1Ra |  | 0.1 | 0.1 |  | 66 | 66 |  | 43 | 43 | 0.5 | -2.0979 | Beuf, M.; Rizzo, G.; Leuliet, J. et al.: Fouling and Cleaning of Modified Stainless Steel Plate Heat Exchangers Processing Milk Products (2004). |  |  | 1.4831 | 8.1416 | 5.9436 | 16.3964 | 49.6163 | 80.035 | 37 |  | 0 |  | DLC-0,03Ra-1
| DLC-0,03Ra-1 |  | 0.03 | 0.03 |  | 66 | 66 |  | 43 | 43 | 0.5 | -40 | Santos, O.; Nylander, T.; Schillén, K. et al.: Effect of surface and bulk solution properties on the adsorption of whey protein onto steel surfaces at high temperature. In: Journal of Food Engineering 73 (2006), Heft 2, S. 174-189. https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2005.01.018. |  |  | 1.4831 | 5.4091 | 5.9436 | 13.6639 | 39.496 | 66.697 | 149 |  | 0 |  | DLC-0,03Ra-2
| DLC-0,03Ra-2 |  | 0.03 | 0.03 |  | 66 | 66 |  | 43 | 43 | 0.5 | -25 | Santos, O.; Nylander, T.; Schillén, K. et al.: Effect of surface and bulk solution properties on the adsorption of whey protein onto steel surfaces at high temperature. In: Journal of Food Engineering 73 (2006), Heft 2, S. 174-189. https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2005.01.018. |  |  | 1.4831 | 5.4091 | 5.9436 | 13.6639 | 39.496 | 66.697 | 149 |  | 0 |  | DLC-0,145Ra
| Si-DLC (SICAN)-35KW-1 |  | 0.36 | 0.36 |  | 35 | 35 |  | 24 | 24 | 0 | -12.7273 | Augustin, W.; Zhang, J.; Bialuch, I. et al.: Modifizierte Oberflächenbeschichtungen zur Foulingminderung auf wärmeübertragenden Flächen. In: Chemie Ingenieur Technik 78 (2006), Heft 5, S. 607-612. https://doi.org/10.1002/cite.200500141. |  |  | 2.2063 | 7.4603 | 5.3164 | 14.9831 | 44.3818 | 73.1362 | 99 |  | 0 |  | DLC-0,167Ra
| Si-DLC (SICAN)-37KW |  | 0.36 | 0.36 |  | 37 | 37 |  | 26 | 26 | 0 | -83.333 | Geddert, T.; Albert, F.; Bialuch, I. et al.: Verringerung der Belagbildung durch beschichtete Oberflächen. In: Vakuum in Forschung und Praxis 21 (2009), Heft 3, S. 14-17. https://doi.org/10.1002/vipr.200900385. |  |  | 2.2063 | 7.4603 | 5.3164 | 14.9831 | 44.3818 | 73.1362 | 99 |  | 0 |  | DLC-0,1Ra
| Si-DLC (SICAN)-35KW-2 |  | 0.36 | 0.36 |  | 35 | 35 |  | 24 | 24 | 0 | -83.333 | Geddert, T.; Albert, F.; Bialuch, I. et al.: Verringerung der Belagbildung durch beschichtete Oberflächen. In: Vakuum in Forschung und Praxis 21 (2009), Heft 3, S. 14-17. https://doi.org/10.1002/vipr.200900385. |  |  | 2.2063 | 7.4603 | 5.3164 | 14.9831 | 44.3818 | 73.1362 | 99 |  | 0 |  | DLC-0,2Ra
| Si-DLC (SICAN)-46KW |  | 0.12 | 0.12 |  | 46 | 46 |  | 40 | 40 | 0 | -78 | Boxler, C.; Augustin, W.; Scholl, S.: Fouling of milk components on DLC coated surfaces at pasteurization and UHT temperatures. In: Food and Bioproducts Processing 91 (2013), Heft 4, S. 336-347. https://doi.org/10.1016/j.fbp.2012.11.012. |  |  | 2.2063 | 8.1416 | 5.9436 | 16.2916 | 49.228 | 79.5232 | 53 |  | 0 |  | DLC-37,5y-
| Si-DLC (SICAN)-47KW |  | 0.23 | 0.23 |  | 47 | 47 |  | 42 | 42 | 0 | -90 | Boxler, C.; Augustin, W.; Scholl, S.: Influence of surface modification on the composition of a calcium phosphate-rich whey protein deposit in a plate heat exchanger. In: Dairy Science & Technology 94 (2014), Heft 1, S. 17-31. https://doi.org/10.1007/s13594-013-0142-5. |  |  | 2.2063 | 8.1416 | 5.9436 | 16.2916 | 49.228 | 79.5232 | 53 |  | 0 |  | DLC-44y-
| Si-DLC (SICAN)-35KW |  | 0.14 | 0.14 |  | 35 | 35 |  | 34 | 34 | 0 | -52 | Höft, S.; Grahn, S.; Bialuch, I. et al.: Low-Fouling Heat Exchanger for Biofuel Usage in Combined Heat and Power Units. In: Heat Transfer Engineering 41 (2020), Heft 4, S. 311-323. https://doi.org/10.1080/01457632.2018.1540452. |  |  | 2.2063 | 8.1416 | 5.9436 | 16.2916 | 49.228 | 79.5232 | 53 |  | 0 |  | DLC-45y-
| Si-O-DLC (SICON)-22y- |  | 0.4 | 0.4 |  | 83 | 83 |  | 22 | 22 | 0 | 0 | Augustin, W.; Zhang, J.; Bialuch, I. et al.: Modifizierte Oberflächenbeschichtungen zur Foulingminderung auf wärmeübertragenden Flächen. In: Chemie Ingenieur Technik 78 (2006), Heft 5, S. 607-612. https://doi.org/10.1002/cite.200500141. |  |  | 2.9517 | 7.4603 | 5.3164 | 15.7285 | 47.1424 | 76.7746 | 65 |  | 0 |  | DLC-48y-
| Si-O-DLC (SICON)-46y- |  | 0.12 | 0.12 |  | 83 | 83 |  | 46 | 46 | 0 | -81 | Boxler, C.; Augustin, W.; Scholl, S.: Fouling of milk components on DLC coated surfaces at pasteurization and UHT temperatures. In: Food and Bioproducts Processing 91 (2013), Heft 4, S. 336-347. https://doi.org/10.1016/j.fbp.2012.11.012. |  |  | 2.9517 | 8.1416 | 2.6681 | 13.7614 | 39.8572 | 67.1731 | 137 |  | 0 |  | DLC-58KW
| Si-O-DLC (SICON)-47y- |  | 0.17 | 0.17 |  | 83 | 83 |  | 47 | 47 | 0 | -38 | Boxler, C.; Augustin, W.; Scholl, S.: Influence of surface modification on the composition of a calcium phosphate-rich whey protein deposit in a plate heat exchanger. In: Dairy Science & Technology 94 (2014), Heft 1, S. 17-31. https://doi.org/10.1007/s13594-013-0142-5. |  |  | 2.9517 | 8.1416 | 2.6681 | 13.7614 | 39.8572 | 67.1731 | 137 |  | 0 |  | DLC-59KW
| Si-O-DLC (SICON)-27y- |  | 0.1 | 0.1 |  | 83 | 83 |  | 27 | 27 | 0 | -61 | Höft, S.; Grahn, S.; Bialuch, I. et al.: Low-Fouling Heat Exchanger for Biofuel Usage in Combined Heat and Power Units. In: Heat Transfer Engineering 41 (2020), Heft 4, S. 311-323. https://doi.org/10.1080/01457632.2018.1540452. |  |  | 2.9517 | 8.1416 | 5.3164 | 16.4097 | 49.6656 | 80.0999 | 27 |  | 0 |  | DLC-66KW
| Si-O-DLC (SICON)-30y- |  | 0.136 | 0.136 |  | 95 | 95 |  | 30 | 30 | 0 | -40 | Mauermann, M.; Eschenhagen, U.; Bley, T. et al.: Surface modifications – Application potential for the reduction of cleaning costs in the food processing industry. In: Trends in Food Science & Technology 20 (2009), S9-S15. https://doi.org/10.1016/j.tifs.2009.01.020. |  |  | 2.9517 | 8.1416 | 5.9436 | 17.0369 | 51.9886 | 83.1616 | 13 |  | 0 |  | DLC-67KW
| Si-O-DLC (SICON)-36y- |  | 0.03 | 0.03 |  | 83 | 83 |  | 36 | 36 | 0 | -10 | Santos, O.; Nylander, T.; Schillén, K. et al.: Effect of surface and bulk solution properties on the adsorption of whey protein onto steel surfaces at high temperature. In: Journal of Food Engineering 73 (2006), Heft 2, S. 174-189. https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2005.01.018. |  |  | 2.9517 | 5.4091 | 5.9436 | 14.3044 | 41.8683 | 69.8236 | 115 |  | 0 |  | DLC-70KW
1 | Ti-DLC |  | 0.213 | 0.213 |  | 92 | 92 |  | 42 | 42 | 0.5 | -20 | Mauermann, M.; Eschenhagen, U.; Bley, T. et al.: Surface modifications – Application potential for the reduction of cleaning costs in the food processing industry. In: Trends in Food Science & Technology 20 (2009), S9-S15. https://doi.org/10.1016/j.tifs.2009.01.020. |  |  | 2.9517 | 8.1416 | 5.9436 | 17.865 | 55.0557 | 87.2038 | 2 | 1 | 1 | 1 | DLC-82KW
| DLC F-1 |  | 0.08 | 0.08 |  | 90 | 90 |  | 28 | 28 | 0.5 | -60.7143 | Zhao, Q.; Wang, X.: Heat transfer surfaces coated with fluorinated diamond-like carbon films to minimize scale formation. In: Surface and Coatings Technology 192 (2005), Heft 1, S. 77-80. https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2004.02.030. |  |  | 2.9517 | 5.4091 | 5.3164 | 14.5053 | 42.6123 | 70.8042 | 109 |  | 1 |  | Dotierte Elemente unbekannt-KW51
| DLC F-2 |  | 0.08 | 0.08 |  | 90 | 90 |  | 28 | 28 | 0.5 | -42 | Höft, S.; Grahn, S.; Bialuch, I. et al.: Low-Fouling Heat Exchanger for Biofuel Usage in Combined Heat and Power Units. In: Heat Transfer Engineering 41 (2020), Heft 4, S. 311-323. https://doi.org/10.1080/01457632.2018.1540452. |  |  | 2.9517 | 5.4091 | 5.3164 | 14.5053 | 42.6123 | 70.8042 | 109 |  | 1 |  | Dotierte Elemente unbekannt-KW56
| Dotierte Elemente unbekannt-KW56 |  | 0.12 | 0.12 |  | 56 | 56 |  | 48 | 48 | 0 | -47.3684 | Patel, J.S.; Bansal, B.; Jones, M.I. et al.: Fouling behaviour of milk and whey protein isolate solution on doped diamond-like carbon modified surfaces. In: Journal of Food Engineering 116 (2013), Heft 2, S. 413-421. https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2012.12.014. |  |  | 2.2063 | 8.1416 | 2.6681 | 13.0161 | 37.0965 | 63.5347 | 165 |  | 1 |  | Dotierte Elemente unbekannt-KW61
| Dotierte Elemente unbekannt-KW61 |  | 0.15 | 0.15 |  | 61 | 61 |  | 44 | 44 | 0 | -37.8378 | Patel, J.S.; Bansal, B.; Jones, M.I. et al.: Fouling behaviour of milk and whey protein isolate solution on doped diamond-like carbon modified surfaces. In: Journal of Food Engineering 116 (2013), Heft 2, S. 413-421. https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2012.12.014. |  |  | 1.4831 | 8.1416 | 5.9436 | 15.5683 | 46.5492 | 75.9928 | 80 |  | 1 |  | Dursan
| Dotierte Elemente unbekannt-KW51 |  | 0.13 | 0.13 |  | 51 | 51 |  | 41 | 41 | 0 | -40 | Patel, J.S.; Bansal, B.; Jones, M.I. et al.: Fouling behaviour of milk and whey protein isolate solution on doped diamond-like carbon modified surfaces. In: Journal of Food Engineering 116 (2013), Heft 2, S. 413-421. https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2012.12.014. |  |  | 2.2063 | 8.1416 | 5.9436 | 16.2916 | 49.228 | 79.5232 | 53 |  | 1 |  | Edelstahl
| Edelstahl (2B) |  | 0.04 | 0.04 |  | 83 | 83 |  | 43 | 43 | 0 | 0 | Rosmaninho, R.; Visser, H.; Melo, L.: Influence of the surface tension components of stainless steel on fouling caused by calcium phosphate. In: Miguel, M.; Burrows, H.D. (Hrsg.): Trends in Colloid and Interface Science XVI. Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg, 2004, S. 203-209. |  |  | 2.9517 | 5.4091 | 5.9436 | 14.3044 | 41.8683 | 69.8236 | 115 |  | 1 |  | Edelstahl (2B)
| SiF3+-0,04Ra |  | 0.04 | 0.04 |  | 49 | 49 |  | 47 | 47 | 0 | 38 | Rosmaninho, R.; Visser, H.; Melo, L.: Influence of the surface tension components of stainless steel on fouling caused by calcium phosphate. In: Miguel, M.; Burrows, H.D. (Hrsg.): Trends in Colloid and Interface Science XVI. Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg, 2004, S. 203-209. |  |  | 2.2063 | 5.4091 | 2.6681 | 10.2836 | 26.9762 | 50.1967 | 211 |  | 1 |  | Edelstahl EP (180s)
| MoS2^2+-0,04Ra |  | 0.04 | 0.04 |  | 64 | 64 |  | 44 | 44 | 0 | 20 | Rosmaninho, R.; Visser, H.; Melo, L.: Influence of the surface tension components of stainless steel on fouling caused by calcium phosphate. In: Miguel, M.; Burrows, H.D. (Hrsg.): Trends in Colloid and Interface Science XVI. Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg, 2004, S. 203-209. |  |  | 1.4831 | 5.4091 | 5.9436 | 12.8358 | 36.4289 | 62.6548 | 169 |  | 1 |  | Edelstahl EP (60s)
| Edelstahl-41y- |  | 0.05 | 0.05 |  | 84 | 84 |  | 41 | 41 | 0 | 0 | Beuf, M.; Rizzo, G.; Leuliet, J. et al.: Fouling and Cleaning of Modified Stainless Steel Plate Heat Exchangers Processing Milk Products (2004). |  |  | 2.9517 | 5.4091 | 5.9436 | 14.3044 | 41.8683 | 69.8236 | 115 |  | 1 |  | Edelstahl EP-105KW
| SiF3+-0,07Ra |  | 0.07 | 0.07 |  | 64 | 64 |  | 41 | 41 | 0 | -16.0839 | Beuf, M.; Rizzo, G.; Leuliet, J. et al.: Fouling and Cleaning of Modified Stainless Steel Plate Heat Exchangers Processing Milk Products (2004). |  |  | 1.4831 | 5.4091 | 5.9436 | 12.8358 | 36.4289 | 62.6548 | 169 |  | 1 |  | Edelstahl EP-58KW
| MoS2^2+-0,07Ra |  | 0.07 | 0.07 |  | 64 | 64 |  | 40 | 40 | 0 | -9.0909 | Beuf, M.; Rizzo, G.; Leuliet, J. et al.: Fouling and Cleaning of Modified Stainless Steel Plate Heat Exchangers Processing Milk Products (2004). |  |  | 1.4831 | 5.4091 | 5.9436 | 12.8358 | 36.4289 | 62.6548 | 169 |  | 1 |  | Edelstahl EP-67KW
| Edelstahl-44y- |  | 0.04 | 0.04 |  | 84 | 84 |  | 40 | 40 | 0 | 0 | Rizzo, G.: Induktionszeit beim Kristallisationsfouling an ionenimplantierten Wärmeübertragerflächen Ausgabe 2008. |  |  | 2.9517 | 5.4091 | 5.9436 | 14.3044 | 41.8683 | 69.8236 | 115 |  | 1 |  | Edelstahl-41y-
| F+64KW |  | 0.04 | 0.04 |  | 64 | 64 |  | 44 | 44 | 0 | -28.5714 | Rizzo, G.: Induktionszeit beim Kristallisationsfouling an ionenimplantierten Wärmeübertragerflächen Ausgabe 2008. |  |  | 1.4831 | 5.4091 | 5.9436 | 12.8358 | 36.4289 | 62.6548 | 169 |  | 1 |  | Edelstahl-44y-
| O+-64KW |  | 0.04 | 0.04 |  | 64 | 64 |  | 37 | 37 | 0 | -2.8571 | Rizzo, G.: Induktionszeit beim Kristallisationsfouling an ionenimplantierten Wärmeübertragerflächen Ausgabe 2008. |  |  | 1.4831 | 5.4091 | 5.9436 | 12.8358 | 36.4289 | 62.6548 | 169 |  | 1 |  | Edelstahl-55y-
| H+64KW |  | 0.04 | 0.04 |  | 64 | 64 |  | 44 | 44 | 0 | 8.5714 | Rizzo, G.: Induktionszeit beim Kristallisationsfouling an ionenimplantierten Wärmeübertragerflächen Ausgabe 2008. |  |  | 1.4831 | 5.4091 | 5.9436 | 12.8358 | 36.4289 | 62.6548 | 169 |  | 1 |  | Edelstahl-84KW
| Ne+ |  | 0.04 | 0.04 |  | 64 | 64 |  | 42 | 42 | 0 | 14.2857 | Rizzo, G.: Induktionszeit beim Kristallisationsfouling an ionenimplantierten Wärmeübertragerflächen Ausgabe 2008. |  |  | 1.4831 | 5.4091 | 5.9436 | 12.8358 | 36.4289 | 62.6548 | 169 |  | 1 |  | Edelstahl-88KW
| Edelstahl-89y-1 |  | 0.04 | 0.04 |  | 56 | 56 |  | 89 | 89 | 0 | 0 | ZETTLER, H.U.; WEI, M.; Zhao, Q. et al.: Influence of Surface Properties and Characteristics on Fouling in Plate Heat Exchangers. In: Heat Transfer Engineering 26 (2005), Heft 2, S. 3-17. https://doi.org/10.1080/01457630590897024. |  |  | 2.2063 | 5.4091 | 4.713 | 12.3284 | 34.5497 | 60.1781 | 189 |  | 1 |  | Edelstahl-89y-1
| F+61KW |  | 0.04 | 0.04 |  | 61 | 61 |  | 30 | 30 | 0 | -45 | ZETTLER, H.U.; WEI, M.; Zhao, Q. et al.: Influence of Surface Properties and Characteristics on Fouling in Plate Heat Exchangers. In: Heat Transfer Engineering 26 (2005), Heft 2, S. 3-17. https://doi.org/10.1080/01457630590897024. |  |  | 1.4831 | 5.4091 | 5.9436 | 12.8358 | 36.4289 | 62.6548 | 169 |  | 1 |  | Edelstahl-89y-2
| SiF3+-60KW |  | 0.04 | 0.04 |  | 60 | 60 |  | 25 | 25 | 0 | -30 | ZETTLER, H.U.; WEI, M.; Zhao, Q. et al.: Influence of Surface Properties and Characteristics on Fouling in Plate Heat Exchangers. In: Heat Transfer Engineering 26 (2005), Heft 2, S. 3-17. https://doi.org/10.1080/01457630590897024. |  |  | 1.4831 | 5.4091 | 5.3164 | 12.2086 | 34.1058 | 59.5931 | 196 |  | 1 |  | Edelstahl-93KW
| Si+ |  | 0.04 | 0.04 |  | 78 | 78 |  | 28 | 28 | 0 | -70 | ZETTLER, H.U.; WEI, M.; Zhao, Q. et al.: Influence of Surface Properties and Characteristics on Fouling in Plate Heat Exchangers. In: Heat Transfer Engineering 26 (2005), Heft 2, S. 3-17. https://doi.org/10.1080/01457630590897024. |  |  | 1.4831 | 5.4091 | 5.3164 | 12.2086 | 34.1058 | 59.5931 | 196 |  | 1 |  | Epoxy-resin A1
| H+61KW |  | 0.04 | 0.04 |  | 61 | 61 |  | 33 | 33 | 0 | 0 | ZETTLER, H.U.; WEI, M.; Zhao, Q. et al.: Influence of Surface Properties and Characteristics on Fouling in Plate Heat Exchangers. In: Heat Transfer Engineering 26 (2005), Heft 2, S. 3-17. https://doi.org/10.1080/01457630590897024. |  |  | 1.4831 | 5.4091 | 5.9436 | 12.8358 | 36.4289 | 62.6548 | 169 |  | 1 |  | Epoxy-resin A17
| Edelstahl-84KW |  | 0.03 | 0.03 |  | 84 | 84 |  | 42 | 42 | 0 | 0 | Santos, O.; Nylander, T.; Schillén, K. et al.: Effect of surface and bulk solution properties on the adsorption of whey protein onto steel surfaces at high temperature. In: Journal of Food Engineering 73 (2006), Heft 2, S. 174-189. https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2005.01.018. |  |  | 2.9517 | 5.4091 | 5.9436 | 14.3044 | 41.8683 | 69.8236 | 115 |  | 1 |  | Epoxy-resin A2
| SiF3+-64KW |  | 0.024 | 0.024 |  | 64 | 64 |  | 42 | 42 | 0 | -20 | Santos, O.; Nylander, T.; Schillén, K. et al.: Effect of surface and bulk solution properties on the adsorption of whey protein onto steel surfaces at high temperature. In: Journal of Food Engineering 73 (2006), Heft 2, S. 174-189. https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2005.01.018. |  |  | 1.4831 | 5.4091 | 5.9436 | 12.8358 | 36.4289 | 62.6548 | 169 |  | 1 |  | Excalibur
| MoS2^2+-0,025Ra |  | 0.025 | 0.025 |  | 64 | 64 |  | 42 | 42 | 0 | 5 | Santos, O.; Nylander, T.; Schillén, K. et al.: Effect of surface and bulk solution properties on the adsorption of whey protein onto steel surfaces at high temperature. In: Journal of Food Engineering 73 (2006), Heft 2, S. 174-189. https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2005.01.018. |  |  | 1.4831 | 5.4091 | 5.9436 | 12.8358 | 36.4289 | 62.6548 | 169 |  | 1 |  | F+61KW
| TiC |  | 0.02 | 0.02 |  | 64 | 64 |  | 42 | 42 | 0.5 | -2 | Santos, O.; Nylander, T.; Schillén, K. et al.: Effect of surface and bulk solution properties on the adsorption of whey protein onto steel surfaces at high temperature. In: Journal of Food Engineering 73 (2006), Heft 2, S. 174-189. https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2005.01.018. |  |  | 1.4831 | 5.4091 | 5.9436 | 13.6639 | 39.496 | 66.697 | 149 |  | 1 |  | F+64KW
| N+ |  | 0.02 | 0.02 |  | 5.4 | 5.4 |  | 56 | 56 | 0 | -35.3846 | Zhao, Q.; Liu, Y.; Wang, C. et al.: Reduction of bacterial adhesion on ion- implanted stainless steel surfaces. In: Medical engineering & physics, Vol. 30 (2008), Iss. 3, pp. 341-349. https://doi.org/10.1016/j.medengphy.2007.04.004. |  |  | 2.2063 | 5.4091 | 2.6681 | 10.2836 | 26.9762 | 50.1967 | 211 |  | 1 |  | F-DLC (15,0 % F)
| O+-15,4KW |  | 0.0129 | 0.0129 |  | 15.4 | 15.4 |  | 54 | 54 | 0 | -33.8462 | Zhao, Q.; Liu, Y.; Wang, C. et al.: Reduction of bacterial adhesion on ion- implanted stainless steel surfaces. In: Medical engineering & physics, Vol. 30 (2008), Iss. 3, pp. 341-349. https://doi.org/10.1016/j.medengphy.2007.04.004. |  |  | 2.2063 | 5.4091 | 2.6681 | 10.2836 | 26.9762 | 50.1967 | 211 |  | 1 |  | F-DLC (5,0 % F)
| SiF3+33,3KW |  | 0.004 | 0.004 |  | 33.3 | 33.3 |  | 48 | 48 | 0 | -53.8462 | Zhao, Q.; Liu, Y.; Wang, C. et al.: Reduction of bacterial adhesion on ion- implanted stainless steel surfaces. In: Medical engineering & physics, Vol. 30 (2008), Iss. 3, pp. 341-349. https://doi.org/10.1016/j.medengphy.2007.04.004. |  |  | 2.2063 | 5.4091 | 2.6681 | 10.2836 | 26.9762 | 50.1967 | 211 |  | 1 |  | GPTES-ZV
| Edelstahl-88KW |  | 1.7 | 1.7 |  | 88 | 88 |  | 55 | 55 | 0 | 0 | Augustin, W.: Verminderung der Belagbildun gin Wärmeübertragern bei der Suspensionspolymerisation – Schlussbericht Ausgabe 2019. |  |  | 2.9517 | 5.4606 | 2.6681 | 11.0805 | 29.9277 | 54.0866 | 205 |  | 1 |  | H+61KW
| Edelstahl EP-58KW |  | 0.7 | 0.7 |  | 58 | 58 |  | 56 | 56 | 0 | -40 | Augustin, W.: Verminderung der Belagbildun gin Wärmeübertragern bei der Suspensionspolymerisation – Schlussbericht Ausgabe 2019. |  |  | 2.2063 | 7.3404 | 2.6681 | 12.2149 | 34.1292 | 59.624 | 195 |  | 1 |  | H+64KW
| Edelstahl-55y- |  | 0.15 | 0.15 |  | 88 | 88 |  | 55 | 55 | 0 | 0 | Kananeh, A.B.; Scharnbeck, E.; Kück, U.D. et al.: Reduction of milk fouling inside gasketed plate heat exchanger using nano-coatings. In: Food and Bioproducts Processing 88 (2010), Heft 4, S. 349-356. https://doi.org/10.1016/j.fbp.2010.09.010. |  |  | 2.9517 | 8.1416 | 2.6681 | 13.7614 | 39.8572 | 67.1731 | 137 |  | 1 |  | Heureka (SiO2)
| Edelstahl EP (60s) |  | 0.17 | 0.17 |  | 52 | 52 |  | 56 | 56 | 0 | -73.0769 | Kananeh, A.B.; Scharnbeck, E.; Kück, U.D. et al.: Reduction of milk fouling inside gasketed plate heat exchanger using nano-coatings. In: Food and Bioproducts Processing 88 (2010), Heft 4, S. 349-356. https://doi.org/10.1016/j.fbp.2010.09.010. |  |  | 2.2063 | 8.1416 | 2.6681 | 13.0161 | 37.0965 | 63.5347 | 165 |  | 1 |  | Himmelblau
| Edelstahl EP (180s) |  | 2.69 | 2.69 |  | 63 | 63 |  | 56 | 56 | 0 | -70.7692 | Kananeh, A.B.; Scharnbeck, E.; Kück, U.D. et al.: Reduction of milk fouling inside gasketed plate heat exchanger using nano-coatings. In: Food and Bioproducts Processing 88 (2010), Heft 4, S. 349-356. https://doi.org/10.1016/j.fbp.2010.09.010. |  |  | 1.4831 | 5.4606 | 2.6681 | 9.6118 | 24.4882 | 46.9177 | 225 |  | 1 |  | Kupfer-1
| Edelstahl-89y-2 |  | 0.4 | 0.4 |  | 56 | 56 |  | 89 | 89 | 0 | 0 | ZETTLER, H.U.; WEI, M.; Zhao, Q. et al.: Influence of Surface Properties and Characteristics on Fouling in Plate Heat Exchangers. In: Heat Transfer Engineering 26 (2005), Heft 2, S. 3-17. https://doi.org/10.1080/01457630590897024. |  |  | 2.2063 | 7.4603 | 4.713 | 14.3797 | 42.1469 | 70.1908 | 111 |  | 1 |  | Kupfer-2
| Edelstahl EP-105KW |  | 0.1 | 0.1 |  | 105 | 105 |  | 85 | 85 | 0 | -62 | ZETTLER, H.U.; WEI, M.; Zhao, Q. et al.: Influence of Surface Properties and Characteristics on Fouling in Plate Heat Exchangers. In: Heat Transfer Engineering 26 (2005), Heft 2, S. 3-17. https://doi.org/10.1080/01457630590897024. |  |  | 3.4064 | 8.1416 | 4.713 | 16.261 | 49.1148 | 79.374 | 59 |  | 1 |  | Kupfer-3
| Edelstahl-93KW |  | 0.368 | 0.368 |  | 93 | 93 |  | 33 | 33 | 0 | 0 | Geddert, T.; Bialuch, I.; Augustin, W. et al.: Extending the Induction Period of Crystallization Fouling Through Surface Coating. In: Heat Transfer Engineering 30 (2009), 10-11, S. 868-875. https://doi.org/10.1080/01457630902753789. |  |  | 2.9517 | 7.4603 | 5.9436 | 16.3557 | 49.4655 | 79.8362 | 43 |  | 1 |  | Lectrofluor 641
| Edelstahl EP-67KW |  | 0.151 | 0.151 |  | 67 | 67 |  | 37 | 37 | 0 | -81 | Geddert, T.; Bialuch, I.; Augustin, W. et al.: Extending the Induction Period of Crystallization Fouling Through Surface Coating. In: Heat Transfer Engineering 30 (2009), 10-11, S. 868-875. https://doi.org/10.1080/01457630902753789. |  |  | 1.4831 | 8.1416 | 5.9436 | 15.5683 | 46.5492 | 75.9928 | 80 |  | 1 |  | Liquid Guard
| DLC-0,167Ra |  | 0.167 | 0.167 |  | 58 | 58 |  | 41 | 41 | 0.5 | -71.4286 | Geddert, T.; Bialuch, I.; Augustin, W. et al.: Extending the Induction Period of Crystallization Fouling Through Surface Coating. In: Heat Transfer Engineering 30 (2009), 10-11, S. 868-875. https://doi.org/10.1080/01457630902753789. |  |  | 2.2063 | 8.1416 | 5.9436 | 17.1197 | 52.295 | 83.5654 | 10 |  | 1 |  | LPD TiO2
| DLC EP-0,4Ra |  | 0.4 | 0.4 |  | 72 | 72 |  | 42 | 42 | 0.5 | 71.4286 | Geddert, T.; Bialuch, I.; Augustin, W. et al.: Extending the Induction Period of Crystallization Fouling Through Surface Coating. In: Heat Transfer Engineering 30 (2009), 10-11, S. 868-875. https://doi.org/10.1080/01457630902753789. |  |  | 1.4831 | 7.4603 | 5.9436 | 15.7152 | 47.0931 | 76.7096 | 70 |  | 1 |  | Messing-1
| SICAN |  | 0.36 | 0.36 |  | 73 | 73 |  | 37 | 37 | 0 | -28 | Geddert, T.; Bialuch, I.; Augustin, W. et al.: Extending the Induction Period of Crystallization Fouling Through Surface Coating. In: Heat Transfer Engineering 30 (2009), 10-11, S. 868-875. https://doi.org/10.1080/01457630902753789. |  |  | 1.4831 | 7.4603 | 5.9436 | 14.887 | 44.0261 | 72.6674 | 107 |  | 1 |  | Messing-2
| SICAN EP |  | 0.167 | 0.167 |  | 73 | 73 |  | 32 | 32 | 0 | -100 | Geddert, T.; Bialuch, I.; Augustin, W. et al.: Extending the Induction Period of Crystallization Fouling Through Surface Coating. In: Heat Transfer Engineering 30 (2009), 10-11, S. 868-875. https://doi.org/10.1080/01457630902753789. |  |  | 1.4831 | 8.1416 | 5.9436 | 15.5683 | 46.5492 | 75.9928 | 80 |  | 1 |  | Messing-3
| DLC-58KW |  | 0.15 | 0.15 |  | 58 | 58 |  | 50 | 50 | 0.5 | 0 | Siebeneck, K.; Lüken, J.; Lu, Y. et al.: Aging and Thermal Conditioning of Modified Heat Exchanger Surfaces—Impact on Crystallization Fouling. In: Heat Transfer Engineering 38 (2017), 7-8, S. 818-828. https://doi.org/10.1080/01457632.2016.1206431. |  |  | 2.2063 | 8.1416 | 2.6681 | 13.8442 | 40.1636 | 67.5769 | 132 |  | 1 |  | Micrpcrystalline diamond (MCD)
| DLC EP-0,15Ra |  | 0.15 | 0.15 |  | 72 | 72 |  | 42 | 42 | 0.5 | 0 | Siebeneck, K.; Lüken, J.; Lu, Y. et al.: Aging and Thermal Conditioning of Modified Heat Exchanger Surfaces—Impact on Crystallization Fouling. In: Heat Transfer Engineering 38 (2017), 7-8, S. 818-828. https://doi.org/10.1080/01457632.2016.1206431. |  |  | 1.4831 | 8.1416 | 5.9436 | 16.3964 | 49.6163 | 80.035 | 37 |  | 1 |  | MoS2^2+-0,025Ra
| SICON EP-26y- |  | 0.09 | 0.09 |  | 83 | 83 |  | 26 | 26 | 0 | -80 | Siebeneck, K.; Lüken, J.; Lu, Y. et al.: Aging and Thermal Conditioning of Modified Heat Exchanger Surfaces—Impact on Crystallization Fouling. In: Heat Transfer Engineering 38 (2017), 7-8, S. 818-828. https://doi.org/10.1080/01457632.2016.1206431. |  |  | 2.9517 | 5.4091 | 5.3164 | 13.6772 | 39.5452 | 66.7619 | 145 |  | 1 |  | MoS2^2+-0,04Ra
| SICON EP-26y- |  | 0.09 | 0.09 |  | 83 | 83 |  | 28 | 28 | 0 | -80 | Siebeneck, K.; Lüken, J.; Lu, Y. et al.: Aging and Thermal Conditioning of Modified Heat Exchanger Surfaces—Impact on Crystallization Fouling. In: Heat Transfer Engineering 38 (2017), 7-8, S. 818-828. https://doi.org/10.1080/01457632.2016.1206431. |  |  | 2.9517 | 5.4091 | 5.3164 | 13.6772 | 39.5452 | 66.7619 | 145 |  | 1 |  | MoS2^2+-0,07Ra
| Ti |  | 0.04 | 0.04 |  | 74 | 74 |  | 19 | 19 | 0 | -72 | Lv, Y.; Liu, M.Y.; Hui, L.F. et al.: Heat Transfer and Fouling Rate at Boiling on Superhydrophobic Surface with TiO2 Nanotube-Array Structure. In: Journal of Engineering Thermophysics 28 (2019), Heft 2, S. 163-176. https://doi.org/10.1134/S1810232819020012. |  |  | 1.4831 | 5.4091 | 5.3164 | 12.2086 | 34.1058 | 59.5931 | 196 |  | 1 |  | N+
| Ti-PVD |  | 0.04 | 0.04 |  | 91 | 91 |  | 120 | 120 | 0 | -26 | Oon, C.S.; Kazi, S.N.; Hakimin, M.A. et al.: Heat transfer and fouling deposition investigation on the titanium coated heat exchanger surface. In: Powder Technology 373 (2020), S. 671-680. https://doi.org/10.1016/j.powtec.2020.07.010. |  |  | 2.9517 | 5.4091 | 4.713 | 13.0738 | 37.3104 | 63.8165 | 164 |  | 1 |  | Nanocrystalline diamaond (NCD)
| TiO2 |  | 0.04 | 0.04 |  | 3 | 3 |  | 48 | 48 | 0.5 | -72 | Lv, Y.; Liu, M.Y.; Hui, L.F. et al.: Heat Transfer and Fouling Rate at Boiling on Superhydrophobic Surface with TiO2 Nanotube-Array Structure. In: Journal of Engineering Thermophysics 28 (2019), Heft 2, S. 163-176. https://doi.org/10.1134/S1810232819020012. |  |  | 2.2063 | 5.4091 | 2.6681 | 11.1117 | 30.0433 | 54.2389 | 204 |  | 1 |  | Nanotol
| TiO2-LPD |  | 0.04 | 0.04 | 48 | 58 | 53 | 125 | 140 | 132.5 | 0.5 | -93.75 | Liu, M.-Y.; Wang, H.; Wang, Y.: Enhancing flow boiling and antifouling with nanometer titanium dioxide coating surfaces. In: AIChE Journal 53 (2007), Heft 5, S. 1075-1085. https://doi.org/10.1002/aic.11150. |  |  | 2.2063 | 5.4091 | 4.713 | 13.1565 | 37.6168 | 64.2203 | 157 |  | 1 |  | N-DLC (1,6 % N)
| TiO2-LPD |  | 0.04 | 0.04 |  | 48 | 48 |  | 124.79 | 124.79 | 0.5 | -100 | Liu, M.-Y.; Wang, H.; Wang, Y.: Enhancing flow boiling and antifouling with nanometer titanium dioxide coating surfaces. In: AIChE Journal 53 (2007), Heft 5, S. 1075-1085. https://doi.org/10.1002/aic.11150. |  |  | 2.2063 | 5.4091 | 4.713 | 13.1565 | 37.6168 | 64.2203 | 157 |  | 1 |  | N-DLC (4,1 % N)
| TiO2-FPS |  | 0.04 | 0.04 |  | 156 | 156 |  | 5 | 5 | 0.5 | -96 | Lv, Y.; Liu, M.Y.; Hui, L.F. et al.: Heat Transfer and Fouling Rate at Boiling on Superhydrophobic Surface with TiO2 Nanotube-Array Structure. In: Journal of Engineering Thermophysics 28 (2019), Heft 2, S. 163-176. https://doi.org/10.1134/S1810232819020012. |  |  | 5.3131 | 5.4091 | 3.4608 | 15.0111 | 44.4856 | 73.273 | 94 |  | 1 |  | N-DLC (8,1 % N)
| Ni-P-TiO2 |  | 0.04 | 0.04 |  | 65 | 65 |  | 44 | 44 | 0 | 24.9 | Li, W.; Zhu, L.; Wang, Q. et al.: Analysis of Fouling on Nanocomposite Surfaces in Plate Heat Exchangers. In: Journal of Solar Energy Engineering 144 (2022), Heft 6. https://doi.org/10.1115/1.4054667. |  |  | 1.4831 | 5.4091 | 5.9436 | 12.8358 | 36.4289 | 62.6548 | 169 |  | 1 |  | Ne+
| SiOx-PCVD-15KW |  | 0.05 | 0.05 |  | 15 | 15 |  | 56 | 56 | 0 | 30 | Rosmaninho, R.; Visser, H.; Melo, L.: Influence of the surface tension components of stainless steel on fouling caused by calcium phosphate. In: Miguel, M.; Burrows, H.D. (Hrsg.): Trends in Colloid and Interface Science XVI. Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg, 2004, S. 203-209. |  |  | 2.2063 | 5.4091 | 2.6681 | 10.2836 | 26.9762 | 50.1967 | 211 |  | 1 |  | NiCr23Mo16Cu (2.4675)
| SiOx-PCVD-37KW |  | 0.05 | 0.05 |  | 37 | 37 |  | 52 | 52 | 0 | 18 | Rosmaninho, R.; Visser, H.; Melo, L.: Influence of the surface tension components of stainless steel on fouling caused by calcium phosphate. In: Miguel, M.; Burrows, H.D. (Hrsg.): Trends in Colloid and Interface Science XVI. Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg, 2004, S. 203-209. |  |  | 2.2063 | 5.4091 | 2.6681 | 10.2836 | 26.9762 | 50.1967 | 211 |  | 1 |  | Ni-Cu-P-PTFE-1
| SiOx-PECVD |  | 0.01 | 0.01 |  | 44 | 44 |  | 50 | 50 | 0 | -9.0909 | Beuf, M.; Rizzo, G.; Leuliet, J. et al.: Fouling and Cleaning of Modified Stainless Steel Plate Heat Exchangers Processing Milk Products (2004). |  |  | 2.2063 | 5.4091 | 2.6681 | 10.2836 | 26.9762 | 50.1967 | 211 |  | 1 |  | Ni-Cu-P-PTFE-2
| SiOx-Sol-Gel |  | 0.05 | 0.05 |  | 44 | 44 |  | 50 | 50 | 0 | -3.8 | Rosmaninho, R.; Santos, O.; Nylander, T. et al.: Modified stainless steel surfaces targeted to reduce fouling – Evaluation of fouling by milk components. In: Journal of Food Engineering 80 (2007), Heft 4, S. 1176-1187. https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2006.09.008. |  |  | 2.2063 | 5.4091 | 2.6681 | 10.2836 | 26.9762 | 50.1967 | 211 |  | 1 |  | NiMo16Cr15W (2.4819) (C-276)
| SiF3+3 |  | 0.05 | 0.05 |  | 44 | 44 |  | 50 | 50 | 0 | -18.1 | Rosmaninho, R.; Santos, O.; Nylander, T. et al.: Modified stainless steel surfaces targeted to reduce fouling – Evaluation of fouling by milk components. In: Journal of Food Engineering 80 (2007), Heft 4, S. 1176-1187. https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2006.09.008. |  |  | 2.2063 | 5.4091 | 2.6681 | 10.2836 | 26.9762 | 50.1967 | 211 |  | 1 |  | Ni-P
| SiO2-Sol-Gel |  | 0.035 | 0.035 |  | 44 | 44 |  | 50 | 50 | 0 | 42 | Santos, O.; Nylander, T.; Schillén, K. et al.: Effect of surface and bulk solution properties on the adsorption of whey protein onto steel surfaces at high temperature. In: Journal of Food Engineering 73 (2006), Heft 2, S. 174-189. https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2005.01.018. |  |  | 2.2063 | 5.4091 | 2.6681 | 10.2836 | 26.9762 | 50.1967 | 211 |  | 1 |  | Ni-P-PTFE (4,0% PTFE) |  |  | 126.6437
| SiO2-Gel-basiert |  | 0.05 | 0.05 |  | 44 | 44 |  | 50 | 50 | 0 | 3.4965 | Beuf, M.; Rizzo, G.; Leuliet, J. et al.: Fouling and Cleaning of Modified Stainless Steel Plate Heat Exchangers Processing Milk Products (2004). |  |  | 2.2063 | 5.4091 | 2.6681 | 10.2836 | 26.9762 | 50.1967 | 211 |  | 1 |  | Ni-P-PTFE (5,1% PTFE)
| Türkis |  | 0.084 | 0.1 |  | 88 | 101.43 | 34 | 35 | 30.42 | 0 |  |  |  |  | 3.4064 | 8.1416 | 5.9436 | 17.4916 | 53.6727 | 85.381 | 5 |  | 1 |  | Ni-P-PTFE-101KW | 21,12 €/Platte | Türkis
| Himmelblau |  | 0.112 | 0.16 |  | 83 | 84.63 | 37 | 38 | 46.83 | 0 |  |  |  |  | 2.9517 | 8.1416 | 2.6681 | 13.7614 | 39.8572 | 67.1731 | 137 |  | 1 |  | Ni-P-PTFE-114KW | 21,12 €/Platte | Himmelblau
| Ultramarine |  | 0.088 | 0.11 |  | 86 | 86.8 | 32 | 33 | 39.23 | 0 |  |  |  |  | 2.9517 | 8.1416 | 5.9436 | 17.0369 | 51.9886 | 83.1616 | 13 |  | 1 |  | Ni-P-PTFE-120KW | 21,12 €/Platte | Ultramarine
| NiMo16Cr15W (2.4819) (C-276) |  | 0.202 | 0.202 |  | 100 | 100 | 26 | 33 | 29.5 | 0 |  |  |  |  | 3.4064 | 8.1416 | 5.3164 | 16.8644 | 51.3496 | 82.3194 | 24 |  | 1 |  | Ni-P-PTFE-131KW | 4,3-fach | NiMo16Cr15W (2.4819) (C-276) | 4.2586
| Liquid Guard |  | 0.302 | 0.302 |  | 92 | 92 |  | 31 | 36.81 | 0 |  |  |  |  | 2.9517 | 7.4603 | 5.9436 | 16.3557 | 49.4655 | 79.8362 | 43 |  | 1 |  | Ni-P-PTFE-21y- |  | Liquid Guard
| X5CrNiMo17-12-2 (1.4401) (AISI 316) |  | 0.328 | 0.328 |  | 82 | 82 |  | 31 | 41.78 | 0 |  |  |  |  | 2.9517 | 7.4603 | 5.9436 | 16.3557 | 49.4655 | 79.8362 | 43 |  | 1 |  | Ni-P-PTFE-24y- | gleicher Preis | X5CrNiMo17-12-2 (1.4401) (AISI 316)
| Silber nano |  | 0.214 | 0.22 |  | 64 | 109.58 |  | 31 | 12.05 | 0.5 |  |  |  |  | 3.4064 | 8.1416 | 3.4608 | 15.8369 | 47.544 | 77.3038 | 64 |  | 1 |  | Ni-P-PTFE-24y-1 | 6,72 €/Platte | Silber nano
| Versilbert |  | 0.07 | 0.07 |  | 65 | 65 | 39 | 40 | 39.5 | 0.5 |  |  |  |  | 1.4831 | 5.4091 | 5.9436 | 13.6639 | 39.496 | 66.697 | 149 |  | 1 |  | Ni-P-PTFE-24y-2 | 127 €/Platte | Versilbert
| Heureka (SiO2) |  | 0.243 | 0.3 |  | 80 | 99.81 | 33 | 35 | 26.51 | 0 |  |  |  |  | 2.9517 | 7.4603 | 5.3164 | 15.7285 | 47.1424 | 76.7746 | 65 |  | 1 |  | Ni-P-PTFE-24y-3 | 3,49 €/Platte | Heureka | 3.49
| Vernickelt |  | 0.204 | 0.204 |  | 94 | 94 | 32 | 33 | 32.5 | 0 |  |  |  |  | 2.9517 | 8.1416 | 5.9436 | 17.0369 | 51.9886 | 83.1616 | 13 |  | 1 |  | Ni-P-PTFE-24y-4 | 44,96 €/Platte | Vernickelt
| X5CrNi18-10 (1.4301) (AISI 304)-1 |  | 0.263 | 0.263 |  | 76 | 76 | 37 | 37 | 42.18 | 0 |  |  |  |  | 1.4831 | 8.1416 | 5.9436 | 15.5683 | 46.5492 | 75.9928 | 80 |  | 1 |  | Ni-P-PTFE-44,5y- | gleicher Preis | X5CrNi18-10 (1.4301) (AISI 304)-1
| Nanotol |  | 0.331 | 0.331 |  | 79 | 79 | 32 | 33 | 32.5 | 0 |  |  |  |  | 1.4831 | 7.4603 | 5.9436 | 14.887 | 44.0261 | 72.6674 | 107 |  | 1 |  | Ni-P-PTFE-72KW |  | GPTES-ZV
| PTFE-Tech |  | 0.217 | 0.217 |  | 115 | 122 |  | 27 | 11.06 | 0 |  |  |  |  | 2.755 | 8.1416 | 3.4608 | 14.3574 | 42.0643 | 70.0819 | 112 |  | 1 |  | Ni-P-PTFE-75KW | 21,12 €/Platte | Weiß
| Titan |  | 0.439 | 0.26 |  | 70 | 70 | 28 | 33 | 42.32 | 0 |  |  |  |  | 1.4831 | 8.1416 | 5.9436 | 15.5683 | 46.5492 | 75.9928 | 80 |  | 1 |  | Ni-P-PTFE-91KW | 21,12 €/Platte | Weiß-Aluminium-Silber
| GPTES-ZV |  |  | 0.022 |  |  | 68 |  |  | 30.04 | 0 |  |  |  |  | 1.4831 | 5.4091 | 5.9436 | 12.8358 | 36.4289 | 62.6548 | 169 |  | 1 |  | Ni-P-PTFE-97,5kW |  | Chitosan D 25
| Weiß | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 2.2063 | 5.4091 | 3.4608 | 11.0762 | 29.9119 | 54.0658 | 206 |  | 1 |  | Ni-P-rGo20 | 2,25 €/Platte | Nanotol | 2.25
| Weiß-Aluminium-Silber | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 2.2063 | 5.4091 | 3.4608 | 11.0762 | 29.9119 | 54.0658 | 206 |  | 1 |  | Ni-P-rGo30 | 0,50 €/Platte | PTFE-Tech | 0.46188
| Chitosan D 25 |  |  | 0.021 |  |  | 81 |  |  | 35.7 | 0 |  |  |  |  | 2.9517 | 5.4091 | 5.9436 | 14.3044 | 41.8683 | 69.8236 | 115 |  | 1 |  | Ni-P-rGo40 | 1,4-fach | Titan | 1.4458
| X1NiCrMoCu25-20-5 (1.4539) (AISI 904L) |  | 0.4 | 0.4 |  | 98 | 98 | 25 | 27 | 26 | 0 |  |  |  |  | 2.9517 | 7.4603 | 5.3164 | 15.7285 | 47.1424 | 76.7746 | 65 |  | 1 |  | Ni-P-rGo50 | 1,6-fach | X1NiCrMoCu25-20-5 (1.4539) (AISI 904L) | 1.6302
| X1CrNiMoCuN20-18-7 (1.4547) (AISI 254SMO) |  | 0.5 | 0.5 |  | 100 | 100 | 26 | 31 | 28.5 | 0 |  |  |  |  | 3.4064 | 7.4603 | 5.3164 | 16.1831 | 48.8265 | 78.994 | 61 |  | 1 |  | Ni-P-rGo60 | 1,5-fach | X1CrNiMoCuN20-18-7 (1.4547) (AISI 254SMO) | 1.4717
| NiCr23Mo16Cu (2.4675) |  | 0.5 | 0.5 |  | 105 | 105 | 25 | 27 | 26 | 0 |  |  |  |  | 3.4064 | 7.4603 | 5.3164 | 16.1831 | 48.8265 | 78.994 | 61 |  | 1 |  | Ni-P-rGo70 | 5,5-fach | NiCr23Mo16Cu (2.4675) | 5.4907
| Messing-1 |  | 0.47 | 0.47 |  | 53.2 | 53.2 |  | 49.9 | 49.9 | 0 | 83.3333 | S. N. Kazi, G. G. Duffy und X. D. Chen. Mineral scale formation and mitigation on metals and a polymeric heat exchanger surface. In: Applied Thermal Engineering Vol. 30. Nr. 14-15 (2010), S. 2236–2242. ISSN: 13594311. | Martinez-Urrutia et al. Contact angle measurement for LiBr |  | 2.2063 | 7.4603 | 2.6681 | 12.3348 | 34.5734 | 60.2093 | 188 |  | 1 |  | Ni-P-rGo80
| Kupfer-1 |  | 0.25 | 0.25 |  | 80 | 80 |  | 50 | 50 | 0 | 100 | S. N. Kazi, G. G. Duffy und X. D. Chen. Mineral scale formation and mitigation on metals and a polymeric heat exchanger surface. In: Applied Thermal Engineering Vol. 30. Nr. 14-15 (2010), S. 2236–2242. ISSN: 13594311. | https://www.permabond.com/resource-center/surface-energy-wetability/ |  | 2.9517 | 8.1416 | 2.6681 | 13.7614 | 39.8572 | 67.1731 | 137 |  | 1 |  | Ni-P-TiO2
| Aluminium-1 |  | 0.22 | 0.22 |  | 75 | 75 |  | 49 | 49 | 0 | 83.3333 | S. N. Kazi, G. G. Duffy und X. D. Chen. Mineral scale formation and mitigation on metals and a polymeric heat exchanger surface. In: Applied Thermal Engineering Vol. 30. Nr. 14-15 (2010), S. 2236–2242. ISSN: 13594311. | https://www.permabond.com/resource-center/surface-energy-wetability/ |  | 1.4831 | 8.1416 | 2.6681 | 12.2928 | 34.4178 | 60.0043 | 190 |  | 1 |  | Ni-P-TiO2-PTFE 1
| Polycarbonat |  | 0.25 | 0.25 |  | 105 | 105 |  | 42 | 42 | 0 | -66.6667 | S. N. Kazi, G. G. Duffy und X. D. Chen. Mineral scale formation and mitigation on metals and a polymeric heat exchanger surface. In: Applied Thermal Engineering Vol. 30. Nr. 14-15 (2010), S. 2236–2242. ISSN: 13594311. | https://www.permabond.com/resource-center/surface-energy-wetability/ | Guro Aspenes∗,1,2, Sylvi Høiland 2, Tanja Barth 1, Kjell Magne Askvik 3, PETROLEUM HYDRATE DEPOSITION MECHANISMS: THE INFLUENCE OF PIPELINE WETTABILITY | 3.4064 | 8.1416 | 5.9436 | 17.4916 | 53.6727 | 85.381 | 5 |  | 1 |  | Ni-P-TiO2-PTFE 2
| Coat Argon cold plasma-bar |  | 0.451 | 0.451 |  | 84.3 | 84.3 |  | 57.6 | 57.6 | 0 | 100 | Jimenez, Maude; Hamze, Hassan; Allion, Audrey; Ronse, Gilles; Delaplace, Guillaume; Traisnel, Michel Antifouling Stainless Steel Surface: Competition between Roughness and Surface Energy |  |  | 2.9517 | 7.4603 | 2.6681 | 13.0802 | 37.3341 | 63.8477 | 162 |  | 1 |  | Ni-P-TiO2-PTFE 3
| Coat Flame treatment-bar |  | 0.43 | 0.43 |  | 87.7 | 87.7 |  | 45 | 45 | 0 | 80 | Jimenez, Maude; Hamze, Hassan; Allion, Audrey; Ronse, Gilles; Delaplace, Guillaume; Traisnel, Michel Antifouling Stainless Steel Surface: Competition between Roughness and Surface Energy |  |  | 2.9517 | 7.4603 | 2.6681 | 13.0802 | 37.3341 | 63.8477 | 162 |  | 1 |  | Ni-P-TiO2-PTFE 4
| Coat Argon cold plasma-Spray |  | 1.064 | 1.064 |  | 88.3 | 88.3 |  | 31.5 | 31.5 | 0 | 78 | Jimenez, Maude; Hamze, Hassan; Allion, Audrey; Ronse, Gilles; Delaplace, Guillaume; Traisnel, Michel Antifouling Stainless Steel Surface: Competition between Roughness and Surface Energy |  |  | 2.9517 | 3.69 | 5.9436 | 12.5854 | 35.5013 | 61.4323 | 187 |  | 1 |  | Ni-W-PTFE
| Coat Flame treatment-Spray |  | 1.055 | 1.055 |  | 98.9 | 98.9 |  | 7.2 | 7.2 | 0 | 62 | Jimenez, Maude; Hamze, Hassan; Allion, Audrey; Ronse, Gilles; Delaplace, Guillaume; Traisnel, Michel Antifouling Stainless Steel Surface: Competition between Roughness and Surface Energy |  |  | 2.9517 | 3.69 | 3.4608 | 10.1025 | 26.3056 | 49.3129 | 224 |  | 1 |  | NTS
| Plasma Enhanced chemical Vapour Deposition under vacuum 2 |  | 0.24 | 0.24 |  | 112.7 | 112.7 |  | 4.5 | 4.5 | 0 | -40 | Jimenez, Maude; Hamze, Hassan; Allion, Audrey; Ronse, Gilles; Delaplace, Guillaume; Traisnel, Michel Antifouling Stainless Steel Surface: Competition between Roughness and Surface Energy |  |  | 3.4064 | 8.1416 | 3.4608 | 15.0088 | 44.4769 | 73.2616 | 95 |  | 1 |  | NuSil-Si-PEO
| Plasma Enhanced chemical Vapour Deposition under vacuum 3 |  | 0.256 | 0.256 |  | 112.8 | 112.8 |  | 6.3 | 6.3 | 0 | -60 | Jimenez, Maude; Hamze, Hassan; Allion, Audrey; Ronse, Gilles; Delaplace, Guillaume; Traisnel, Michel Antifouling Stainless Steel Surface: Competition between Roughness and Surface Energy |  |  | 3.4064 | 8.1416 | 3.4608 | 15.0088 | 44.4769 | 73.2616 | 95 |  | 1 |  | O+-15,4KW
| Plasma Enhanced chemical Vapour Deposition under vacuum 1 |  | 0.28 | 0.28 |  | 113.1 | 113.1 |  | 0.9 | 0.9 | 0 | -70 | Jimenez, Maude; Hamze, Hassan; Allion, Audrey; Ronse, Gilles; Delaplace, Guillaume; Traisnel, Michel Antifouling Stainless Steel Surface: Competition between Roughness and Surface Energy |  |  | 3.4064 | 8.1416 | 3.4608 | 15.0088 | 44.4769 | 73.2616 | 95 |  | 1 |  | O+-64KW
| PTFE/PPS Spray |  | 1.07 | 1.07 |  | 116.5 | 116.5 |  | 7.2 | 7.2 | 0 | 65 | Jimenez, Maude; Hamze, Hassan; Allion, Audrey; Ronse, Gilles; Delaplace, Guillaume; Traisnel, Michel Antifouling Stainless Steel Surface: Competition between Roughness and Surface Energy |  |  | 3.4064 | 3.69 | 3.4608 | 10.5572 | 27.9896 | 51.5324 | 209 |  | 1 |  | P120
| Kupfer-2 |  | 0.25 | 0.25 |  | 80 | 80 |  | 50 | 50 | 0 | 100 | Förster et al. Modification of molecular interactions at the interface crystal/heat transfer surface to minimize heat exchanger fouling |  |  | 2.9517 | 8.1416 | 2.6681 | 13.7614 | 39.8572 | 67.1731 | 137 |  | 1 |  | P1200
| Aluminium-2 |  | 0.22 | 0.22 |  | 75 | 75 |  | 49 | 49 | 0 | 3.4483 | Förster et al. Modification of molecular interactions at the interface crystal/heat transfer surface to minimize heat exchanger fouling |  |  | 1.4831 | 8.1416 | 2.6681 | 12.2928 | 34.4178 | 60.0043 | 190 |  | 1 |  | P400
| Bronze |  | 0.15 | 0.15 |  | 78 | 78 |  | 49 | 49 | 0 | -10 | Förster et al. Modification of molecular interactions at the interface crystal/heat transfer surface to minimize heat exchanger fouling | Giuliani et al. Chitosan-based coatings for corrosion protection of copper-based alloys: A promising more sustainable approach for cultural heritage applications |  | 1.4831 | 8.1416 | 2.6681 | 12.2928 | 34.4178 | 60.0043 | 190 |  | 1 |  | Plasma Enhanced chemical Vapour Deposition under vacuum 1
| Messing-2 |  | 0.47 | 0.47 |  | 53.2 | 53.2 |  | 37 | 37 | 0 | -40 | Förster et al. Modification of molecular interactions at the interface crystal/heat transfer surface to minimize heat exchanger fouling |  |  | 2.2063 | 7.4603 | 5.9436 | 15.6103 | 46.7048 | 76.1978 | 74 |  | 1 |  | Plasma Enhanced chemical Vapour Deposition under vacuum 2
| Messing-3 |  | 0.47 | 0.47 |  | 53.2 | 53.2 |  | 37 | 37 | 0 | -95 | Förster et al. Modification of molecular interactions at the interface crystal/heat transfer surface to minimize heat exchanger fouling |  |  | 2.2063 | 7.4603 | 5.9436 | 15.6103 | 46.7048 | 76.1978 | 74 |  | 1 |  | Plasma Enhanced chemical Vapour Deposition under vacuum 3
| DLC-37,5y- |  | 0.145 | 0.145 |  | 66 | 66 |  | 37.5 | 37.5 | 0.5 | -100 | Förster et al. Modification of molecular interactions at the interface crystal/heat transfer surface to minimize heat exchanger fouling |  |  | 1.4831 | 8.1416 | 5.9436 | 16.3964 | 49.6163 | 80.035 | 37 |  | 1 |  | Polycarbonat
| X5CrNi18-10 (1.4301) (SS304)-2 |  | 0.3 | 0.3 |  | 41.6 | 41.6 |  | 22.6 | 22.6 | 0 | 0 | Förster, Bohnet 2000 Antifouling and anticorrosion behaviors of modified heat transfer surfaces with coatings in simulated hot-dry-rock geothermal water |  |  | 2.2063 | 7.4603 | 5.3164 | 14.9831 | 44.3818 | 73.1362 | 99 |  | 1 |  | Polyethersulfone (0,1 % Graphene Oxide)
| LPD TiO2 |  | 0.6 | 0.6 |  | 10.4 | 10.4 |  | 28.9 | 28.9 | 0.5 | -61.8557 | Förster, Bohnet 2000 Antifouling and anticorrosion behaviors of modified heat transfer surfaces with coatings in simulated hot-dry-rock geothermal water |  |  | 2.2063 | 7.3404 | 5.3164 | 15.6913 | 47.0047 | 76.593 | 73 |  | 1 |  | Polyethylene
| Sol-gel TiO2 |  | 0.2 | 0.2 |  | 38.4 | 38.4 |  | 22.8 | 22.8 | 0.5 | -48.4536 | Förster, Bohnet 2000 Antifouling and anticorrosion behaviors of modified heat transfer surfaces with coatings in simulated hot-dry-rock geothermal water |  |  | 2.2063 | 8.1416 | 5.3164 | 16.4924 | 49.972 | 80.5037 | 26 |  | 1 |  | Polyurethane A10
| Sol-gel SiO2 |  | 0.3 | 0.3 |  | 19.5 | 19.5 |  | 30.6 | 30.6 | 0 | -74.2268 | Förster, Bohnet 2000 Antifouling and anticorrosion behaviors of modified heat transfer surfaces with coatings in simulated hot-dry-rock geothermal water |  |  | 2.2063 | 7.4603 | 5.9436 | 15.6103 | 46.7048 | 76.1978 | 74 |  | 1 |  | Polyurethane A9
| a-C:H:Si:O Sicon |  | 0.09 | 0.09 |  | 83 | 83 |  | 30 | 30 | 0 | -87.5 | T. Geddert, W. Augustin und S. Scholl. Verlängerung der Induktionsphase im Fouling durch kohlenstoffbasierte Beschichtungen von Wärmeübertragern. In: Chemie Ingenieur Technik Vol. 81. Nr. 9 (2009), S. 1445–1452. |  |  | 2.9517 | 5.4091 | 5.9436 | 14.3044 | 41.8683 | 69.8236 | 115 |  | 1 |  | PPS/PTFE
| a-C:H DLC |  | 0.15 | 0.15 |  | 58 | 58 |  | 48 | 48 | 0 | -90.625 | T. Geddert, W. Augustin und S. Scholl. Verlängerung der Induktionsphase im Fouling durch kohlenstoffbasierte Beschichtungen von Wärmeübertragern. In: Chemie Ingenieur Technik Vol. 81. Nr. 9 (2009), S. 1445–1452. |  |  | 2.2063 | 8.1416 | 2.6681 | 13.0161 | 37.0965 | 63.5347 | 165 |  | 1 |  | PTFE/PPS Spray
| CrN Chromnitrid |  | 0.5 | 0.5 |  | 105 | 105 |  | 60 | 60 | 0 | -62.5 | T. Geddert, W. Augustin und S. Scholl. Verlängerung der Induktionsphase im Fouling durch kohlenstoffbasierte Beschichtungen von Wärmeübertragern. In: Chemie Ingenieur Technik Vol. 81. Nr. 9 (2009), S. 1445–1452. |  |  | 3.4064 | 7.4603 | 6.2037 | 17.0705 | 52.1129 | 83.3253 | 12 |  | 1 |  | PTFE-119-KW
| a:C:H:Si SICAN |  | 0.16 | 0.16 |  | 40 | 40 |  | 37 | 37 | 0 | -63.75 | T. Geddert, W. Augustin und S. Scholl. Verlängerung der Induktionsphase im Fouling durch kohlenstoffbasierte Beschichtungen von Wärmeübertragern. In: Chemie Ingenieur Technik Vol. 81. Nr. 9 (2009), S. 1445–1452. |  |  | 2.2063 | 8.1416 | 5.9436 | 16.2916 | 49.228 | 79.5232 | 53 |  | 1 |  | PTFE-81-KW
| a-C:H:Si |  | 0.16 | 0.16 |  | 40 | 40 |  | 38 | 38 | 0 | -93.75 | T. Geddert, W. Augustin und S. Scholl. Verlängerung der Induktionsphase im Fouling durch kohlenstoffbasierte Beschichtungen von Wärmeübertragern. In: Chemie Ingenieur Technik Vol. 81. Nr. 9 (2009), S. 1445–1452. |  |  | 2.2063 | 8.1416 | 5.9436 | 16.2916 | 49.228 | 79.5232 | 53 |  | 1 |  | PTFE-Tech
| Ni-P-PTFE (4,0% PTFE) |  | 0.34 | 0.34 |  | 85.1 | 85.1 |  | 26.32 | 26.32 | 0 | -11.1111 | R. Matjie et al. Tailored surface energy of stainless steel plate coupons to reduce the adhesion of aluminium silicate deposit. In: Fuel Vol. 181. Nr. 2016 (2016), S. 573–578. ISSN: 00162361. |  |  | 2.9517 | 7.4603 | 5.3164 | 15.7285 | 47.1424 | 76.7746 | 65 |  | 1 |  | PTFE-TiO2
| Ni-P-PTFE (5,1% PTFE) |  | 0.34 | 0.34 |  | 84.5 | 84.5 |  | 23.34 | 23.34 | 0 | -18.5185 | R. Matjie et al. Tailored surface energy of stainless steel plate coupons to reduce the adhesion of aluminium silicate deposit. In: Fuel Vol. 181. Nr. 2016 (2016), S. 573–578. ISSN: 00162361. |  |  | 2.9517 | 7.4603 | 5.3164 | 15.7285 | 47.1424 | 76.7746 | 65 |  | 1 |  | Shot
| DLC-0,2Ra |  | 0.2 | 0.2 |  | 79.9 | 79.9 |  | 34.9 | 34.9 | 0.5 | -98.1481 | R. Matjie et al. Tailored surface energy of stainless steel plate coupons to reduce the adhesion of aluminium silicate deposit. In: Fuel Vol. 181. Nr. 2016 (2016), S. 573–578. ISSN: 00162361. |  |  | 1.4831 | 8.1416 | 5.9436 | 16.3964 | 49.6163 | 80.035 | 37 |  | 1 |  | Si+
| N-DLC (1,6 % N) |  | 0.145 | 0.145 |  | 90 | 90 |  | 35.6 | 35.6 | 0 | -96.2963 | R. Matjie et al. Tailored surface energy of stainless steel plate coupons to reduce the adhesion of aluminium silicate deposit. In: Fuel Vol. 181. Nr. 2016 (2016), S. 573–578. ISSN: 00162361. |  |  | 2.9517 | 8.1416 | 5.9436 | 17.0369 | 51.9886 | 83.1616 | 13 |  | 1 |  | SICAN
| N-DLC (4,1 % N) |  | 0.145 | 0.145 |  | 85.8 | 85.8 |  | 37.65 | 37.65 | 0 | -96.2963 | R. Matjie et al. Tailored surface energy of stainless steel plate coupons to reduce the adhesion of aluminium silicate deposit. In: Fuel Vol. 181. Nr. 2016 (2016), S. 573–578. ISSN: 00162361. |  |  | 2.9517 | 8.1416 | 5.9436 | 17.0369 | 51.9886 | 83.1616 | 13 |  | 1 |  | SICAN EP
| N-DLC (8,1 % N) |  | 0.145 | 0.145 |  | 77.3 | 77.3 |  | 40.68 | 40.68 | 0 | -75.9259 | R. Matjie et al. Tailored surface energy of stainless steel plate coupons to reduce the adhesion of aluminium silicate deposit. In: Fuel Vol. 181. Nr. 2016 (2016), S. 573–578. ISSN: 00162361. |  |  | 1.4831 | 8.1416 | 5.9436 | 15.5683 | 46.5492 | 75.9928 | 80 |  | 1 |  | SICON EP-26y-
| Si-DLC (7,0 % Si) |  | 0.145 | 0.145 |  | 85.9 | 85.9 |  | 34.38 | 34.38 | 0 | -92.5926 | R. Matjie et al. Tailored surface energy of stainless steel plate coupons to reduce the adhesion of aluminium silicate deposit. In: Fuel Vol. 181. Nr. 2016 (2016), S. 573–578. ISSN: 00162361. |  |  | 2.9517 | 8.1416 | 5.9436 | 17.0369 | 51.9886 | 83.1616 | 13 |  | 1 |  | SICON EP-26y-
2 | F-DLC (5,0 % F) |  | 0.145 | 0.145 |  | 82.5 | 82.5 |  | 32.14 | 32.14 | 0.5 | -88.8889 | R. Matjie et al. Tailored surface energy of stainless steel plate coupons to reduce the adhesion of aluminium silicate deposit. In: Fuel Vol. 181. Nr. 2016 (2016), S. 573–578. ISSN: 00162361. |  |  | 2.9517 | 8.1416 | 5.9436 | 17.865 | 55.0557 | 87.2038 | 2 | 1 | 2 | 2 | Si-DLC (7,0 % Si)
| F-DLC (15,0 % F) |  | 0.145 | 0.145 |  | 90.5 | 90.5 |  | 27.95 | 27.95 | 0.5 | -77.7778 | R. Matjie et al. Tailored surface energy of stainless steel plate coupons to reduce the adhesion of aluminium silicate deposit. In: Fuel Vol. 181. Nr. 2016 (2016), S. 573–578. ISSN: 00162361. |  |  | 2.9517 | 8.1416 | 5.3164 | 17.2378 | 52.7327 | 84.1421 | 9 |  | 2 |  | Si-DLC (SICAN)-35KW
| Silber (formaldehydre) |  | 0.088 | 0.088 |  | 73.5 | 73.5 |  | 43.42 | 43.42 | 0.5 | -17.3333 | W. Shao und Q. Zhao. Inﬂuence of reducers on nanostructure and surface energy of silver coatings and bacterial adhesion. In: Surface and Coatings Technology Vol. 204. Nr. 8 (2010), S. 1288–1294. ISSN: 02578972. |  |  | 1.4831 | 5.4091 | 5.9436 | 13.6639 | 39.496 | 66.697 | 149 |  | 2 |  | Si-DLC (SICAN)-35KW-1
| Silber (hydrazine) |  | 0.065 | 0.065 |  | 75.39 | 75.39 |  | 42.99 | 42.99 | 0.5 | -28 | W. Shao und Q. Zhao. Inﬂuence of reducers on nanostructure and surface energy of silver coatings and bacterial adhesion. In: Surface and Coatings Technology Vol. 204. Nr. 8 (2010), S. 1288–1294. ISSN: 02578972. |  |  | 1.4831 | 5.4091 | 5.9436 | 13.6639 | 39.496 | 66.697 | 149 |  | 2 |  | Si-DLC (SICAN)-35KW-2
| Silber (Glucose) |  | 0.071 | 0.071 |  | 79.2 | 79.2 |  | 40.53 | 40.53 | 0.5 | -53.3333 | W. Shao und Q. Zhao. Inﬂuence of reducers on nanostructure and surface energy of silver coatings and bacterial adhesion. In: Surface and Coatings Technology Vol. 204. Nr. 8 (2010), S. 1288–1294. ISSN: 02578972. |  |  | 1.4831 | 5.4091 | 5.9436 | 13.6639 | 39.496 | 66.697 | 149 |  | 2 |  | Si-DLC (SICAN)-37KW
| Ni-P |  | 0.2 | 0.2 |  | 79.9 | 79.9 |  | 33.34 | 33.34 | 0 | -77.7778 | C. Liu und Q. Zhao. Inﬂuence of surface-energy components of Ni-P-TiO2-PTFE nano-composite coatings on bacterial adhesion. In: Langmuir: The ACS Journal of Surfaces and Colloids Vol. 27. Nr. 15 (2011), S. 9512–9519. Q. Zhao et al. Antibacterial characteristics of electroless plating Ni–P–TiO2 coatings. In: Applied Surface Science Vol. 274. Nr. 2013 (2013), S. 101–104. ISSN: 01694332. |  |  | 1.4831 | 8.1416 | 5.9436 | 15.5683 | 46.5492 | 75.9928 | 80 |  | 2 |  | Si-DLC (SICAN)-46KW
| Ni-P-PTFE-91KW |  | 0.2 | 0.2 |  | 91 | 91 |  | 20.91 | 20.91 | 0 | -53.7037 | C. Liu und Q. Zhao. Inﬂuence of surface-energy components of Ni-P-TiO2-PTFE nano-composite coatings on bacterial adhesion. In: Langmuir: The ACS Journal of Surfaces and Colloids Vol. 27. Nr. 15 (2011), S. 9512–9519. Q. Zhao et al. Antibacterial characteristics of electroless plating Ni–P–TiO2 coatings. In: Applied Surface Science Vol. 274. Nr. 2013 (2013), S. 101–104. ISSN: 01694332. |  |  | 2.9517 | 8.1416 | 5.3164 | 16.4097 | 49.6656 | 80.0999 | 27 |  | 2 |  | Si-DLC (SICAN)-47KW
| Ni-P-TiO2-PTFE 1 |  | 0.2 | 0.2 |  | 76.8 | 76.8 |  | 26.74 | 26.74 | 0 | -70.3704 | C. Liu und Q. Zhao. Inﬂuence of surface-energy components of Ni-P-TiO2-PTFE nano-composite coatings on bacterial adhesion. In: Langmuir: The ACS Journal of Surfaces and Colloids Vol. 27. Nr. 15 (2011), S. 9512–9519. Q. Zhao et al. Antibacterial characteristics of electroless plating Ni–P–TiO2 coatings. In: Applied Surface Science Vol. 274. Nr. 2013 (2013), S. 101–104. ISSN: 01694332. |  |  | 1.4831 | 8.1416 | 5.3164 | 14.9411 | 44.2262 | 72.9311 | 104 |  | 2 |  | SiF3+-0,04Ra
| Ni-P-TiO2-PTFE 2 |  | 0.2 | 0.2 |  | 85.6 | 85.6 |  | 22.31 | 22.31 | 0 | -62.963 | C. Liu und Q. Zhao. Inﬂuence of surface-energy components of Ni-P-TiO2-PTFE nano-composite coatings on bacterial adhesion. In: Langmuir: The ACS Journal of Surfaces and Colloids Vol. 27. Nr. 15 (2011), S. 9512–9519. Q. Zhao et al. Antibacterial characteristics of electroless plating Ni–P–TiO2 coatings. In: Applied Surface Science Vol. 274. Nr. 2013 (2013), S. 101–104. ISSN: 01694332. |  |  | 2.9517 | 8.1416 | 5.3164 | 16.4097 | 49.6656 | 80.0999 | 27 |  | 2 |  | SiF3+-0,07Ra
| Ni-P-TiO2-PTFE 3 |  | 0.2 | 0.2 |  | 63.3 | 63.3 |  | 31.84 | 31.84 | 0 | -7.4074 | C. Liu und Q. Zhao. Inﬂuence of surface-energy components of Ni-P-TiO2-PTFE nano-composite coatings on bacterial adhesion. In: Langmuir: The ACS Journal of Surfaces and Colloids Vol. 27. Nr. 15 (2011), S. 9512–9519. Q. Zhao et al. Antibacterial characteristics of electroless plating Ni–P–TiO2 coatings. In: Applied Surface Science Vol. 274. Nr. 2013 (2013), S. 101–104. ISSN: 01694332. |  |  | 1.4831 | 8.1416 | 5.9436 | 15.5683 | 46.5492 | 75.9928 | 80 |  | 2 |  | SiF3+3
| Ni-P-TiO2-PTFE 4 |  | 0.2 | 0.2 |  | 73.4 | 73.4 |  | 27.83 | 27.83 | 0 | -59.2593 | C. Liu und Q. Zhao. Inﬂuence of surface-energy components of Ni-P-TiO2-PTFE nano-composite coatings on bacterial adhesion. In: Langmuir: The ACS Journal of Surfaces and Colloids Vol. 27. Nr. 15 (2011), S. 9512–9519. Q. Zhao et al. Antibacterial characteristics of electroless plating Ni–P–TiO2 coatings. In: Applied Surface Science Vol. 274. Nr. 2013 (2013), S. 101–104. ISSN: 01694332. |  |  | 1.4831 | 8.1416 | 5.3164 | 14.9411 | 44.2262 | 72.9311 | 104 |  | 2 |  | SiF3+33,3KW
| 6,5%-F-DLC (Fluor) |  | 0.145 | 0.145 |  | 69.9 | 69.9 |  | 44.48 | 44.48 | 0 | -31.0345 | X. J. Su et al. Modiﬁcation of diamond-like carbon coatings with ﬂuorine to reduce biofouling adhesion. In: Surface and Coatings Technology Vol. 204. Nr. 15 (2010), S. 2454–2458. ISSN: 02578972. |  |  | 1.4831 | 8.1416 | 5.9436 | 15.5683 | 46.5492 | 75.9928 | 80 |  | 2 |  | SiF3+-60KW
| 20,7%-F-DLC (Fluor) |  | 0.145 | 0.145 |  | 73.6 | 73.6 |  | 41.44 | 41.44 | 0 | -37.931 | X. J. Su et al. Modiﬁcation of diamond-like carbon coatings with ﬂuorine to reduce biofouling adhesion. In: Surface and Coatings Technology Vol. 204. Nr. 15 (2010), S. 2454–2458. ISSN: 02578972. |  |  | 1.4831 | 8.1416 | 5.9436 | 15.5683 | 46.5492 | 75.9928 | 80 |  | 2 |  | SiF3+-64KW
| 39,2%-F-DLC (Fluor) |  | 0.145 | 0.145 |  | 81.3 | 81.3 |  | 31.57 | 31.57 | 0 | -48.2759 | X. J. Su et al. Modiﬁcation of diamond-like carbon coatings with ﬂuorine to reduce biofouling adhesion. In: Surface and Coatings Technology Vol. 204. Nr. 15 (2010), S. 2454–2458. ISSN: 02578972. |  |  | 2.9517 | 8.1416 | 5.9436 | 17.0369 | 51.9886 | 83.1616 | 13 |  | 2 |  | Silber
3 | DLC-82KW |  | 0.145 | 0.145 |  | 82 | 82 |  | 40 | 40 | 0.5 | -28 | F. R. Marciano et al. Antibacterial activity of DLC ﬁlms containing TiO2 nanoparticles. In: Journal of Colloid and Interface Science Vol. 340. Nr. 1 (2009), S. 87–92. F. R. Marciano et al. Antibacterial activity of ﬂuorinated diamond-like carbon ﬁlms pro-duced by PECVD. In: Surface and Coatings Technology Vol. 204. Nr. 18-19 (2010), S. 2986–2990. ISSN: 02578972. |  |  | 2.9517 | 8.1416 | 5.9436 | 17.865 | 55.0557 | 87.2038 | 2 | 1 | 3 | 3 | Silber (formaldehydre)
| TiO2-DLC (0,1 g/L) |  | 0.145 | 0.145 |  | 52 | 52 |  | 50.7 | 50.7 | 0.5 | -31 | F. R. Marciano et al. Antibacterial activity of DLC ﬁlms containing TiO2 nanoparticles. In: Journal of Colloid and Interface Science Vol. 340. Nr. 1 (2009), S. 87–92. F. R. Marciano et al. Antibacterial activity of ﬂuorinated diamond-like carbon ﬁlms pro-duced by PECVD. In: Surface and Coatings Technology Vol. 204. Nr. 18-19 (2010), S. 2986–2990. ISSN: 02578972. |  |  | 2.2063 | 8.1416 | 2.6681 | 13.8442 | 40.1636 | 67.5769 | 132 |  | 3 |  | Silber (Glucose)
| TiO2-DLC (0,5 g/L) |  | 0.145 | 0.145 |  | 53 | 53 |  | 49.9 | 49.9 | 0.5 | -37 | F. R. Marciano et al. Antibacterial activity of DLC ﬁlms containing TiO2 nanoparticles. In: Journal of Colloid and Interface Science Vol. 340. Nr. 1 (2009), S. 87–92. F. R. Marciano et al. Antibacterial activity of ﬂuorinated diamond-like carbon ﬁlms pro-duced by PECVD. In: Surface and Coatings Technology Vol. 204. Nr. 18-19 (2010), S. 2986–2990. ISSN: 02578972. |  |  | 2.2063 | 8.1416 | 2.6681 | 13.8442 | 40.1636 | 67.5769 | 132 |  | 3 |  | Silber (hydrazine)
| TiO2-DLC (1,0 g/L) |  | 0.145 | 0.145 |  | 50 | 50 |  | 53.7 | 53.7 | 0.5 | -38 | F. R. Marciano et al. Antibacterial activity of DLC ﬁlms containing TiO2 nanoparticles. In: Journal of Colloid and Interface Science Vol. 340. Nr. 1 (2009), S. 87–92. F. R. Marciano et al. Antibacterial activity of ﬂuorinated diamond-like carbon ﬁlms pro-duced by PECVD. In: Surface and Coatings Technology Vol. 204. Nr. 18-19 (2010), S. 2986–2990. ISSN: 02578972. |  |  | 2.2063 | 8.1416 | 2.6681 | 13.8442 | 40.1636 | 67.5769 | 132 |  | 3 |  | Silber nano
| ZnO-Nanopartikel |  | 0.09182 | 0.09182 |  | 158 | 158 |  | 29.7 | 29.7 | 0 | -91.1111 | K. R. Raghupathi, R. T. Koodali und A. C. Manna. Size-dependent bacterial growth inhibition and mechanism of antibacterial activity of zinc oxide nanoparticles. In: Langmuir: the ACS journal of surfaces and colloids Vol. 27. Nr. 7 (2011), S. 4020–4028. | Hasnidawani J.N., Surface Roughness of ZnO-SiO2 Nanocoating | Na, Sung-Ho; Park, Chul-Hong First-Principles Study of the Surface of Wurtzite ZnO and ZnS - Implications for Nanostructure | 5.3131 | 5.4091 | 5.3164 | 16.0386 | 48.2912 | 78.2885 | 63 |  | 3 |  | SiO2-Gel-basiert
| Nanocrystalline diamaond (NCD) |  | 0.0499 | 0.0499 |  | 118 | 118 |  | 72.8 | 72.8 | 0 | -81.5427 | O. Medina et al. Bactericide and bacterial anti-adhesive properties of the nanocrystal-line diamond surface. In: Diamond and Related Materials Vol. 22 (2012), S. 77–81. ISSN: 09259635. | Sobolewski, Sergej et al Surface energy of growth and seeding side of free standing nanocrystalline diamond foils |  | 3.4064 | 5.4091 | 6.2037 | 15.0192 | 44.5157 | 73.3127 | 92 |  | 3 |  | SiO2-Sol-Gel
| Micrpcrystalline diamond (MCD) |  | 0.0889 | 0.0889 |  | 92.6 | 92.6 |  | 43 | 43 | 0 | -74.1047 | O. Medina et al. Bactericide and bacterial anti-adhesive properties of the nanocrystal-line diamond surface. In: Diamond and Related Materials Vol. 22 (2012), S. 77–81. ISSN: 09259635. |  |  | 2.9517 | 5.4091 | 5.9436 | 14.3044 | 41.8683 | 69.8236 | 115 |  | 3 |  | Si-O-DLC (SICON)-22y-
| Kupfer-3 |  | 0.0806 | 0.0806 |  | 81.9 | 81.9 |  | 50 | 50 | 0 | -100 | O. Medina et al. Bactericide and bacterial anti-adhesive properties of the nanocrystal-line diamond surface. In: Diamond and Related Materials Vol. 22 (2012), S. 77–81. ISSN: 09259635. |  |  | 2.9517 | 5.4091 | 2.6681 | 11.029 | 29.7369 | 53.8351 | 208 |  | 3 |  | Si-O-DLC (SICON)-27y-
| Silber |  | 0.1087 | 0.1087 |  | 51.4 | 51.4 |  | 41 | 41 | 0.5 | -64.1873 | O. Medina et al. Bactericide and bacterial anti-adhesive properties of the nanocrystal-line diamond surface. In: Diamond and Related Materials Vol. 22 (2012), S. 77–81. ISSN: 09259635. |  |  | 2.2063 | 8.1416 | 5.9436 | 17.1197 | 52.295 | 83.5654 | 10 |  | 3 |  | Si-O-DLC (SICON)-30y-
| Polyethylene |  | 0.0552 | 0.0552 |  | 54 | 54 |  | 25.9 | 25.9 | 0 | -83.7466 | O. Medina et al. Bactericide and bacterial anti-adhesive properties of the nanocrystal-line diamond surface. In: Diamond and Related Materials Vol. 22 (2012), S. 77–81. ISSN: 09259635. | Fenouillot, F. Uneven distribution of nanoparticles in immiscible fluids: Morphology development in polymer blends |  | 2.2063 | 5.4091 | 5.3164 | 12.9318 | 36.7846 | 63.1235 | 168 |  | 3 |  | Si-O-DLC (SICON)-36y-
| Ni-P-PTFE-120KW |  | 1.1 | 1.1 |  | 120 | 120 |  | 15 | 15 | 0 | -38.3562 | S. Jindal, S. Anand, K. Huang, J. Goddard, L. Metzger, J. Amamcharla, Evaluation of modified stainless steel surfaces targeted to reduce biofilm formation by common milk sporeformers, Journal of dairy science 99 (2016) 9502–9513. |  |  | 2.755 | 3.69 | 5.3164 | 11.7614 | 32.4497 | 57.4105 | 200 |  | 3 |  | Si-O-DLC (SICON)-46y-
| AMC-18-Coupon |  | 1.7 | 1.7 |  | 100 | 100 |  | 23 | 23 | 0 | -23.8748 | S. Jindal, S. Anand, K. Huang, J. Goddard, L. Metzger, J. Amamcharla, Evaluation of modified stainless steel surfaces targeted to reduce biofilm formation by common milk sporeformers, Journal of dairy science 99 (2016) 9502–9513. |  |  | 3.4064 | 5.4606 | 5.3164 | 14.1834 | 41.4201 | 69.2329 | 126 |  | 3 |  | Si-O-DLC (SICON)-47y-
| Dursan |  | 2 | 2 |  | 98 | 98 |  | 29 | 29 | 0 | -13.8943 | S. Jindal, S. Anand, K. Huang, J. Goddard, L. Metzger, J. Amamcharla, Evaluation of modified stainless steel surfaces targeted to reduce biofilm formation by common milk sporeformers, Journal of dairy science 99 (2016) 9502–9513. |  |  | 2.9517 | 5.4606 | 5.3164 | 13.7287 | 39.736 | 67.0134 | 143 |  | 3 |  | SiOx-PCVD-15KW
| Lectrofluor 641 |  | 2.7 | 2.7 |  | 132 | 132 |  | 13 | 13 | 0 | -33.0724 | S. Jindal, S. Anand, K. Huang, J. Goddard, L. Metzger, J. Amamcharla, Evaluation of modified stainless steel surfaces targeted to reduce biofilm formation by common milk sporeformers, Journal of dairy science 99 (2016) 9502–9513. |  |  | 2.755 | 5.4606 | 3.4608 | 11.6764 | 32.1348 | 56.9954 | 201 |  | 3 |  | SiOx-PCVD-37KW
| AISI 304 BA Ra=1,55 |  | 1.55 | 1.55 |  | 82 | 82 |  | 42 | 42 | 0 | 0 | A. Herz, M.R. Malayeri, H. Müller-Steinhagen, Fouling of roughened stainless steel surfaces during convective heat transfer to aqueous solutions, Energy Conversion and Management 49 (2008) 3381–3386. |  |  | 2.9517 | 5.4606 | 5.9436 | 14.356 | 42.0591 | 70.075 | 113 |  | 3 |  | SiOx-PECVD
| AISI 304 BA Ra=1,1 |  | 1.1 | 1.1 |  | 65 | 65 |  | 32.3 | 32.3 | 0 | -23.1841 | A. Herz, M.R. Malayeri, H. Müller-Steinhagen, Fouling of roughened stainless steel surfaces during convective heat transfer to aqueous solutions, Energy Conversion and Management 49 (2008) 3381–3386. |  |  | 1.4831 | 3.69 | 5.9436 | 11.1167 | 30.0619 | 54.2635 | 203 |  | 3 |  | SiOx-Sol-Gel
| AISI 304 BA Ra=0,54 |  | 0.54 | 0.54 |  | 56 | 56 |  | 22.6 | 22.6 | 0 | -54.3947 | A. Herz, M.R. Malayeri, H. Müller-Steinhagen, Fouling of roughened stainless steel surfaces during convective heat transfer to aqueous solutions, Energy Conversion and Management 49 (2008) 3381–3386. |  |  | 2.2063 | 7.4603 | 5.3164 | 14.9831 | 44.3818 | 73.1362 | 99 |  | 3 |  | Si-PEO
| Polyethersulfone (0,1 % Graphene Oxide) |  | 0.2 | 0.2 |  | 75 | 75 |  | 24 | 24 | 0 | -79 | A. Najjar, S. Sabri, R. Al-Gaashani, V. Kochkodan, M. Atieh, Enhanced Fouling Resistance and Antibacterial Properties of Novel Graphene Oxide-Arabic Gum Polyethersulfone Membranes, Applied Sciences 9 (2019) 513. |  |  | 1.4831 | 8.1416 | 5.3164 | 14.9411 | 44.2262 | 72.9311 | 104 |  | 3 |  | Smooth
| Carbon steel |  | 1.7 | 1.7 |  | 80.6 | 80.6 |  | 42.01 | 42.01 | 0 | 0 | Z. Xu, M. Sun, Z. Liu, B. Wang, H. Di, Properties of the Iron Bacteria Biofouling on Ni–P–rGO Coating, Applied Sciences 10 (2020) 1567. |  |  | 2.9517 | 5.4606 | 5.9436 | 14.356 | 42.0591 | 70.075 | 113 |  | 3 |  | Sol-gel SiO2
| Ni-P-rGo20 |  | 0.34 | 0.34 |  | 85.1 | 85.1 |  | 39.37 | 39.37 | 0 | -94.1176 | Z. Xu, M. Sun, Z. Liu, B. Wang, H. Di, Properties of the Iron Bacteria Biofouling on Ni–P–rGO Coating, Applied Sciences 10 (2020) 1567. |  |  | 2.9517 | 7.4603 | 5.9436 | 16.3557 | 49.4655 | 79.8362 | 43 |  | 3 |  | Sol-gel TiO2
| Ni-P-rGo30 |  | 0.34 | 0.34 |  | 86.5 | 86.5 |  | 40.22 | 40.22 | 0 | -94.1176 | Z. Xu, M. Sun, Z. Liu, B. Wang, H. Di, Properties of the Iron Bacteria Biofouling on Ni–P–rGO Coating, Applied Sciences 10 (2020) 1567. |  |  | 2.9517 | 7.4603 | 5.9436 | 16.3557 | 49.4655 | 79.8362 | 43 |  | 3 |  | Ti
| Ni-P-rGo40 |  | 0.34 | 0.34 |  | 87 | 87 |  | 41.27 | 41.27 | 0 | -95.2941 | Z. Xu, M. Sun, Z. Liu, B. Wang, H. Di, Properties of the Iron Bacteria Biofouling on Ni–P–rGO Coating, Applied Sciences 10 (2020) 1567. |  |  | 2.9517 | 7.4603 | 5.9436 | 16.3557 | 49.4655 | 79.8362 | 43 |  | 3 |  | TiC
| Ni-P-rGo50 |  | 0.34 | 0.34 |  | 88.2 | 88.2 |  | 40.46 | 40.46 | 0 | -92.9412 | Z. Xu, M. Sun, Z. Liu, B. Wang, H. Di, Properties of the Iron Bacteria Biofouling on Ni–P–rGO Coating, Applied Sciences 10 (2020) 1567. |  |  | 2.9517 | 7.4603 | 5.9436 | 16.3557 | 49.4655 | 79.8362 | 43 |  | 3 |  | Ti-DLC
| Ni-P-rGo60 |  | 0.34 | 0.34 |  | 89.2 | 89.2 |  | 41.25 | 41.25 | 0 | -92.3529 | Z. Xu, M. Sun, Z. Liu, B. Wang, H. Di, Properties of the Iron Bacteria Biofouling on Ni–P–rGO Coating, Applied Sciences 10 (2020) 1567. |  |  | 2.9517 | 7.4603 | 5.9436 | 16.3557 | 49.4655 | 79.8362 | 43 |  | 3 |  | TiO2
| Ni-P-rGo70 |  | 0.34 | 0.34 |  | 89.9 | 89.9 |  | 41.41 | 41.41 | 0 | -88.8235 | Z. Xu, M. Sun, Z. Liu, B. Wang, H. Di, Properties of the Iron Bacteria Biofouling on Ni–P–rGO Coating, Applied Sciences 10 (2020) 1567. |  |  | 2.9517 | 7.4603 | 5.9436 | 16.3557 | 49.4655 | 79.8362 | 43 |  | 3 |  | TiO2-DLC (0,1 g/L)
| Ni-P-rGo80 |  | 0.34 | 0.34 |  | 90.9 | 90.9 |  | 41.32 | 41.32 | 0 | -88.2353 | Z. Xu, M. Sun, Z. Liu, B. Wang, H. Di, Properties of the Iron Bacteria Biofouling on Ni–P–rGO Coating, Applied Sciences 10 (2020) 1567. |  |  | 2.9517 | 7.4603 | 5.9436 | 16.3557 | 49.4655 | 79.8362 | 43 |  | 3 |  | TiO2-DLC (0,5 g/L)
4 | NTS |  | 0.2 | 0.2 |  | 160 | 160 |  | 24 | 24 | 0 | -90 | P. Tang, W. Zhang, Y. Wang, B. Zhang, H. Wang, C. Lin, L. Zhang, Effect of Superhydrophobic Surface of Titanium on Staphylococcus aureus Adhesion, Journal of Nanomaterials 2011 (2011) 1–8. |  |  | 5.3131 | 8.1416 | 5.3164 | 18.7711 | 58.4115 | 91.6265 | 1 | 1 | 4 | 4 | TiO2-DLC (1,0 g/L)
| TiS |  | 0.145 | 0.145 |  | 133 | 133 |  | 54 | 54 | 0 | -81 | P. Tang, W. Zhang, Y. Wang, B. Zhang, H. Wang, C. Lin, L. Zhang, Effect of Superhydrophobic Surface of Titanium on Staphylococcus aureus Adhesion, Journal of Nanomaterials 2011 (2011) 1–8. |  |  | 2.755 | 8.1416 | 2.6681 | 13.5647 | 39.1286 | 66.2129 | 156 |  | 4 |  | TiO2-FPS
| DLC |  | 0.0047 | 0.0047 |  | 77.2 | 77.2 |  | 46.06 | 46.06 | 0.5 | -25 | Y.-Y. Zhao, B. Zhao, X. Su, S. Zhang, S. Wang, R. Keatch, Q. Zhao, Reduction of bacterial adhesion on titanium-doped diamond-like carbon coatings, Biofouling 34 (2018) 26–33. |  |  | 1.4831 | 5.4091 | 2.6681 | 10.3884 | 27.3645 | 50.7085 | 210 |  | 4 |  | TiO2-LPD
| 1.3%Ti-DLC |  | 0.0079 | 0.0079 |  | 78.9 | 78.9 |  | 44.11 | 44.11 | 0 | -36.6667 | Y.-Y. Zhao, B. Zhao, X. Su, S. Zhang, S. Wang, R. Keatch, Q. Zhao, Reduction of bacterial adhesion on titanium-doped diamond-like carbon coatings, Biofouling 34 (2018) 26–33. |  |  | 1.4831 | 5.4091 | 5.9436 | 12.8358 | 36.4289 | 62.6548 | 169 |  | 4 |  | TiO2-LPD
| 1.8%Ti-DLC |  | 0.0106 | 0.0106 |  | 75.2 | 75.2 |  | 44.39 | 44.39 | 0 | -33.3333 | Y.-Y. Zhao, B. Zhao, X. Su, S. Zhang, S. Wang, R. Keatch, Q. Zhao, Reduction of bacterial adhesion on titanium-doped diamond-like carbon coatings, Biofouling 34 (2018) 26–33. |  |  | 1.4831 | 5.4091 | 5.9436 | 12.8358 | 36.4289 | 62.6548 | 169 |  | 4 |  | Ti-PVD
| 3,2%Ti-DLC |  | 0.0173 | 0.0173 |  | 72.8 | 72.8 |  | 44.4 | 44.4 | 0 | -70 | Y.-Y. Zhao, B. Zhao, X. Su, S. Zhang, S. Wang, R. Keatch, Q. Zhao, Reduction of bacterial adhesion on titanium-doped diamond-like carbon coatings, Biofouling 34 (2018) 26–33. |  |  | 1.4831 | 5.4091 | 5.9436 | 12.8358 | 36.4289 | 62.6548 | 169 |  | 4 |  | TiS
| Smooth |  | 0.04 | 0.04 |  | 63 | 63 |  | 54 | 54 | 0 | -50 | R.L. Taylor, J. Verran, G.C. Lees, A.J. Ward, The influence of substratum topography on bacterial adhesion to polymethyl methacrylate, Journal of materials science. Materials in medicine 9 (1998) 17–22. |  |  | 1.4831 | 5.4091 | 2.6681 | 9.5603 | 24.2974 | 46.6663 | 230 |  | 4 |  | Titan
| P1200 |  | 1.24 | 1.24 |  | 87 | 87 |  | 46 | 46 | 0 | 0 | R.L. Taylor, J. Verran, G.C. Lees, A.J. Ward, The influence of substratum topography on bacterial adhesion to polymethyl methacrylate, Journal of materials science. Materials in medicine 9 (1998) 17–22. |  |  | 2.9517 | 3.69 | 2.6681 | 9.3099 | 23.3699 | 45.4438 | 233 |  | 4 |  | Titanium Rough Hydrophilic-1
| P400 |  | 1.86 | 1.86 |  | 77 | 77 |  | 48 | 48 | 0 | -52 | R.L. Taylor, J. Verran, G.C. Lees, A.J. Ward, The influence of substratum topography on bacterial adhesion to polymethyl methacrylate, Journal of materials science. Materials in medicine 9 (1998) 17–22. |  |  | 1.4831 | 5.4606 | 2.6681 | 9.6118 | 24.4882 | 46.9177 | 225 |  | 4 |  | Titanium Rough Hydrophilic-2
| P120 |  | 3.66 | 3.66 |  | 77 | 77 |  | 48 | 48 | 0 | -51 | R.L. Taylor, J. Verran, G.C. Lees, A.J. Ward, The influence of substratum topography on bacterial adhesion to polymethyl methacrylate, Journal of materials science. Materials in medicine 9 (1998) 17–22. |  |  | 1.4831 | 5.4606 | 2.6681 | 9.6118 | 24.4882 | 46.9177 | 225 |  | 4 |  | Titanium Rough Hydrophobic-1
| Bead |  | 2.13 | 2.13 |  | 70 | 70 |  | 50 | 50 | 0 | -40 | R.L. Taylor, J. Verran, G.C. Lees, A.J. Ward, The influence of substratum topography on bacterial adhesion to polymethyl methacrylate, Journal of materials science. Materials in medicine 9 (1998) 17–22. |  |  | 1.4831 | 5.4606 | 2.6681 | 9.6118 | 24.4882 | 46.9177 | 225 |  | 4 |  | Titanium Rough Hydrophobic-2
| Shot |  | 7.89 | 7.89 |  | 68 | 68 |  | 52 | 52 | 0 | -52 | R.L. Taylor, J. Verran, G.C. Lees, A.J. Ward, The influence of substratum topography on bacterial adhesion to polymethyl methacrylate, Journal of materials science. Materials in medicine 9 (1998) 17–22. |  |  | 1.4831 | 5.4606 | 2.6681 | 9.6118 | 24.4882 | 46.9177 | 225 |  | 4 |  | Titanium Smooth Hydrophilic-1
| Ceramic Rough Hydrophobic-1 |  | 1.32 | 1.32 |  | 83.6 | 83.6 |  | 50 | 50 | 0 | -53.3333 | T. Wassmann, S. Kreis, M. Behr, R. Buergers, The influence of surface texture and wettability on initial bacterial adhesion on titanium and zirconium oxide dental implants, International journal of implant dentistry 3 (2017) 32. |  |  | 2.9517 | 3.69 | 2.6681 | 9.3099 | 23.3699 | 45.4438 | 233 |  | 4 |  | Titanium Smooth Hydrophilic-2
| Ceramic Rough Hydrophilic-1 |  | 1.32 | 1.32 |  | 47.3 | 47.3 |  | 50 | 50 | 0 | -70 | T. Wassmann, S. Kreis, M. Behr, R. Buergers, The influence of surface texture and wettability on initial bacterial adhesion on titanium and zirconium oxide dental implants, International journal of implant dentistry 3 (2017) 32. |  |  | 2.2063 | 3.69 | 2.6681 | 8.5645 | 20.6092 | 41.8054 | 236 |  | 4 |  | Titanium Smooth Hydrophobic-1
| Ceramic Smooth Hydrophobic-1 |  | 0.05 | 0.05 |  | 72 | 72 |  | 50 | 50 | 0 | -41.6667 | T. Wassmann, S. Kreis, M. Behr, R. Buergers, The influence of surface texture and wettability on initial bacterial adhesion on titanium and zirconium oxide dental implants, International journal of implant dentistry 3 (2017) 32. |  |  | 1.4831 | 5.4091 | 2.6681 | 9.5603 | 24.2974 | 46.6663 | 230 |  | 4 |  | Titanium Smooth Hydrophobic-2
| Ceramic Smooth Hydrophilic-1 |  | 0.05 | 0.05 |  | 41.4 | 41.4 |  | 50 | 50 | 0 | -58.3333 | T. Wassmann, S. Kreis, M. Behr, R. Buergers, The influence of surface texture and wettability on initial bacterial adhesion on titanium and zirconium oxide dental implants, International journal of implant dentistry 3 (2017) 32. |  |  | 2.2063 | 5.4091 | 2.6681 | 10.2836 | 26.9762 | 50.1967 | 211 |  | 4 |  | Türkis
| Titanium Rough Hydrophobic-1 |  | 2.98 | 2.98 |  | 107.6 | 107.6 |  | 20 | 20 | 0 | 0 | T. Wassmann, S. Kreis, M. Behr, R. Buergers, The influence of surface texture and wettability on initial bacterial adhesion on titanium and zirconium oxide dental implants, International journal of implant dentistry 3 (2017) 32. | Liu, Luting et al, Atomic layer deposition of nano-TiO2 thin films with enhanced biocompatibility and antimicrobial activity for orthopedic implants |  | 3.4064 | 5.4606 | 5.3164 | 14.1834 | 41.4201 | 69.2329 | 126 |  | 4 |  | Ultramarine
| Titanium Rough Hydrophilic-1 |  | 2.98 | 2.98 |  | 76.2 | 76.2 |  | 26.9678 | 26.9678 | 0 | -33.3333 | T. Wassmann, S. Kreis, M. Behr, R. Buergers, The influence of surface texture and wettability on initial bacterial adhesion on titanium and zirconium oxide dental implants, International journal of implant dentistry 3 (2017) 32. | Liu, Luting et al, Atomic layer deposition of nano-TiO2 thin films with enhanced biocompatibility and antimicrobial activity for orthopedic implants |  | 1.4831 | 5.4606 | 5.3164 | 12.2601 | 34.2966 | 59.8446 | 193 |  | 4 |  | Vernickelt
| Titanium Smooth Hydrophobic-1 |  | 0.09 | 0.09 |  | 96.8 | 96.8 |  | 20 | 20 | 0 | -3.3333 | T. Wassmann, S. Kreis, M. Behr, R. Buergers, The influence of surface texture and wettability on initial bacterial adhesion on titanium and zirconium oxide dental implants, International journal of implant dentistry 3 (2017) 32. | Liu, Luting et al, Atomic layer deposition of nano-TiO2 thin films with enhanced biocompatibility and antimicrobial activity for orthopedic implants |  | 2.9517 | 5.4091 | 5.3164 | 13.6772 | 39.5452 | 66.7619 | 145 |  | 4 |  | Versilbert
| Titanium Smooth Hydrophilic-1 |  | 0.09 | 0.09 |  | 65.2 | 65.2 |  | 37.1626 | 37.1626 | 0 | -33.3333 | T. Wassmann, S. Kreis, M. Behr, R. Buergers, The influence of surface texture and wettability on initial bacterial adhesion on titanium and zirconium oxide dental implants, International journal of implant dentistry 3 (2017) 32. | Liu, Luting et al, Atomic layer deposition of nano-TiO2 thin films with enhanced biocompatibility and antimicrobial activity for orthopedic implants |  | 1.4831 | 5.4091 | 5.9436 | 12.8358 | 36.4289 | 62.6548 | 169 |  | 4 |  | Weiß
| Ceramic Rough Hydrophobic-2 |  | 1.32 | 1.32 |  | 83.6 | 83.6 |  | 50 | 50 | 0 | -2.7778 | T. Wassmann, S. Kreis, M. Behr, R. Buergers, The influence of surface texture and wettability on initial bacterial adhesion on titanium and zirconium oxide dental implants, International journal of implant dentistry 3 (2017) 32. |  |  | 2.9517 | 3.69 | 2.6681 | 9.3099 | 23.3699 | 45.4438 | 233 |  | 4 |  | Weiß-Aluminium-Silber
| Ceramic Rough Hydrophilic-2 |  | 1.32 | 1.32 |  | 47.3 | 47.3 |  | 50 | 50 | 0 | 0 | T. Wassmann, S. Kreis, M. Behr, R. Buergers, The influence of surface texture and wettability on initial bacterial adhesion on titanium and zirconium oxide dental implants, International journal of implant dentistry 3 (2017) 32. |  |  | 2.2063 | 3.69 | 2.6681 | 8.5645 | 20.6092 | 41.8054 | 236 |  | 4 |  | X1CrNiMoCuN20-18-7 (1.4547) (AISI 254SMO)
| Ceramic Smooth Hydrophobic-2 |  | 0.05 | 0.05 |  | 72 | 72 |  | 50 | 50 | 0 | -38.8889 | T. Wassmann, S. Kreis, M. Behr, R. Buergers, The influence of surface texture and wettability on initial bacterial adhesion on titanium and zirconium oxide dental implants, International journal of implant dentistry 3 (2017) 32. |  |  | 1.4831 | 5.4091 | 2.6681 | 9.5603 | 24.2974 | 46.6663 | 230 |  | 4 |  | X1NiCrMoCu25-20-5 (1.4539) (AISI 904L)
| Ceramic Smooth Hydrophilic-2 |  | 0.05 | 0.05 |  | 41.4 | 41.4 |  | 50 | 50 | 0 | -22.2222 | T. Wassmann, S. Kreis, M. Behr, R. Buergers, The influence of surface texture and wettability on initial bacterial adhesion on titanium and zirconium oxide dental implants, International journal of implant dentistry 3 (2017) 32. |  |  | 2.2063 | 5.4091 | 2.6681 | 10.2836 | 26.9762 | 50.1967 | 211 |  | 4 |  | X5CrNi18-10 (1.4301) (AISI 304)-1
| Titanium Rough Hydrophobic-2 |  | 2.98 | 2.98 |  | 107.6 | 107.6 |  | 20 | 20 | 0 | -71.6667 | T. Wassmann, S. Kreis, M. Behr, R. Buergers, The influence of surface texture and wettability on initial bacterial adhesion on titanium and zirconium oxide dental implants, International journal of implant dentistry 3 (2017) 32. | Liu, Luting et al, Atomic layer deposition of nano-TiO2 thin films with enhanced biocompatibility and antimicrobial activity for orthopedic implants |  | 3.4064 | 5.4606 | 5.3164 | 14.1834 | 41.4201 | 69.2329 | 126 |  | 4 |  | X5CrNi18-10 (1.4301) (SS304)-2
| Titanium Rough Hydrophilic-2 |  | 2.98 | 2.98 |  | 76.2 | 76.2 |  | 26.9678 | 26.9678 | 0 | -72.5 | T. Wassmann, S. Kreis, M. Behr, R. Buergers, The influence of surface texture and wettability on initial bacterial adhesion on titanium and zirconium oxide dental implants, International journal of implant dentistry 3 (2017) 32. | Liu, Luting et al, Atomic layer deposition of nano-TiO2 thin films with enhanced biocompatibility and antimicrobial activity for orthopedic implants |  | 1.4831 | 5.4606 | 5.3164 | 12.2601 | 34.2966 | 59.8446 | 193 |  | 4 |  | X5CrNiMo17-12-2 (1.4401) (AISI 316)
| Titanium Smooth Hydrophobic-2 |  | 0.09 | 0.09 |  | 96.8 | 96.8 |  | 20 | 20 | 0 | -98.8889 | T. Wassmann, S. Kreis, M. Behr, R. Buergers, The influence of surface texture and wettability on initial bacterial adhesion on titanium and zirconium oxide dental implants, International journal of implant dentistry 3 (2017) 32. | Liu, Luting et al, Atomic layer deposition of nano-TiO2 thin films with enhanced biocompatibility and antimicrobial activity for orthopedic implants |  | 2.9517 | 5.4091 | 5.3164 | 13.6772 | 39.5452 | 66.7619 | 145 |  | 4 |  | Xylan
| Titanium Smooth Hydrophilic-2 |  | 0.09 | 0.09 |  | 65.2 | 65.2 |  | 37.1626 | 37.1626 | 0 | -94.4444 | T. Wassmann, S. Kreis, M. Behr, R. Buergers, The influence of surface texture and wettability on initial bacterial adhesion on titanium and zirconium oxide dental implants, International journal of implant dentistry 3 (2017) 32. | Liu, Luting et al, Atomic layer deposition of nano-TiO2 thin films with enhanced biocompatibility and antimicrobial activity for orthopedic implants |  | 1.4831 | 5.4091 | 5.9436 | 12.8358 | 36.4289 | 62.6548 | 169 |  | 4 |  | ZnO-Nanopartikel
Note on D33: loppelt: Umgerechnet aus 2,7 Rz
Note on D44: loppelt: Umgerechnet aus Rz 2,4
Note on D45: loppelt: Umgerechnet aus Rz 2,4
Note on D46: loppelt: Umgerechnet aus Rz 2,4
Note on AB47: loppelt: Plasma Enhanced chemical Vapour Deposition under vacuum
Note on D50: loppelt: Umgerechent aus Rz 2,6
Note on D54: loppelt: Umgerechnet aus Rz 1
Note on D56: loppelt: Umgerechnet aus Rz 1,5
Note on D92: loppelt: Umgerechnet aus Rz 2,45
Note on D93: loppelt: Umgerechnet aus Rz 1,1
Note on D94: loppelt: Umgerechnet aus Rz 1,2
Note on D95: loppelt: Umgerechent aus Rz 2,6
Note on D96: loppelt: Umgerechnet aus Rz 2,4
Note on D97: loppelt: Umgerechnet aus Rz 1,2
Note on J137: loppelt: https://www.researchgate.net/figure/Surface-energy-determined-for-brass_tbl1_267835326
Note on M138: loppelt: Eigentlich 150 auf 100 gedeckelt
Note on M141: loppelt: eigentlich 110, aber auf 100 gedeckelt
Note on B145: loppelt: Plasma Enhanced chemical Vapour Deposition under vacuum
Note on M149: loppelt: eigentlich 650, aber auf 100 gedeckelt

## Waermeuebertrager (hidden)
Alfa Laval AQ1
Alfa Laval AQ1 A
Alfa Laval AQ10T
Alfa Laval AQ10T-PFM |  | l | b | Λ | α
Alfa Laval AQ1L | Alfa Laval AQ1 | 0.357 | 0.09175 | 0.009 | 0.0012 | alfa-laval-aq1-product-leaflet-de.pdf (alfalaval.com)
Alfa Laval Base 10 | Alfa Laval AQ1 A | 0.298 | 0.06905 | 0.009 | 0.0012 | alfa-laval-aq1a-product-leaflet-de.pdf (alfalaval.com)
Alfa Laval Base 11 | Alfa Laval AQ1L | 0.668 | 0.09175 | 0.009 | 0.0009 | alfa-laval-aq1l-product-leaflet-de.pdf (alfalaval.com)
Alfa Laval Base 3 | Alfa Laval AQ10T | 2.711 | 0.942 | 0.009 | 0.001
Alfa Laval Base 6 | Alfa Laval AQ10T-PFM | 2.37 | 0.92 | 0.009 | 0.001
Alfa Laval Front 10 | Alfa Laval Base 3 | 0.357 | 0.09175 | 0.009 | 0.0012 | alfa-laval-base-3-product-leaflet-de.pdf (alfalaval.com)
Alfa Laval Front 15 | Alfa Laval Base 6 | 0.64 | 0.17175 | 0.009 | 0.001 | alfa-laval-base-6-product-leaflet-de.pdf (alfalaval.com)
Alfa Laval Front 6 | Alfa Laval Base 10 | 0.719 | 0.25475 | 0.009 | 0.0013 | alfa-laval-base-10-product-leaflet-de.pdf (alfalaval.com)
Alfa Laval Front 8 | Alfa Laval Base 11 | 1.338 | 0.24975 | 0.009 | 0.001 | alfa-laval-base-11-product-leaflet-de.pdf (alfalaval.com)
Alfa Laval HL12 | Alfa Laval Front 6 | 0.859 | 0.16075 | 0.009 | 0.002 | alfa-laval-front-6-product-leaflet-de.pdf (alfalaval.com)
Alfa Laval HL4 | Alfa Laval Front 8 | 1.095 | 0.25175 | 0.009 | 0.002 | alfa-laval-front-8-product-leaflet-de.pdf (alfalaval.com)
Alfa Laval HL8 | Alfa Laval Front 10 | 1.324 | 0.35575 | 0.009 | 0.002 | alfa-laval-front-10-product-leaflet-de.pdf (alfalaval.com)
Alfa Laval HL8 WideGAP | Alfa Laval Front 15 | 1.524 | 0.43175 | 0.009 | 0.002 | alfa-laval-front-15-product-leaflet-de.pdf (alfalaval.com)
ARIMEX AR4A-IT10-10-TL | Alfa Laval HL8 WideGAP | 1.095 | 0.25175 | 0.009 | 0.00375 | alfa-laval-hl8-wg-product-leaflet-de-de.pdf (alfalaval.com)
TRANTER GLP-008P | Alfa Laval HL12 | 1.565 | 0.34675 | 0.009 | 0.0016 | alfa-laval-hl12-product-leaflet-de-de.pdf (alfalaval.com)
TRANTER GTP-165-M-4-PR | Alfa Laval HL8 | 1.095 | 0.25175 | 0.009 | 0.002 | alfa-laval-hl8-product-leaflet-de-de.pdf (alfalaval.com)
TRANTER GTP-216-M-4-NR | Alfa Laval HL4 | 0.53 | 0.14175 | 0.009 | 0.0015 | alfa-laval-h4-product-leaflet-de.pdf (alfalaval.com)
TRANTER TB030 | ARIMEX AR4A-IT10-10-TL | 0.381 | 0.107 | 0.009 | 0.0013
TRANTER TB050 | TRANTER GLP-008P | 0.643 | 0.1005 | 0.006 | 0.00085
TRANTER TB075 | TRANTER TB030 | 0.333 | 0.333 | 0.009 | 0.001
TRANTER TB120 | TRANTER TB050 | 0.496 | 0.496 | 0.009 | 0.001
TRANTER_GTP-155-L-5-NR | TRANTER TB075 | 0.762 | 0.762 | 0.009 | 0.001
TRANTER-GTP-305-M-5-NR | TRANTER TB120 | 1.219 | 1.219 | 0.009 | 0.001
TRANTER-GTP-315-M-4-NR | TRANTER GTP-165-M-4-PR | 2.143 | 0.45 | 0.009 | 0.001
Eigene Eingabe | TRANTER GTP-216-M-4-NR | 2.198 | 0.588 | 0.009 | 0.001
| TRANTER-GTP-315-M-4-NR | 2.193 | 0.787 | 0.009 | 0.001
| TRANTER_GTP-155-L-5-NR | 1.143 | 0.45 | 0.009 | 0.001
| TRANTER-GTP-305-M-5-NR | 1.1452 | 0.787 | 0.009 | 0.001
| Eigene Eingabe | 2.8 | 0.3 | 0.009 | 0.0013

## Löslichkeitstabelle-Wasser-I (hidden)
| Molare Masse Sauerstoff |  | 31.9988 | g/mol | Molare Masse Wasser |  | 18.0153 | g/mol | Stoffmenge Sauerstoff Eingabewert |  | 0.00015626 | mol | Stoffmenge Wasser |  | 0.055342 | mol | [24 empty] | Ab hier interpoliert
[9 empty] | Stoffmenge Sauerstoff Max |  | 0.00033845
Druck in atm | 0.78947 | 0.79605 | 0.80263 | 0.80921 | 0.81579 | 0.82237 | 0.82895 | 0.83552 | 0.8421 | 0.84868 | 0.85526 | 0.86184 | 0.86842 | 0.875 | 0.88158 | 0.88816 | 0.89473 | 0.90131 | 0.90789 | 0.91447 | 0.92105 | 0.92763 | 0.93421 | 0.94079 | 0.94737 | 0.95394 | 0.96052 | 0.9671 | 0.97368 | 0.98026 | 0.98684 | 0.99342 | 1 | 1.0066 | 1.0132 | 1.0197 | 1.0263 | 1.0329 | 1.0395 | 1.046 | 1.0526 | 1.0592 | 1.0658 | 1.0724 | 1.0789 | 1.0855 | 1.0921 | 1.0987 | 1.1053 | 1.1118 | 1.1184 | 1.125 | 1.1316 | 1.1382 | 1.1447 | 1.1513 | 1.1579 | 1.1645 | 1.171 | 1.1776 | 1.1842 | 1.1908 | 1.1974 | 1.2039 | 1.2105 | 1.2171 | 1.2237 | 1.2303 | 1.2368 | 1.2434 | 1.25 | 1.2566 | 1.2632 | 1.2697 | 1.2763 | 1.2829 | 1.2895 | 1.296 | 1.3026 | 1.3092 | 1.3158 | 1.3224 | 1.3289 | 1.3355 | 1.3421 | 1.3487 | 1.3553 | 1.3618 | 1.3684 | 1.375 | 1.3816 | 1.3882 | 1.3947 | 1.4013 | 1.4079 | 1.4145 | 1.421 | 1.4276 | 1.4342 | 1.4408 | 1.4474 | 1.4539 | 1.4605 | 1.4671 | 1.4737 | 1.4803 | 1.4868 | 1.4934 | 1.5 | 1.5066 | 1.5132 | 1.5197 | 1.5263 | 1.5329 | 1.5395 | 1.546 | 1.5526 | 1.5592 | 1.5658 | 1.5724 | 1.5789 | 1.5855 | 1.5921 | 1.5987 | 1.6053 | 1.6118 | 1.6184 | 1.625 | 1.6316 | 1.6382 | 1.6447 | 1.6513 | 1.6579 | 1.6645 | 1.671 | 1.6776 | 1.6842 | 1.6908 | 1.6974 | 1.7039 | 1.7105 | 1.7171 | 1.7237 | 1.7303 | 1.7368 | 1.7434 | 1.75 | 1.7566 | 1.7632 | 1.7697 | 1.7763 | 1.7829 | 1.7895 | 1.796 | 1.8026 | 1.8092 | 1.8158 | 1.8224 | 1.8289 | 1.8355 | 1.8421 | 1.8487 | 1.8553 | 1.8618 | 1.8684 | 1.875 | 1.8816 | 1.8882 | 1.8947 | 1.9013 | 1.9079 | 1.9145 | 1.921 | 1.9276 | 1.9342 | 1.9408 | 1.9474 | 1.9539 | 1.9605 | 1.9671 | 1.9737 | 1.9803 | 1.9868 | 1.9934 | 2 | 2.0066 | 2.0132 | 2.0197 | 2.0263 | 2.0329 | 2.0395 | 2.046 | 2.0526 | 2.0592 | 2.0658 | 2.0724 | 2.0789 | 2.0855 | 2.0921 | 2.0987 | 2.1053 | 2.1118 | 2.1184 | 2.125 | 2.1316 | 2.1382 | 2.1447 | 2.1513 | 2.1579 | 2.1645 | 2.171 | 2.1776 | 2.1842 | 2.1908 | 2.1974 | 2.2039 | 2.2105 | 2.2171 | 2.2237 | 2.2303 | 2.2368 | 2.2434 | 2.25 | 2.2566 | 2.2632 | 2.2697 | 2.2763 | 2.2829 | 2.2895 | 2.296 | 2.3026 | 2.3092 | 2.3158 | 2.3224 | 2.3289 | 2.3355 | 2.3421 | 2.3487 | 2.3553 | 2.3618 | 2.3684 | 2.375 | 2.3816 | 2.3882 | 2.3947 | 2.4013 | 2.4079 | 2.4145 | 2.421 | 2.4276 | 2.4342 | 2.4408 | 2.4474 | 2.4539 | 2.4605 | 2.4671 | 2.4737 | 2.4803 | 2.4868 | 2.4934 | 2.5 | 2.5066 | 2.5132 | 2.5197 | 2.5263 | 2.5329 | 2.5395 | 2.546 | 2.5526 | 2.5592 | 2.5658 | 2.5724 | 2.5789 | 2.5855 | 2.5921 | 2.5987 | 2.6053 | 2.6118 | 2.6184 | 2.625 | 2.6316 | 2.6382 | 2.6447 | 2.6513 | 2.6579 | 2.6645 | 2.671 | 2.6776 | 2.6842 | 2.6908 | 2.6974 | 2.7039 | 2.7105 | 2.7171 | 2.7237 | 2.7303 | 2.7368 | 2.7434 | 2.75 | 2.7566 | 2.7632 | 2.7697 | 2.7763 | 2.7829 | 2.7895 | 2.796 | 2.8026 | 2.8092 | 2.8158 | 2.8224 | 2.8289 | 2.8355 | 2.8421 | 2.8487 | 2.8553 | 2.8618 | 2.8684 | 2.875 | 2.8816 | 2.8881 | 2.8947 | 2.9013 | 2.9079 | 2.9145 | 2.921 | 2.9276 | 2.9342 | 2.9408 | 2.9474 | 2.9539 | 2.9605 | 2.9671 | 2.9737 | 2.9803 | 2.9868 | 2.9934 | 3 | 3.0066 | 3.0131 | 3.0197 | 3.0263 | 3.0329 | 3.0395 | 3.046 | 3.0526 | 3.0592 | 3.0658 | 3.0724 | 3.0789 | 3.0855 | 3.0921 | 3.0987 | 3.1053 | 3.1118 | 3.1184 | 3.125 | 3.1316 | 3.1381 | 3.1447 | 3.1513 | 3.1579 | 3.1645 | 3.171 | 3.1776 | 3.1842 | 3.1908 | 3.1974 | 3.2039 | 3.2105 | 3.2171 | 3.2237 | 3.2303 | 3.2368 | 3.2434 | 3.25 | 3.2566 | 3.2631 | 3.2697 | 3.2763 | 3.2829 | 3.2895 | 3.296 | 3.3026 | 3.3092 | 3.3158 | 3.3224 | 3.3289 | 3.3355 | 3.3421 | 3.3487 | 3.3553 | 3.3618 | 3.3684 | 3.375 | 3.3816 | 3.3881 | 3.3947 | 3.4013 | 3.4079 | 3.4145 | 3.421 | 3.4276 | 3.4342 | 3.4408 | 3.4474 | 3.4539 | 3.4605 | 3.4671 | 3.4737 | 3.4803 | 3.4868 | 3.4934 | 3.5 | 3.5066 | 3.5131 | 3.5197 | 3.5263 | 3.5329 | 3.5395 | 3.546 | 3.5526 | 3.5592 | 3.5658 | 3.5724 | 3.5789 | 3.5855 | 3.5921 | 3.5987 | 3.6053 | 3.6118 | 3.6184 | 3.625 | 3.6316 | 3.6381 | 3.6447 | 3.6513 | 3.6579 | 3.6645 | 3.671 | 3.6776 | 3.6842 | 3.6908 | 3.6974 | 3.7039 | 3.7105 | 3.7171 | 3.7237 | 3.7303 | 3.7368 | 3.7434 | 3.75 | 3.7566 | 3.7631 | 3.7697 | 3.7763 | 3.7829 | 3.7895 | 3.796 | 3.8026 | 3.8092 | 3.8158 | 3.8224 | 3.8289 | 3.8355 | 3.8421 | 3.8487 | 3.8553 | 3.8618 | 3.8684 | 3.875 | 3.8816 | 3.8881 | 3.8947 | 3.9013 | 3.9079 | 3.9145 | 3.921 | 3.9276 | 3.9342 | 3.9408 | 3.9474 | 3.9539 | 3.9605 | 3.9671 | 3.9737 | 3.9803 | 3.9868 | 3.9934 | 4 | 4.0066 | 4.0131 | 4.0197 | 4.0263 | 4.0329 | 4.0395 | 4.046 | 4.0526 | 4.0592 | 4.0658 | 4.0724 | 4.0789 | 4.0855 | 4.0921 | 4.0987 | 4.1053 | 4.1118 | 4.1184 | 4.125 | 4.1316 | 4.1381 | 4.1447 | 4.1513 | 4.1579 | 4.1645 | 4.171 | 4.1776 | 4.1842 | 4.1908 | 4.1974 | 4.2039 | 4.2105 | 4.2171 | 4.2237 | 4.2303 | 4.2368 | 4.2434 | 4.25 | 4.2566 | 4.2631 | 4.2697 | 4.2763 | 4.2829 | 4.2895 | 4.296 | 4.3026 | 4.3092 | 4.3158 | 4.3224 | 4.3289 | 4.3355 | 4.3421 | 4.3487 | 4.3553 | 4.3618 | 4.3684 | 4.375 | 4.3816 | 4.3881 | 4.3947 | 4.4013 | 4.4079 | 4.4145 | 4.421 | 4.4276 | 4.4342 | 4.4408 | 4.4474 | 4.4539 | 4.4605 | 4.4671 | 4.4737 | 4.4803 | 4.4868 | 4.4934 | 4.5
Druck in bar | 0.79993 | 0.8066 | 0.81326 | 0.81993 | 0.8266 | 0.83326 | 0.83993 | 0.84659 | 0.85326 | 0.85993 | 0.86659 | 0.87326 | 0.87993 | 0.88659 | 0.89326 | 0.89992 | 0.90659 | 0.91326 | 0.91992 | 0.92659 | 0.93325 | 0.93992 | 0.94659 | 0.95325 | 0.95992 | 0.96658 | 0.97325 | 0.97992 | 0.98658 | 0.99325 | 0.99991 | 1.0066 | 1.0132 | 1.0199 | 1.0266 | 1.0332 | 1.0399 | 1.0466 | 1.0532 | 1.0599 | 1.0666 | 1.0732 | 1.0799 | 1.0866 | 1.0932 | 1.0999 | 1.1066 | 1.1132 | 1.1199 | 1.1266 | 1.1332 | 1.1399 | 1.1466 | 1.1532 | 1.1599 | 1.1666 | 1.1732 | 1.1799 | 1.1866 | 1.1932 | 1.1999 | 1.2066 | 1.2132 | 1.2199 | 1.2266 | 1.2332 | 1.2399 | 1.2466 | 1.2532 | 1.2599 | 1.2666 | 1.2732 | 1.2799 | 1.2866 | 1.2932 | 1.2999 | 1.3066 | 1.3132 | 1.3199 | 1.3266 | 1.3332 | 1.3399 | 1.3466 | 1.3532 | 1.3599 | 1.3666 | 1.3732 | 1.3799 | 1.3865 | 1.3932 | 1.3999 | 1.4065 | 1.4132 | 1.4199 | 1.4265 | 1.4332 | 1.4399 | 1.4465 | 1.4532 | 1.4599 | 1.4665 | 1.4732 | 1.4799 | 1.4865 | 1.4932 | 1.4999 | 1.5065 | 1.5132 | 1.5199 | 1.5265 | 1.5332 | 1.5399 | 1.5465 | 1.5532 | 1.5599 | 1.5665 | 1.5732 | 1.5799 | 1.5865 | 1.5932 | 1.5999 | 1.6065 | 1.6132 | 1.6199 | 1.6265 | 1.6332 | 1.6399 | 1.6465 | 1.6532 | 1.6599 | 1.6665 | 1.6732 | 1.6799 | 1.6865 | 1.6932 | 1.6999 | 1.7065 | 1.7132 | 1.7199 | 1.7265 | 1.7332 | 1.7399 | 1.7465 | 1.7532 | 1.7599 | 1.7665 | 1.7732 | 1.7798 | 1.7865 | 1.7932 | 1.7998 | 1.8065 | 1.8132 | 1.8198 | 1.8265 | 1.8332 | 1.8398 | 1.8465 | 1.8532 | 1.8598 | 1.8665 | 1.8732 | 1.8798 | 1.8865 | 1.8932 | 1.8998 | 1.9065 | 1.9132 | 1.9198 | 1.9265 | 1.9332 | 1.9398 | 1.9465 | 1.9532 | 1.9598 | 1.9665 | 1.9732 | 1.9798 | 1.9865 | 1.9932 | 1.9998 | 2.0065 | 2.0132 | 2.0198 | 2.0265 | 2.0332 | 2.0398 | 2.0465 | 2.0532 | 2.0598 | 2.0665 | 2.0732 | 2.0798 | 2.0865 | 2.0932 | 2.0998 | 2.1065 | 2.1132 | 2.1198 | 2.1265 | 2.1332 | 2.1398 | 2.1465 | 2.1532 | 2.1598 | 2.1665 | 2.1731 | 2.1798 | 2.1865 | 2.1931 | 2.1998 | 2.2065 | 2.2131 | 2.2198 | 2.2265 | 2.2331 | 2.2398 | 2.2465 | 2.2531 | 2.2598 | 2.2665 | 2.2731 | 2.2798 | 2.2865 | 2.2931 | 2.2998 | 2.3065 | 2.3131 | 2.3198 | 2.3265 | 2.3331 | 2.3398 | 2.3465 | 2.3531 | 2.3598 | 2.3665 | 2.3731 | 2.3798 | 2.3865 | 2.3931 | 2.3998 | 2.4065 | 2.4131 | 2.4198 | 2.4265 | 2.4331 | 2.4398 | 2.4465 | 2.4531 | 2.4598 | 2.4665 | 2.4731 | 2.4798 | 2.4865 | 2.4931 | 2.4998 | 2.5065 | 2.5131 | 2.5198 | 2.5265 | 2.5331 | 2.5398 | 2.5465 | 2.5531 | 2.5598 | 2.5664 | 2.5731 | 2.5798 | 2.5864 | 2.5931 | 2.5998 | 2.6064 | 2.6131 | 2.6198 | 2.6264 | 2.6331 | 2.6398 | 2.6464 | 2.6531 | 2.6598 | 2.6664 | 2.6731 | 2.6798 | 2.6864 | 2.6931 | 2.6998 | 2.7064 | 2.7131 | 2.7198 | 2.7264 | 2.7331 | 2.7398 | 2.7464 | 2.7531 | 2.7598 | 2.7664 | 2.7731 | 2.7798 | 2.7864 | 2.7931 | 2.7998 | 2.8064 | 2.8131 | 2.8198 | 2.8264 | 2.8331 | 2.8398 | 2.8464 | 2.8531 | 2.8598 | 2.8664 | 2.8731 | 2.8798 | 2.8864 | 2.8931 | 2.8998 | 2.9064 | 2.9131 | 2.9198 | 2.9264 | 2.9331 | 2.9398 | 2.9464 | 2.9531 | 2.9597 | 2.9664 | 2.9731 | 2.9797 | 2.9864 | 2.9931 | 2.9997 | 3.0064 | 3.0131 | 3.0197 | 3.0264 | 3.0331 | 3.0397 | 3.0464 | 3.0531 | 3.0597 | 3.0664 | 3.0731 | 3.0797 | 3.0864 | 3.0931 | 3.0997 | 3.1064 | 3.1131 | 3.1197 | 3.1264 | 3.1331 | 3.1397 | 3.1464 | 3.1531 | 3.1597 | 3.1664 | 3.1731 | 3.1797 | 3.1864 | 3.1931 | 3.1997 | 3.2064 | 3.2131 | 3.2197 | 3.2264 | 3.2331 | 3.2397 | 3.2464 | 3.2531 | 3.2597 | 3.2664 | 3.2731 | 3.2797 | 3.2864 | 3.2931 | 3.2997 | 3.3064 | 3.3131 | 3.3197 | 3.3264 | 3.3331 | 3.3397 | 3.3464 | 3.353 | 3.3597 | 3.3664 | 3.373 | 3.3797 | 3.3864 | 3.393 | 3.3997 | 3.4064 | 3.413 | 3.4197 | 3.4264 | 3.433 | 3.4397 | 3.4464 | 3.453 | 3.4597 | 3.4664 | 3.473 | 3.4797 | 3.4864 | 3.493 | 3.4997 | 3.5064 | 3.513 | 3.5197 | 3.5264 | 3.533 | 3.5397 | 3.5464 | 3.553 | 3.5597 | 3.5664 | 3.573 | 3.5797 | 3.5864 | 3.593 | 3.5997 | 3.6064 | 3.613 | 3.6197 | 3.6264 | 3.633 | 3.6397 | 3.6464 | 3.653 | 3.6597 | 3.6664 | 3.673 | 3.6797 | 3.6864 | 3.693 | 3.6997 | 3.7064 | 3.713 | 3.7197 | 3.7263 | 3.733 | 3.7397 | 3.7463 | 3.753 | 3.7597 | 3.7663 | 3.773 | 3.7797 | 3.7863 | 3.793 | 3.7997 | 3.8063 | 3.813 | 3.8197 | 3.8263 | 3.833 | 3.8397 | 3.8463 | 3.853 | 3.8597 | 3.8663 | 3.873 | 3.8797 | 3.8863 | 3.893 | 3.8997 | 3.9063 | 3.913 | 3.9197 | 3.9263 | 3.933 | 3.9397 | 3.9463 | 3.953 | 3.9597 | 3.9663 | 3.973 | 3.9797 | 3.9863 | 3.993 | 3.9997 | 4.0063 | 4.013 | 4.0197 | 4.0263 | 4.033 | 4.0397 | 4.0463 | 4.053 | 4.0597 | 4.0663 | 4.073 | 4.0797 | 4.0863 | 4.093 | 4.0997 | 4.1063 | 4.113 | 4.1196 | 4.1263 | 4.133 | 4.1396 | 4.1463 | 4.153 | 4.1596 | 4.1663 | 4.173 | 4.1796 | 4.1863 | 4.193 | 4.1996 | 4.2063 | 4.213 | 4.2196 | 4.2263 | 4.233 | 4.2396 | 4.2463 | 4.253 | 4.2596 | 4.2663 | 4.273 | 4.2796 | 4.2863 | 4.293 | 4.2996 | 4.3063 | 4.313 | 4.3196 | 4.3263 | 4.333 | 4.3396 | 4.3463 | 4.353 | 4.3596 | 4.3663 | 4.373 | 4.3796 | 4.3863 | 4.393 | 4.3996 | 4.4063 | 4.413 | 4.4196 | 4.4263 | 4.433 | 4.4396 | 4.4463 | 4.453 | 4.4596 | 4.4663 | 4.473 | 4.4796 | 4.4863 | 4.493 | 4.4996 | 4.5063 | 4.5129 | 4.5196 | 4.5263 | 4.5329 | 4.5396 | 4.5463 | 4.5529 | 4.5596
Druck in mm/Quecksilber | 600 | 605 | 610 | 615 | 620 | 625 | 630 | 635 | 640 | 645 | 650 | 655 | 660 | 665 | 670 | 675 | 680 | 685 | 690 | 695 | 700 | 705 | 710 | 715 | 720 | 725 | 730 | 735 | 740 | 745 | 750 | 755 | 760 | 765 | 770 | 775 | 780 | 785 | 790 | 795 | 800 | 805 | 810 | 815 | 820 | 825 | 830 | 835 | 840 | 845 | 850 | 855 | 860 | 865 | 870 | 875 | 880 | 885 | 890 | 895 | 900 | 905 | 910 | 915 | 920 | 925 | 930 | 935 | 940 | 945 | 950 | 955 | 960 | 965 | 970 | 975 | 980 | 985 | 990 | 995 | 1000 | 1005 | 1010 | 1015 | 1020 | 1025 | 1030 | 1035 | 1040 | 1045 | 1050 | 1055 | 1060 | 1065 | 1070 | 1075 | 1080 | 1085 | 1090 | 1095 | 1100 | 1105 | 1110 | 1115 | 1120 | 1125 | 1130 | 1135 | 1140 | 1145 | 1150 | 1155 | 1160 | 1165 | 1170 | 1175 | 1180 | 1185 | 1190 | 1195 | 1200 | 1205 | 1210 | 1215 | 1220 | 1225 | 1230 | 1235 | 1240 | 1245 | 1250 | 1255 | 1260 | 1265 | 1270 | 1275 | 1280 | 1285 | 1290 | 1295 | 1300 | 1305 | 1310 | 1315 | 1320 | 1325 | 1330 | 1335 | 1340 | 1345 | 1350 | 1355 | 1360 | 1365 | 1370 | 1375 | 1380 | 1385 | 1390 | 1395 | 1400 | 1405 | 1410 | 1415 | 1420 | 1425 | 1430 | 1435 | 1440 | 1445 | 1450 | 1455 | 1460 | 1465 | 1470 | 1475 | 1480 | 1485 | 1490 | 1495 | 1500 | 1505 | 1510 | 1515 | 1520 | 1525 | 1530 | 1535 | 1540 | 1545 | 1550 | 1555 | 1560 | 1565 | 1570 | 1575 | 1580 | 1585 | 1590 | 1595 | 1600 | 1605 | 1610 | 1615 | 1620 | 1625 | 1630 | 1635 | 1640 | 1645 | 1650 | 1655 | 1660 | 1665 | 1670 | 1675 | 1680 | 1685 | 1690 | 1695 | 1700 | 1705 | 1710 | 1715 | 1720 | 1725 | 1730 | 1735 | 1740 | 1745 | 1750 | 1755 | 1760 | 1765 | 1770 | 1775 | 1780 | 1785 | 1790 | 1795 | 1800 | 1805 | 1810 | 1815 | 1820 | 1825 | 1830 | 1835 | 1840 | 1845 | 1850 | 1855 | 1860 | 1865 | 1870 | 1875 | 1880 | 1885 | 1890 | 1895 | 1900 | 1905 | 1910 | 1915 | 1920 | 1925 | 1930 | 1935 | 1940 | 1945 | 1950 | 1955 | 1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 | 2055 | 2060 | 2065 | 2070 | 2075 | 2080 | 2085 | 2090 | 2095 | 2100 | 2105 | 2110 | 2115 | 2120 | 2125 | 2130 | 2135 | 2140 | 2145 | 2150 | 2155 | 2160 | 2165 | 2170 | 2175 | 2180 | 2185 | 2190 | 2195 | 2200 | 2205 | 2210 | 2215 | 2220 | 2225 | 2230 | 2235 | 2240 | 2245 | 2250 | 2255 | 2260 | 2265 | 2270 | 2275 | 2280 | 2285 | 2290 | 2295 | 2300 | 2305 | 2310 | 2315 | 2320 | 2325 | 2330 | 2335 | 2340 | 2345 | 2350 | 2355 | 2360 | 2365 | 2370 | 2375 | 2380 | 2385 | 2390 | 2395 | 2400 | 2405 | 2410 | 2415 | 2420 | 2425 | 2430 | 2435 | 2440 | 2445 | 2450 | 2455 | 2460 | 2465 | 2470 | 2475 | 2480 | 2485 | 2490 | 2495 | 2500 | 2505 | 2510 | 2515 | 2520 | 2525 | 2530 | 2535 | 2540 | 2545 | 2550 | 2555 | 2560 | 2565 | 2570 | 2575 | 2580 | 2585 | 2590 | 2595 | 2600 | 2605 | 2610 | 2615 | 2620 | 2625 | 2630 | 2635 | 2640 | 2645 | 2650 | 2655 | 2660 | 2665 | 2670 | 2675 | 2680 | 2685 | 2690 | 2695 | 2700 | 2705 | 2710 | 2715 | 2720 | 2725 | 2730 | 2735 | 2740 | 2745 | 2750 | 2755 | 2760 | 2765 | 2770 | 2775 | 2780 | 2785 | 2790 | 2795 | 2800 | 2805 | 2810 | 2815 | 2820 | 2825 | 2830 | 2835 | 2840 | 2845 | 2850 | 2855 | 2860 | 2865 | 2870 | 2875 | 2880 | 2885 | 2890 | 2895 | 2900 | 2905 | 2910 | 2915 | 2920 | 2925 | 2930 | 2935 | 2940 | 2945 | 2950 | 2955 | 2960 | 2965 | 2970 | 2975 | 2980 | 2985 | 2990 | 2995 | 3000 | 3005 | 3010 | 3015 | 3020 | 3025 | 3030 | 3035 | 3040 | 3045 | 3050 | 3055 | 3060 | 3065 | 3070 | 3075 | 3080 | 3085 | 3090 | 3095 | 3100 | 3105 | 3110 | 3115 | 3120 | 3125 | 3130 | 3135 | 3140 | 3145 | 3150 | 3155 | 3160 | 3165 | 3170 | 3175 | 3180 | 3185 | 3190 | 3195 | 3200 | 3205 | 3210 | 3215 | 3220 | 3225 | 3230 | 3235 | 3240 | 3245 | 3250 | 3255 | 3260 | 3265 | 3270 | 3275 | 3280 | 3285 | 3290 | 3295 | 3300 | 3305 | 3310 | 3315 | 3320 | 3325 | 3330 | 3335 | 3340 | 3345 | 3350 | 3355 | 3360 | 3365 | 3370 | 3375 | 3380 | 3385 | 3390 | 3395 | 3400 | 3405 | 3410 | 3415 | 3420
0 | 11.53 | 11.62 | 11.72 | 11.82 | 11.91 | 12.01 | 12.11 | 12.2 | 12.3 | 12.4 | 12.49 | 12.59 | 12.69 | 12.78 | 12.88 | 12.98 | 13.07 | 13.17 | 13.27 | 13.36 | 13.46 | 13.56 | 13.65 | 13.75 | 13.85 | 13.94 | 14.04 | 14.14 | 14.23 | 14.33 | 14.43 | 14.52 | 14.62 | 14.72 | 14.81 | 14.91 | 15.01 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.3935 | 15.4902 | 15.5868 | 15.6835 | 15.7802 | 15.8769 | 15.9735 | 16.0702 | 16.1669 | 16.2635 | 16.3602 | 16.4569 | 16.5535 | 16.6502 | 16.7469 | 16.8436 | 16.9402 | 17.0369 | 17.1336 | 17.2302 | 17.3269 | 17.4236 | 17.5203 | 17.6169 | 17.7136 | 17.8103 | 17.9069 | 18.0036 | 18.1003 | 18.197 | 18.2936 | 18.3903 | 18.487 | 18.5836 | 18.6803 | 18.777 | 18.8736 | 18.9703 | 19.067 | 19.1637 | 19.2603 | 19.357 | 19.4537 | 19.5503 | 19.647 | 19.7437 | 19.8404 | 19.937 | 20.0337 | 20.1304 | 20.227 | 20.3237 | 20.4204 | 20.517 | 20.6137 | 20.7104 | 20.8071 | 20.9037 | 21.0004 | 21.0971 | 21.1937 | 21.2904 | 21.3871 | 21.4838 | 21.5804 | 21.6771 | 21.7738 | 21.8704 | 21.9671 | 22.0638 | 22.1605 | 22.2571 | 22.3538 | 22.4505 | 22.5471 | 22.6438 | 22.7405 | 22.8371 | 22.9338 | 23.0305 | 23.1272 | 23.2238 | 23.3205 | 23.4172 | 23.5138 | 23.6105 | 23.7072 | 23.8039 | 23.9005 | 23.9972 | 24.0939 | 24.1905 | 24.2872 | 24.3839 | 24.4805 | 24.5772 | 24.6739 | 24.7706 | 24.8672 | 24.9639 | 25.0606 | 25.1572 | 25.2539 | 25.3506 | 25.4473 | 25.5439 | 25.6406 | 25.7373 | 25.8339 | 25.9306 | 26.0273 | 26.124 | 26.2206 | 26.3173 | 26.414 | 26.5106 | 26.6073 | 26.704 | 26.8006 | 26.8973 | 26.994 | 27.0907 | 27.1873 | 27.284 | 27.3807 | 27.4773 | 27.574 | 27.6707 | 27.7674 | 27.864 | 27.9607 | 28.0574 | 28.154 | 28.2507 | 28.3474 | 28.444 | 28.5407 | 28.6374 | 28.7341 | 28.8307 | 28.9274 | 29.0241 | 29.1207 | 29.2174 | 29.3141 | 29.4108 | 29.5074 | 29.6041 | 29.7008 | 29.7974 | 29.8941 | 29.9908 | 30.0875 | 30.1841 | 30.2808 | 30.3775 | 30.4741 | 30.5708 | 30.6675 | 30.7641 | 30.8608 | 30.9575 | 31.0542 | 31.1508 | 31.2475 | 31.3442 | 31.4408 | 31.5375 | 31.6342 | 31.7309 | 31.8275 | 31.9242 | 32.0209 | 32.1175 | 32.2142 | 32.3109 | 32.4075 | 32.5042 | 32.6009 | 32.6976 | 32.7942 | 32.8909 | 32.9876 | 33.0842 | 33.1809 | 33.2776 | 33.3743 | 33.4709 | 33.5676 | 33.6643 | 33.7609 | 33.8576 | 33.9543 | 34.051 | 34.1476 | 34.2443 | 34.341 | 34.4376 | 34.5343 | 34.631 | 34.7276 | 34.8243 | 34.921 | 35.0177 | 35.1143 | 35.211 | 35.3077 | 35.4043 | 35.501 | 35.5977 | 35.6944 | 35.791 | 35.8877 | 35.9844 | 36.081 | 36.1777 | 36.2744 | 36.371 | 36.4677 | 36.5644 | 36.6611 | 36.7577 | 36.8544 | 36.9511 | 37.0477 | 37.1444 | 37.2411 | 37.3378 | 37.4344 | 37.5311 | 37.6278 | 37.7244 | 37.8211 | 37.9178 | 38.0145 | 38.1111 | 38.2078 | 38.3045 | 38.4011 | 38.4978 | 38.5945 | 38.6911 | 38.7878 | 38.8845 | 38.9812 | 39.0778 | 39.1745 | 39.2712 | 39.3678 | 39.4645 | 39.5612 | 39.6579 | 39.7545 | 39.8512 | 39.9479 | 40.0445 | 40.1412 | 40.2379 | 40.3345 | 40.4312 | 40.5279 | 40.6246 | 40.7212 | 40.8179 | 40.9146 | 41.0112 | 41.1079 | 41.2046 | 41.3013 | 41.3979 | 41.4946 | 41.5913 | 41.6879 | 41.7846 | 41.8813 | 41.978 | 42.0746 | 42.1713 | 42.268 | 42.3646 | 42.4613 | 42.558 | 42.6546 | 42.7513 | 42.848 | 42.9447 | 43.0413 | 43.138 | 43.2347 | 43.3313 | 43.428 | 43.5247 | 43.6214 | 43.718 | 43.8147 | 43.9114 | 44.008 | 44.1047 | 44.2014 | 44.298 | 44.3947 | 44.4914 | 44.5881 | 44.6847 | 44.7814 | 44.8781 | 44.9747 | 45.0714 | 45.1681 | 45.2648 | 45.3614 | 45.4581 | 45.5548 | 45.6514 | 45.7481 | 45.8448 | 45.9415 | 46.0381 | 46.1348 | 46.2315 | 46.3281 | 46.4248 | 46.5215 | 46.6181 | 46.7148 | 46.8115 | 46.9082 | 47.0048 | 47.1015 | 47.1982 | 47.2948 | 47.3915 | 47.4882 | 47.5849 | 47.6815 | 47.7782 | 47.8749 | 47.9715 | 48.0682 | 48.1649 | 48.2615 | 48.3582 | 48.4549 | 48.5516 | 48.6482 | 48.7449 | 48.8416 | 48.9382 | 49.0349 | 49.1316 | 49.2283 | 49.3249 | 49.4216 | 49.5183 | 49.6149 | 49.7116 | 49.8083 | 49.905 | 50.0016 | 50.0983 | 50.195 | 50.2916 | 50.3883 | 50.485 | 50.5816 | 50.6783 | 50.775 | 50.8717 | 50.9683 | 51.065 | 51.1617 | 51.2583 | 51.355 | 51.4517 | 51.5484 | 51.645 | 51.7417 | 51.8384 | 51.935 | 52.0317 | 52.1284 | 52.225 | 52.3217 | 52.4184 | 52.5151 | 52.6117 | 52.7084 | 52.8051 | 52.9017 | 52.9984 | 53.0951 | 53.1918 | 53.2884 | 53.3851 | 53.4818 | 53.5784 | 53.6751 | 53.7718 | 53.8685 | 53.9651 | 54.0618 | 54.1585 | 54.2551 | 54.3518 | 54.4485 | 54.5451 | 54.6418 | 54.7385 | 54.8352 | 54.9318 | 55.0285 | 55.1252 | 55.2218 | 55.3185 | 55.4152 | 55.5119 | 55.6085 | 55.7052 | 55.8019 | 55.8985 | 55.9952 | 56.0919 | 56.1885 | 56.2852 | 56.3819 | 56.4786 | 56.5752 | 56.6719 | 56.7686 | 56.8652 | 56.9619 | 57.0586 | 57.1553 | 57.2519 | 57.3486 | 57.4453 | 57.5419 | 57.6386 | 57.7353 | 57.832 | 57.9286 | 58.0253 | 58.122 | 58.2186 | 58.3153 | 58.412 | 58.5086 | 58.6053 | 58.702 | 58.7987 | 58.8953 | 58.992 | 59.0887 | 59.1853 | 59.282 | 59.3787 | 59.4754 | 59.572 | 59.6687 | 59.7654 | 59.862 | 59.9587 | 60.0554 | 60.152 | 60.2487 | 60.3454 | 60.4421 | 60.5387 | 60.6354 | 60.7321 | 60.8287 | 60.9254 | 61.0221 | 61.1188 | 61.2154 | 61.3121 | 61.4088 | 61.5054 | 61.6021 | 61.6988 | 61.7955 | 61.8921 | 61.9888 | 62.0855 | 62.1821 | 62.2788 | 62.3755 | 62.4721 | 62.5688 | 62.6655 | 62.7622 | 62.8588 | 62.9555 | 63.0522 | 63.1488 | 63.2455 | 63.3422 | 63.4389 | 63.5355 | 63.6322 | 63.7289 | 63.8255 | 63.9222 | 64.0189 | 64.1155 | 64.2122 | 64.3089 | 64.4056 | 64.5022 | 64.5989 | 64.6956 | 64.7922 | 64.8889 | 64.9856 | 65.0823 | 65.1789 | 65.2756 | 65.3723 | 65.4689 | 65.5656 | 65.6623 | 65.759 | 65.8556 | 65.9523 | 66.049
0.5 | 0 bis | 11.46 | 11.56 | 11.65 | 11.75 | 11.84 | 11.94 | 12.03 | 12.13 | 12.22 | 12.32 | 12.41 | 12.51 | 12.6 | 12.7 | 12.8 | 12.89 | 12.99 | 13.08 | 13.18 | 13.27 | 13.37 | 13.46 | 13.56 | 13.65 | 13.75 | 13.84 | 13.94 | 14.03 | 14.13 | 14.23 | 14.32 | 14.42 | 14.51 | 14.61 | 14.7 | 14.8 | 14.89 | 14.99 | 15.08 | 15.1788 | 15.2742 | 15.3695 | 15.4649 | 15.5602 | 15.6556 | 15.7509 | 15.8463 | 15.9416 | 16.037 | 16.1323 | 16.2277 | 16.323 | 16.4183 | 16.5137 | 16.609 | 16.7044 | 16.7997 | 16.8951 | 16.9904 | 17.0858 | 17.1811 | 17.2765 | 17.3718 | 17.4672 | 17.5625 | 17.6578 | 17.7532 | 17.8485 | 17.9439 | 18.0392 | 18.1346 | 18.2299 | 18.3253 | 18.4206 | 18.516 | 18.6113 | 18.7067 | 18.802 | 18.8973 | 18.9927 | 19.088 | 19.1834 | 19.2787 | 19.3741 | 19.4694 | 19.5648 | 19.6601 | 19.7555 | 19.8508 | 19.9462 | 20.0415 | 20.1368 | 20.2322 | 20.3275 | 20.4229 | 20.5182 | 20.6136 | 20.7089 | 20.8043 | 20.8996 | 20.995 | 21.0903 | 21.1857 | 21.281 | 21.3763 | 21.4717 | 21.567 | 21.6624 | 21.7577 | 21.8531 | 21.9484 | 22.0438 | 22.1391 | 22.2345 | 22.3298 | 22.4252 | 22.5205 | 22.6158 | 22.7112 | 22.8065 | 22.9019 | 22.9972 | 23.0926 | 23.1879 | 23.2833 | 23.3786 | 23.474 | 23.5693 | 23.6647 | 23.76 | 23.8553 | 23.9507 | 24.046 | 24.1414 | 24.2367 | 24.3321 | 24.4274 | 24.5228 | 24.6181 | 24.7135 | 24.8088 | 24.9042 | 24.9995 | 25.0948 | 25.1902 | 25.2855 | 25.3809 | 25.4762 | 25.5716 | 25.6669 | 25.7623 | 25.8576 | 25.953 | 26.0483 | 26.1437 | 26.239 | 26.3343 | 26.4297 | 26.525 | 26.6204 | 26.7157 | 26.8111 | 26.9064 | 27.0018 | 27.0971 | 27.1925 | 27.2878 | 27.3832 | 27.4785 | 27.5738 | 27.6692 | 27.7645 | 27.8599 | 27.9552 | 28.0506 | 28.1459 | 28.2413 | 28.3366 | 28.432 | 28.5273 | 28.6227 | 28.718 | 28.8133 | 28.9087 | 29.004 | 29.0994 | 29.1947 | 29.2901 | 29.3854 | 29.4808 | 29.5761 | 29.6715 | 29.7668 | 29.8622 | 29.9575 | 30.0528 | 30.1482 | 30.2435 | 30.3389 | 30.4342 | 30.5296 | 30.6249 | 30.7203 | 30.8156 | 30.911 | 31.0063 | 31.1017 | 31.197 | 31.2923 | 31.3877 | 31.483 | 31.5784 | 31.6737 | 31.7691 | 31.8644 | 31.9598 | 32.0551 | 32.1505 | 32.2458 | 32.3412 | 32.4365 | 32.5318 | 32.6272 | 32.7225 | 32.8179 | 32.9132 | 33.0086 | 33.1039 | 33.1993 | 33.2946 | 33.39 | 33.4853 | 33.5807 | 33.676 | 33.7713 | 33.8667 | 33.962 | 34.0574 | 34.1527 | 34.2481 | 34.3434 | 34.4388 | 34.5341 | 34.6295 | 34.7248 | 34.8202 | 34.9155 | 35.0108 | 35.1062 | 35.2015 | 35.2969 | 35.3922 | 35.4876 | 35.5829 | 35.6783 | 35.7736 | 35.869 | 35.9643 | 36.0597 | 36.155 | 36.2503 | 36.3457 | 36.441 | 36.5364 | 36.6317 | 36.7271 | 36.8224 | 36.9178 | 37.0131 | 37.1085 | 37.2038 | 37.2992 | 37.3945 | 37.4898 | 37.5852 | 37.6805 | 37.7759 | 37.8712 | 37.9666 | 38.0619 | 38.1573 | 38.2526 | 38.348 | 38.4433 | 38.5387 | 38.634 | 38.7293 | 38.8247 | 38.92 | 39.0154 | 39.1107 | 39.2061 | 39.3014 | 39.3968 | 39.4921 | 39.5875 | 39.6828 | 39.7782 | 39.8735 | 39.9688 | 40.0642 | 40.1595 | 40.2549 | 40.3502 | 40.4456 | 40.5409 | 40.6363 | 40.7316 | 40.827 | 40.9223 | 41.0177 | 41.113 | 41.2083 | 41.3037 | 41.399 | 41.4944 | 41.5897 | 41.6851 | 41.7804 | 41.8758 | 41.9711 | 42.0665 | 42.1618 | 42.2572 | 42.3525 | 42.4478 | 42.5432 | 42.6385 | 42.7339 | 42.8292 | 42.9246 | 43.0199 | 43.1153 | 43.2106 | 43.306 | 43.4013 | 43.4967 | 43.592 | 43.6873 | 43.7827 | 43.878 | 43.9734 | 44.0687 | 44.1641 | 44.2594 | 44.3548 | 44.4501 | 44.5455 | 44.6408 | 44.7362 | 44.8315 | 44.9268 | 45.0222 | 45.1175 | 45.2129 | 45.3082 | 45.4036 | 45.4989 | 45.5943 | 45.6896 | 45.785 | 45.8803 | 45.9757 | 46.071 | 46.1663 | 46.2617 | 46.357 | 46.4524 | 46.5477 | 46.6431 | 46.7384 | 46.8338 | 46.9291 | 47.0245 | 47.1198 | 47.2152 | 47.3105 | 47.4058 | 47.5012 | 47.5965 | 47.6919 | 47.7872 | 47.8826 | 47.9779 | 48.0733 | 48.1686 | 48.264 | 48.3593 | 48.4547 | 48.55 | 48.6453 | 48.7407 | 48.836 | 48.9314 | 49.0267 | 49.1221 | 49.2174 | 49.3128 | 49.4081 | 49.5035 | 49.5988 | 49.6942 | 49.7895 | 49.8848 | 49.9802 | 50.0755 | 50.1709 | 50.2662 | 50.3616 | 50.4569 | 50.5523 | 50.6476 | 50.743 | 50.8383 | 50.9337 | 51.029 | 51.1243 | 51.2197 | 51.315 | 51.4104 | 51.5057 | 51.6011 | 51.6964 | 51.7918 | 51.8871 | 51.9825 | 52.0778 | 52.1732 | 52.2685 | 52.3638 | 52.4592 | 52.5545 | 52.6499 | 52.7452 | 52.8406 | 52.9359 | 53.0313 | 53.1266 | 53.222 | 53.3173 | 53.4127 | 53.508 | 53.6033 | 53.6987 | 53.794 | 53.8894 | 53.9847 | 54.0801 | 54.1754 | 54.2708 | 54.3661 | 54.4615 | 54.5568 | 54.6522 | 54.7475 | 54.8428 | 54.9382 | 55.0335 | 55.1289 | 55.2242 | 55.3196 | 55.4149 | 55.5103 | 55.6056 | 55.701 | 55.7963 | 55.8917 | 55.987 | 56.0823 | 56.1777 | 56.273 | 56.3684 | 56.4637 | 56.5591 | 56.6544 | 56.7498 | 56.8451 | 56.9405 | 57.0358 | 57.1312 | 57.2265 | 57.3218 | 57.4172 | 57.5125 | 57.6079 | 57.7032 | 57.7986 | 57.8939 | 57.9893 | 58.0846 | 58.18 | 58.2753 | 58.3707 | 58.466 | 58.5613 | 58.6567 | 58.752 | 58.8474 | 58.9427 | 59.0381 | 59.1334 | 59.2288 | 59.3241 | 59.4195 | 59.5148 | 59.6102 | 59.7055 | 59.8008 | 59.8962 | 59.9915 | 60.0869 | 60.1822 | 60.2776 | 60.3729 | 60.4683 | 60.5636 | 60.659 | 60.7543 | 60.8497 | 60.945 | 61.0403 | 61.1357 | 61.231 | 61.3264 | 61.4217 | 61.5171 | 61.6124 | 61.7078 | 61.8031 | 61.8985 | 61.9938 | 62.0892 | 62.1845 | 62.2798 | 62.3752 | 62.4705 | 62.5659 | 62.6612 | 62.7566 | 62.8519 | 62.9473 | 63.0426 | 63.138 | 63.2333 | 63.3287 | 63.424 | 63.5193 | 63.6147 | 63.71 | 63.8054 | 63.9007 | 63.9961 | 64.0914 | 64.1868 | 64.2821 | 64.3775 | 64.4728 | 64.5682 | 64.6635 | 64.7588 | 64.8542 | 64.9495 | 65.0449 | 65.1402
1 | 11.21 | 11.3 | 11.39 | 11.49 | 11.58 | 11.68 | 11.77 | 11.86 | 11.96 | 12.05 | 12.15 | 12.24 | 12.34 | 12.43 | 12.52 | 12.62 | 12.71 | 12.81 | 12.9 | 12.99 | 13.09 | 13.18 | 13.28 | 13.37 | 13.46 | 13.56 | 13.65 | 13.75 | 13.84 | 13.93 | 14.03 | 14.12 | 14.22 | 14.31 | 14.4 | 14.5 | 14.59 | 14.69 | 14.78 | 14.87 | 14.9683 | 15.0624 | 15.1564 | 15.2505 | 15.3445 | 15.4386 | 15.5326 | 15.6266 | 15.7207 | 15.8147 | 15.9088 | 16.0028 | 16.0968 | 16.1909 | 16.2849 | 16.379 | 16.473 | 16.567 | 16.6611 | 16.7551 | 16.8492 | 16.9432 | 17.0373 | 17.1313 | 17.2253 | 17.3194 | 17.4134 | 17.5075 | 17.6015 | 17.6955 | 17.7896 | 17.8836 | 17.9777 | 18.0717 | 18.1657 | 18.2598 | 18.3538 | 18.4479 | 18.5419 | 18.636 | 18.73 | 18.824 | 18.9181 | 19.0121 | 19.1062 | 19.2002 | 19.2942 | 19.3883 | 19.4823 | 19.5764 | 19.6704 | 19.7645 | 19.8585 | 19.9525 | 20.0466 | 20.1406 | 20.2347 | 20.3287 | 20.4227 | 20.5168 | 20.6108 | 20.7049 | 20.7989 | 20.8929 | 20.987 | 21.081 | 21.1751 | 21.2691 | 21.3632 | 21.4572 | 21.5512 | 21.6453 | 21.7393 | 21.8334 | 21.9274 | 22.0214 | 22.1155 | 22.2095 | 22.3036 | 22.3976 | 22.4916 | 22.5857 | 22.6797 | 22.7738 | 22.8678 | 22.9619 | 23.0559 | 23.1499 | 23.244 | 23.338 | 23.4321 | 23.5261 | 23.6201 | 23.7142 | 23.8082 | 23.9023 | 23.9963 | 24.0903 | 24.1844 | 24.2784 | 24.3725 | 24.4665 | 24.5606 | 24.6546 | 24.7486 | 24.8427 | 24.9367 | 25.0308 | 25.1248 | 25.2188 | 25.3129 | 25.4069 | 25.501 | 25.595 | 25.6891 | 25.7831 | 25.8771 | 25.9712 | 26.0652 | 26.1593 | 26.2533 | 26.3473 | 26.4414 | 26.5354 | 26.6295 | 26.7235 | 26.8175 | 26.9116 | 27.0056 | 27.0997 | 27.1937 | 27.2878 | 27.3818 | 27.4758 | 27.5699 | 27.6639 | 27.758 | 27.852 | 27.946 | 28.0401 | 28.1341 | 28.2282 | 28.3222 | 28.4162 | 28.5103 | 28.6043 | 28.6984 | 28.7924 | 28.8865 | 28.9805 | 29.0745 | 29.1686 | 29.2626 | 29.3567 | 29.4507 | 29.5447 | 29.6388 | 29.7328 | 29.8269 | 29.9209 | 30.015 | 30.109 | 30.203 | 30.2971 | 30.3911 | 30.4852 | 30.5792 | 30.6732 | 30.7673 | 30.8613 | 30.9554 | 31.0494 | 31.1434 | 31.2375 | 31.3315 | 31.4256 | 31.5196 | 31.6137 | 31.7077 | 31.8017 | 31.8958 | 31.9898 | 32.0839 | 32.1779 | 32.2719 | 32.366 | 32.46 | 32.5541 | 32.6481 | 32.7421 | 32.8362 | 32.9302 | 33.0243 | 33.1183 | 33.2124 | 33.3064 | 33.4004 | 33.4945 | 33.5885 | 33.6826 | 33.7766 | 33.8706 | 33.9647 | 34.0587 | 34.1528 | 34.2468 | 34.3408 | 34.4349 | 34.5289 | 34.623 | 34.717 | 34.8111 | 34.9051 | 34.9991 | 35.0932 | 35.1872 | 35.2813 | 35.3753 | 35.4693 | 35.5634 | 35.6574 | 35.7515 | 35.8455 | 35.9396 | 36.0336 | 36.1276 | 36.2217 | 36.3157 | 36.4098 | 36.5038 | 36.5978 | 36.6919 | 36.7859 | 36.88 | 36.974 | 37.068 | 37.1621 | 37.2561 | 37.3502 | 37.4442 | 37.5383 | 37.6323 | 37.7263 | 37.8204 | 37.9144 | 38.0085 | 38.1025 | 38.1965 | 38.2906 | 38.3846 | 38.4787 | 38.5727 | 38.6667 | 38.7608 | 38.8548 | 38.9489 | 39.0429 | 39.137 | 39.231 | 39.325 | 39.4191 | 39.5131 | 39.6072 | 39.7012 | 39.7952 | 39.8893 | 39.9833 | 40.0774 | 40.1714 | 40.2654 | 40.3595 | 40.4535 | 40.5476 | 40.6416 | 40.7357 | 40.8297 | 40.9237 | 41.0178 | 41.1118 | 41.2059 | 41.2999 | 41.3939 | 41.488 | 41.582 | 41.6761 | 41.7701 | 41.8642 | 41.9582 | 42.0522 | 42.1463 | 42.2403 | 42.3344 | 42.4284 | 42.5224 | 42.6165 | 42.7105 | 42.8046 | 42.8986 | 42.9926 | 43.0867 | 43.1807 | 43.2748 | 43.3688 | 43.4629 | 43.5569 | 43.6509 | 43.745 | 43.839 | 43.9331 | 44.0271 | 44.1211 | 44.2152 | 44.3092 | 44.4033 | 44.4973 | 44.5913 | 44.6854 | 44.7794 | 44.8735 | 44.9675 | 45.0616 | 45.1556 | 45.2496 | 45.3437 | 45.4377 | 45.5318 | 45.6258 | 45.7198 | 45.8139 | 45.9079 | 46.002 | 46.096 | 46.19 | 46.2841 | 46.3781 | 46.4722 | 46.5662 | 46.6603 | 46.7543 | 46.8483 | 46.9424 | 47.0364 | 47.1305 | 47.2245 | 47.3185 | 47.4126 | 47.5066 | 47.6007 | 47.6947 | 47.7888 | 47.8828 | 47.9768 | 48.0709 | 48.1649 | 48.259 | 48.353 | 48.447 | 48.5411 | 48.6351 | 48.7292 | 48.8232 | 48.9172 | 49.0113 | 49.1053 | 49.1994 | 49.2934 | 49.3875 | 49.4815 | 49.5755 | 49.6696 | 49.7636 | 49.8577 | 49.9517 | 50.0457 | 50.1398 | 50.2338 | 50.3279 | 50.4219 | 50.5159 | 50.61 | 50.704 | 50.7981 | 50.8921 | 50.9862 | 51.0802 | 51.1742 | 51.2683 | 51.3623 | 51.4564 | 51.5504 | 51.6444 | 51.7385 | 51.8325 | 51.9266 | 52.0206 | 52.1147 | 52.2087 | 52.3027 | 52.3968 | 52.4908 | 52.5849 | 52.6789 | 52.7729 | 52.867 | 52.961 | 53.0551 | 53.1491 | 53.2431 | 53.3372 | 53.4312 | 53.5253 | 53.6193 | 53.7134 | 53.8074 | 53.9014 | 53.9955 | 54.0895 | 54.1836 | 54.2776 | 54.3716 | 54.4657 | 54.5597 | 54.6538 | 54.7478 | 54.8418 | 54.9359 | 55.0299 | 55.124 | 55.218 | 55.3121 | 55.4061 | 55.5001 | 55.5942 | 55.6882 | 55.7823 | 55.8763 | 55.9703 | 56.0644 | 56.1584 | 56.2525 | 56.3465 | 56.4405 | 56.5346 | 56.6286 | 56.7227 | 56.8167 | 56.9108 | 57.0048 | 57.0988 | 57.1929 | 57.2869 | 57.381 | 57.475 | 57.569 | 57.6631 | 57.7571 | 57.8512 | 57.9452 | 58.0393 | 58.1333 | 58.2273 | 58.3214 | 58.4154 | 58.5095 | 58.6035 | 58.6975 | 58.7916 | 58.8856 | 58.9797 | 59.0737 | 59.1677 | 59.2618 | 59.3558 | 59.4499 | 59.5439 | 59.638 | 59.732 | 59.826 | 59.9201 | 60.0141 | 60.1082 | 60.2022 | 60.2962 | 60.3903 | 60.4843 | 60.5784 | 60.6724 | 60.7664 | 60.8605 | 60.9545 | 61.0486 | 61.1426 | 61.2367 | 61.3307 | 61.4247 | 61.5188 | 61.6128 | 61.7069 | 61.8009 | 61.8949 | 61.989 | 62.083 | 62.1771 | 62.2711 | 62.3651 | 62.4592 | 62.5532 | 62.6473 | 62.7413 | 62.8354 | 62.9294 | 63.0234 | 63.1175 | 63.2115 | 63.3056 | 63.3996 | 63.4936 | 63.5877 | 63.6817 | 63.7758 | 63.8698 | 63.9639 | 64.0579 | 64.1519 | 64.246
1.5 | 11.05 | 11.14 | 11.24 | 11.33 | 11.42 | 11.52 | 11.61 | 11.7 | 11.79 | 11.89 | 11.98 | 12.07 | 12.17 | 12.26 | 12.35 | 12.44 | 12.54 | 12.63 | 12.72 | 12.81 | 12.91 | 13 | 13.09 | 13.19 | 13.28 | 13.37 | 13.46 | 13.56 | 13.65 | 13.74 | 13.84 | 13.93 | 14.02 | 14.11 | 14.21 | 14.3 | 14.39 | 14.48 | 14.58 | 14.67 | 14.7632 | 14.8559 | 14.9487 | 15.0415 | 15.1343 | 15.2271 | 15.3199 | 15.4127 | 15.5055 | 15.5982 | 15.691 | 15.7838 | 15.8766 | 15.9694 | 16.0622 | 16.155 | 16.2478 | 16.3405 | 16.4333 | 16.5261 | 16.6189 | 16.7117 | 16.8045 | 16.8973 | 16.9901 | 17.0829 | 17.1756 | 17.2684 | 17.3612 | 17.454 | 17.5468 | 17.6396 | 17.7324 | 17.8252 | 17.9179 | 18.0107 | 18.1035 | 18.1963 | 18.2891 | 18.3819 | 18.4747 | 18.5675 | 18.6602 | 18.753 | 18.8458 | 18.9386 | 19.0314 | 19.1242 | 19.217 | 19.3098 | 19.4026 | 19.4953 | 19.5881 | 19.6809 | 19.7737 | 19.8665 | 19.9593 | 20.0521 | 20.1449 | 20.2376 | 20.3304 | 20.4232 | 20.516 | 20.6088 | 20.7016 | 20.7944 | 20.8872 | 20.9799 | 21.0727 | 21.1655 | 21.2583 | 21.3511 | 21.4439 | 21.5367 | 21.6295 | 21.7223 | 21.815 | 21.9078 | 22.0006 | 22.0934 | 22.1862 | 22.279 | 22.3718 | 22.4646 | 22.5573 | 22.6501 | 22.7429 | 22.8357 | 22.9285 | 23.0213 | 23.1141 | 23.2069 | 23.2996 | 23.3924 | 23.4852 | 23.578 | 23.6708 | 23.7636 | 23.8564 | 23.9492 | 24.042 | 24.1347 | 24.2275 | 24.3203 | 24.4131 | 24.5059 | 24.5987 | 24.6915 | 24.7843 | 24.877 | 24.9698 | 25.0626 | 25.1554 | 25.2482 | 25.341 | 25.4338 | 25.5266 | 25.6193 | 25.7121 | 25.8049 | 25.8977 | 25.9905 | 26.0833 | 26.1761 | 26.2689 | 26.3617 | 26.4544 | 26.5472 | 26.64 | 26.7328 | 26.8256 | 26.9184 | 27.0112 | 27.104 | 27.1967 | 27.2895 | 27.3823 | 27.4751 | 27.5679 | 27.6607 | 27.7535 | 27.8463 | 27.939 | 28.0318 | 28.1246 | 28.2174 | 28.3102 | 28.403 | 28.4958 | 28.5886 | 28.6814 | 28.7741 | 28.8669 | 28.9597 | 29.0525 | 29.1453 | 29.2381 | 29.3309 | 29.4237 | 29.5164 | 29.6092 | 29.702 | 29.7948 | 29.8876 | 29.9804 | 30.0732 | 30.166 | 30.2587 | 30.3515 | 30.4443 | 30.5371 | 30.6299 | 30.7227 | 30.8155 | 30.9083 | 31.0011 | 31.0938 | 31.1866 | 31.2794 | 31.3722 | 31.465 | 31.5578 | 31.6506 | 31.7434 | 31.8361 | 31.9289 | 32.0217 | 32.1145 | 32.2073 | 32.3001 | 32.3929 | 32.4857 | 32.5784 | 32.6712 | 32.764 | 32.8568 | 32.9496 | 33.0424 | 33.1352 | 33.228 | 33.3208 | 33.4135 | 33.5063 | 33.5991 | 33.6919 | 33.7847 | 33.8775 | 33.9703 | 34.0631 | 34.1558 | 34.2486 | 34.3414 | 34.4342 | 34.527 | 34.6198 | 34.7126 | 34.8054 | 34.8981 | 34.9909 | 35.0837 | 35.1765 | 35.2693 | 35.3621 | 35.4549 | 35.5477 | 35.6405 | 35.7332 | 35.826 | 35.9188 | 36.0116 | 36.1044 | 36.1972 | 36.29 | 36.3828 | 36.4755 | 36.5683 | 36.6611 | 36.7539 | 36.8467 | 36.9395 | 37.0323 | 37.1251 | 37.2178 | 37.3106 | 37.4034 | 37.4962 | 37.589 | 37.6818 | 37.7746 | 37.8674 | 37.9602 | 38.0529 | 38.1457 | 38.2385 | 38.3313 | 38.4241 | 38.5169 | 38.6097 | 38.7025 | 38.7952 | 38.888 | 38.9808 | 39.0736 | 39.1664 | 39.2592 | 39.352 | 39.4448 | 39.5375 | 39.6303 | 39.7231 | 39.8159 | 39.9087 | 40.0015 | 40.0943 | 40.1871 | 40.2799 | 40.3726 | 40.4654 | 40.5582 | 40.651 | 40.7438 | 40.8366 | 40.9294 | 41.0222 | 41.1149 | 41.2077 | 41.3005 | 41.3933 | 41.4861 | 41.5789 | 41.6717 | 41.7645 | 41.8572 | 41.95 | 42.0428 | 42.1356 | 42.2284 | 42.3212 | 42.414 | 42.5068 | 42.5996 | 42.6923 | 42.7851 | 42.8779 | 42.9707 | 43.0635 | 43.1563 | 43.2491 | 43.3419 | 43.4346 | 43.5274 | 43.6202 | 43.713 | 43.8058 | 43.8986 | 43.9914 | 44.0842 | 44.1769 | 44.2697 | 44.3625 | 44.4553 | 44.5481 | 44.6409 | 44.7337 | 44.8265 | 44.9193 | 45.012 | 45.1048 | 45.1976 | 45.2904 | 45.3832 | 45.476 | 45.5688 | 45.6616 | 45.7543 | 45.8471 | 45.9399 | 46.0327 | 46.1255 | 46.2183 | 46.3111 | 46.4039 | 46.4966 | 46.5894 | 46.6822 | 46.775 | 46.8678 | 46.9606 | 47.0534 | 47.1462 | 47.239 | 47.3317 | 47.4245 | 47.5173 | 47.6101 | 47.7029 | 47.7957 | 47.8885 | 47.9813 | 48.074 | 48.1668 | 48.2596 | 48.3524 | 48.4452 | 48.538 | 48.6308 | 48.7236 | 48.8163 | 48.9091 | 49.0019 | 49.0947 | 49.1875 | 49.2803 | 49.3731 | 49.4659 | 49.5587 | 49.6514 | 49.7442 | 49.837 | 49.9298 | 50.0226 | 50.1154 | 50.2082 | 50.301 | 50.3937 | 50.4865 | 50.5793 | 50.6721 | 50.7649 | 50.8577 | 50.9505 | 51.0433 | 51.136 | 51.2288 | 51.3216 | 51.4144 | 51.5072 | 51.6 | 51.6928 | 51.7856 | 51.8784 | 51.9711 | 52.0639 | 52.1567 | 52.2495 | 52.3423 | 52.4351 | 52.5279 | 52.6207 | 52.7134 | 52.8062 | 52.899 | 52.9918 | 53.0846 | 53.1774 | 53.2702 | 53.363 | 53.4557 | 53.5485 | 53.6413 | 53.7341 | 53.8269 | 53.9197 | 54.0125 | 54.1053 | 54.1981 | 54.2908 | 54.3836 | 54.4764 | 54.5692 | 54.662 | 54.7548 | 54.8476 | 54.9404 | 55.0331 | 55.1259 | 55.2187 | 55.3115 | 55.4043 | 55.4971 | 55.5899 | 55.6827 | 55.7754 | 55.8682 | 55.961 | 56.0538 | 56.1466 | 56.2394 | 56.3322 | 56.425 | 56.5178 | 56.6105 | 56.7033 | 56.7961 | 56.8889 | 56.9817 | 57.0745 | 57.1673 | 57.2601 | 57.3528 | 57.4456 | 57.5384 | 57.6312 | 57.724 | 57.8168 | 57.9096 | 58.0024 | 58.0951 | 58.1879 | 58.2807 | 58.3735 | 58.4663 | 58.5591 | 58.6519 | 58.7447 | 58.8375 | 58.9302 | 59.023 | 59.1158 | 59.2086 | 59.3014 | 59.3942 | 59.487 | 59.5798 | 59.6725 | 59.7653 | 59.8581 | 59.9509 | 60.0437 | 60.1365 | 60.2293 | 60.3221 | 60.4148 | 60.5076 | 60.6004 | 60.6932 | 60.786 | 60.8788 | 60.9716 | 61.0644 | 61.1572 | 61.2499 | 61.3427 | 61.4355 | 61.5283 | 61.6211 | 61.7139 | 61.8067 | 61.8995 | 61.9922 | 62.085 | 62.1778 | 62.2706 | 62.3634 | 62.4562 | 62.549 | 62.6418 | 62.7345 | 62.8273 | 62.9201 | 63.0129 | 63.1057 | 63.1985 | 63.2913 | 63.3841
2 | 10.9 | 10.99 | 11.08 | 11.18 | 11.27 | 11.36 | 11.45 | 11.54 | 11.63 | 11.72 | 11.82 | 11.91 | 12 | 12.09 | 12.18 | 12.27 | 12.37 | 12.46 | 12.55 | 12.64 | 12.73 | 12.82 | 12.91 | 13.01 | 13.1 | 13.19 | 13.28 | 13.37 | 13.46 | 13.56 | 13.65 | 13.74 | 13.83 | 13.92 | 14.01 | 14.1 | 14.2 | 14.29 | 14.38 | 14.47 | 14.5625 | 14.654 | 14.7456 | 14.8371 | 14.9286 | 15.0202 | 15.1117 | 15.2033 | 15.2948 | 15.3864 | 15.4779 | 15.5695 | 15.661 | 15.7526 | 15.8441 | 15.9357 | 16.0272 | 16.1188 | 16.2103 | 16.3019 | 16.3934 | 16.4849 | 16.5765 | 16.668 | 16.7596 | 16.8511 | 16.9427 | 17.0342 | 17.1258 | 17.2173 | 17.3089 | 17.4004 | 17.492 | 17.5835 | 17.6751 | 17.7666 | 17.8582 | 17.9497 | 18.0412 | 18.1328 | 18.2243 | 18.3159 | 18.4074 | 18.499 | 18.5905 | 18.6821 | 18.7736 | 18.8652 | 18.9567 | 19.0483 | 19.1398 | 19.2314 | 19.3229 | 19.4144 | 19.506 | 19.5975 | 19.6891 | 19.7806 | 19.8722 | 19.9637 | 20.0553 | 20.1468 | 20.2384 | 20.3299 | 20.4215 | 20.513 | 20.6046 | 20.6961 | 20.7877 | 20.8792 | 20.9707 | 21.0623 | 21.1538 | 21.2454 | 21.3369 | 21.4285 | 21.52 | 21.6116 | 21.7031 | 21.7947 | 21.8862 | 21.9778 | 22.0693 | 22.1609 | 22.2524 | 22.3439 | 22.4355 | 22.527 | 22.6186 | 22.7101 | 22.8017 | 22.8932 | 22.9848 | 23.0763 | 23.1679 | 23.2594 | 23.351 | 23.4425 | 23.5341 | 23.6256 | 23.7172 | 23.8087 | 23.9002 | 23.9918 | 24.0833 | 24.1749 | 24.2664 | 24.358 | 24.4495 | 24.5411 | 24.6326 | 24.7242 | 24.8157 | 24.9073 | 24.9988 | 25.0904 | 25.1819 | 25.2734 | 25.365 | 25.4565 | 25.5481 | 25.6396 | 25.7312 | 25.8227 | 25.9143 | 26.0058 | 26.0974 | 26.1889 | 26.2805 | 26.372 | 26.4636 | 26.5551 | 26.6467 | 26.7382 | 26.8297 | 26.9213 | 27.0128 | 27.1044 | 27.1959 | 27.2875 | 27.379 | 27.4706 | 27.5621 | 27.6537 | 27.7452 | 27.8368 | 27.9283 | 28.0199 | 28.1114 | 28.203 | 28.2945 | 28.386 | 28.4776 | 28.5691 | 28.6607 | 28.7522 | 28.8438 | 28.9353 | 29.0269 | 29.1184 | 29.21 | 29.3015 | 29.3931 | 29.4846 | 29.5762 | 29.6677 | 29.7592 | 29.8508 | 29.9423 | 30.0339 | 30.1254 | 30.217 | 30.3085 | 30.4001 | 30.4916 | 30.5832 | 30.6747 | 30.7663 | 30.8578 | 30.9494 | 31.0409 | 31.1325 | 31.224 | 31.3155 | 31.4071 | 31.4986 | 31.5902 | 31.6817 | 31.7733 | 31.8648 | 31.9564 | 32.0479 | 32.1395 | 32.231 | 32.3226 | 32.4141 | 32.5057 | 32.5972 | 32.6887 | 32.7803 | 32.8718 | 32.9634 | 33.0549 | 33.1465 | 33.238 | 33.3296 | 33.4211 | 33.5127 | 33.6042 | 33.6958 | 33.7873 | 33.8789 | 33.9704 | 34.062 | 34.1535 | 34.245 | 34.3366 | 34.4281 | 34.5197 | 34.6112 | 34.7028 | 34.7943 | 34.8859 | 34.9774 | 35.069 | 35.1605 | 35.2521 | 35.3436 | 35.4352 | 35.5267 | 35.6182 | 35.7098 | 35.8013 | 35.8929 | 35.9844 | 36.076 | 36.1675 | 36.2591 | 36.3506 | 36.4422 | 36.5337 | 36.6253 | 36.7168 | 36.8084 | 36.8999 | 36.9915 | 37.083 | 37.1745 | 37.2661 | 37.3576 | 37.4492 | 37.5407 | 37.6323 | 37.7238 | 37.8154 | 37.9069 | 37.9985 | 38.09 | 38.1816 | 38.2731 | 38.3647 | 38.4562 | 38.5478 | 38.6393 | 38.7308 | 38.8224 | 38.9139 | 39.0055 | 39.097 | 39.1886 | 39.2801 | 39.3717 | 39.4632 | 39.5548 | 39.6463 | 39.7379 | 39.8294 | 39.921 | 40.0125 | 40.104 | 40.1956 | 40.2871 | 40.3787 | 40.4702 | 40.5618 | 40.6533 | 40.7449 | 40.8364 | 40.928 | 41.0195 | 41.1111 | 41.2026 | 41.2942 | 41.3857 | 41.4773 | 41.5688 | 41.6603 | 41.7519 | 41.8434 | 41.935 | 42.0265 | 42.1181 | 42.2096 | 42.3012 | 42.3927 | 42.4843 | 42.5758 | 42.6674 | 42.7589 | 42.8505 | 42.942 | 43.0335 | 43.1251 | 43.2166 | 43.3082 | 43.3997 | 43.4913 | 43.5828 | 43.6744 | 43.7659 | 43.8575 | 43.949 | 44.0406 | 44.1321 | 44.2237 | 44.3152 | 44.4068 | 44.4983 | 44.5898 | 44.6814 | 44.7729 | 44.8645 | 44.956 | 45.0476 | 45.1391 | 45.2307 | 45.3222 | 45.4138 | 45.5053 | 45.5969 | 45.6884 | 45.78 | 45.8715 | 45.963 | 46.0546 | 46.1461 | 46.2377 | 46.3292 | 46.4208 | 46.5123 | 46.6039 | 46.6954 | 46.787 | 46.8785 | 46.9701 | 47.0616 | 47.1532 | 47.2447 | 47.3363 | 47.4278 | 47.5193 | 47.6109 | 47.7024 | 47.794 | 47.8855 | 47.9771 | 48.0686 | 48.1602 | 48.2517 | 48.3433 | 48.4348 | 48.5264 | 48.6179 | 48.7095 | 48.801 | 48.8926 | 48.9841 | 49.0756 | 49.1672 | 49.2587 | 49.3503 | 49.4418 | 49.5334 | 49.6249 | 49.7165 | 49.808 | 49.8996 | 49.9911 | 50.0827 | 50.1742 | 50.2658 | 50.3573 | 50.4488 | 50.5404 | 50.6319 | 50.7235 | 50.815 | 50.9066 | 50.9981 | 51.0897 | 51.1812 | 51.2728 | 51.3643 | 51.4559 | 51.5474 | 51.639 | 51.7305 | 51.8221 | 51.9136 | 52.0051 | 52.0967 | 52.1882 | 52.2798 | 52.3713 | 52.4629 | 52.5544 | 52.646 | 52.7375 | 52.8291 | 52.9206 | 53.0122 | 53.1037 | 53.1953 | 53.2868 | 53.3783 | 53.4699 | 53.5614 | 53.653 | 53.7445 | 53.8361 | 53.9276 | 54.0192 | 54.1107 | 54.2023 | 54.2938 | 54.3854 | 54.4769 | 54.5685 | 54.66 | 54.7516 | 54.8431 | 54.9346 | 55.0262 | 55.1177 | 55.2093 | 55.3008 | 55.3924 | 55.4839 | 55.5755 | 55.667 | 55.7586 | 55.8501 | 55.9417 | 56.0332 | 56.1248 | 56.2163 | 56.3078 | 56.3994 | 56.4909 | 56.5825 | 56.674 | 56.7656 | 56.8571 | 56.9487 | 57.0402 | 57.1318 | 57.2233 | 57.3149 | 57.4064 | 57.498 | 57.5895 | 57.6811 | 57.7726 | 57.8641 | 57.9557 | 58.0472 | 58.1388 | 58.2303 | 58.3219 | 58.4134 | 58.505 | 58.5965 | 58.6881 | 58.7796 | 58.8712 | 58.9627 | 59.0543 | 59.1458 | 59.2374 | 59.3289 | 59.4204 | 59.512 | 59.6035 | 59.6951 | 59.7866 | 59.8782 | 59.9697 | 60.0613 | 60.1528 | 60.2444 | 60.3359 | 60.4275 | 60.519 | 60.6106 | 60.7021 | 60.7936 | 60.8852 | 60.9767 | 61.0683 | 61.1598 | 61.2514 | 61.3429 | 61.4345 | 61.526 | 61.6176 | 61.7091 | 61.8007 | 61.8922 | 61.9838 | 62.0753 | 62.1669 | 62.2584 | 62.3499 | 62.4415 | 62.533
2.5 | 10.75 | 10.84 | 10.93 | 11.02 | 11.11 | 11.2 | 11.29 | 11.39 | 11.48 | 11.57 | 11.66 | 11.75 | 11.84 | 11.93 | 12.02 | 12.11 | 12.2 | 12.29 | 12.38 | 12.47 | 12.56 | 12.65 | 12.74 | 12.83 | 12.92 | 13.01 | 13.1 | 13.19 | 13.28 | 13.37 | 13.46 | 13.55 | 13.64 | 13.73 | 13.82 | 13.91 | 14 | 14.1 | 14.19 | 14.28 | 14.3656 | 14.4559 | 14.5462 | 14.6365 | 14.7269 | 14.8172 | 14.9075 | 14.9978 | 15.0881 | 15.1785 | 15.2688 | 15.3591 | 15.4494 | 15.5397 | 15.6301 | 15.7204 | 15.8107 | 15.901 | 15.9914 | 16.0817 | 16.172 | 16.2623 | 16.3526 | 16.443 | 16.5333 | 16.6236 | 16.7139 | 16.8042 | 16.8946 | 16.9849 | 17.0752 | 17.1655 | 17.2558 | 17.3462 | 17.4365 | 17.5268 | 17.6171 | 17.7074 | 17.7978 | 17.8881 | 17.9784 | 18.0687 | 18.1591 | 18.2494 | 18.3397 | 18.43 | 18.5203 | 18.6107 | 18.701 | 18.7913 | 18.8816 | 18.9719 | 19.0623 | 19.1526 | 19.2429 | 19.3332 | 19.4235 | 19.5139 | 19.6042 | 19.6945 | 19.7848 | 19.8751 | 19.9655 | 20.0558 | 20.1461 | 20.2364 | 20.3268 | 20.4171 | 20.5074 | 20.5977 | 20.688 | 20.7784 | 20.8687 | 20.959 | 21.0493 | 21.1396 | 21.23 | 21.3203 | 21.4106 | 21.5009 | 21.5912 | 21.6816 | 21.7719 | 21.8622 | 21.9525 | 22.0428 | 22.1332 | 22.2235 | 22.3138 | 22.4041 | 22.4945 | 22.5848 | 22.6751 | 22.7654 | 22.8557 | 22.9461 | 23.0364 | 23.1267 | 23.217 | 23.3073 | 23.3977 | 23.488 | 23.5783 | 23.6686 | 23.7589 | 23.8493 | 23.9396 | 24.0299 | 24.1202 | 24.2105 | 24.3009 | 24.3912 | 24.4815 | 24.5718 | 24.6622 | 24.7525 | 24.8428 | 24.9331 | 25.0234 | 25.1138 | 25.2041 | 25.2944 | 25.3847 | 25.475 | 25.5654 | 25.6557 | 25.746 | 25.8363 | 25.9266 | 26.017 | 26.1073 | 26.1976 | 26.2879 | 26.3782 | 26.4686 | 26.5589 | 26.6492 | 26.7395 | 26.8299 | 26.9202 | 27.0105 | 27.1008 | 27.1911 | 27.2815 | 27.3718 | 27.4621 | 27.5524 | 27.6427 | 27.7331 | 27.8234 | 27.9137 | 28.004 | 28.0943 | 28.1847 | 28.275 | 28.3653 | 28.4556 | 28.5459 | 28.6363 | 28.7266 | 28.8169 | 28.9072 | 28.9976 | 29.0879 | 29.1782 | 29.2685 | 29.3588 | 29.4492 | 29.5395 | 29.6298 | 29.7201 | 29.8104 | 29.9008 | 29.9911 | 30.0814 | 30.1717 | 30.262 | 30.3524 | 30.4427 | 30.533 | 30.6233 | 30.7136 | 30.804 | 30.8943 | 30.9846 | 31.0749 | 31.1653 | 31.2556 | 31.3459 | 31.4362 | 31.5265 | 31.6169 | 31.7072 | 31.7975 | 31.8878 | 31.9781 | 32.0685 | 32.1588 | 32.2491 | 32.3394 | 32.4297 | 32.5201 | 32.6104 | 32.7007 | 32.791 | 32.8813 | 32.9717 | 33.062 | 33.1523 | 33.2426 | 33.333 | 33.4233 | 33.5136 | 33.6039 | 33.6942 | 33.7846 | 33.8749 | 33.9652 | 34.0555 | 34.1458 | 34.2362 | 34.3265 | 34.4168 | 34.5071 | 34.5974 | 34.6878 | 34.7781 | 34.8684 | 34.9587 | 35.049 | 35.1394 | 35.2297 | 35.32 | 35.4103 | 35.5007 | 35.591 | 35.6813 | 35.7716 | 35.8619 | 35.9523 | 36.0426 | 36.1329 | 36.2232 | 36.3135 | 36.4039 | 36.4942 | 36.5845 | 36.6748 | 36.7651 | 36.8555 | 36.9458 | 37.0361 | 37.1264 | 37.2167 | 37.3071 | 37.3974 | 37.4877 | 37.578 | 37.6683 | 37.7587 | 37.849 | 37.9393 | 38.0296 | 38.12 | 38.2103 | 38.3006 | 38.3909 | 38.4812 | 38.5716 | 38.6619 | 38.7522 | 38.8425 | 38.9328 | 39.0232 | 39.1135 | 39.2038 | 39.2941 | 39.3844 | 39.4748 | 39.5651 | 39.6554 | 39.7457 | 39.836 | 39.9264 | 40.0167 | 40.107 | 40.1973 | 40.2877 | 40.378 | 40.4683 | 40.5586 | 40.6489 | 40.7393 | 40.8296 | 40.9199 | 41.0102 | 41.1005 | 41.1909 | 41.2812 | 41.3715 | 41.4618 | 41.5521 | 41.6425 | 41.7328 | 41.8231 | 41.9134 | 42.0037 | 42.0941 | 42.1844 | 42.2747 | 42.365 | 42.4554 | 42.5457 | 42.636 | 42.7263 | 42.8166 | 42.907 | 42.9973 | 43.0876 | 43.1779 | 43.2682 | 43.3586 | 43.4489 | 43.5392 | 43.6295 | 43.7198 | 43.8102 | 43.9005 | 43.9908 | 44.0811 | 44.1714 | 44.2618 | 44.3521 | 44.4424 | 44.5327 | 44.6231 | 44.7134 | 44.8037 | 44.894 | 44.9843 | 45.0747 | 45.165 | 45.2553 | 45.3456 | 45.4359 | 45.5263 | 45.6166 | 45.7069 | 45.7972 | 45.8875 | 45.9779 | 46.0682 | 46.1585 | 46.2488 | 46.3391 | 46.4295 | 46.5198 | 46.6101 | 46.7004 | 46.7908 | 46.8811 | 46.9714 | 47.0617 | 47.152 | 47.2424 | 47.3327 | 47.423 | 47.5133 | 47.6036 | 47.694 | 47.7843 | 47.8746 | 47.9649 | 48.0552 | 48.1456 | 48.2359 | 48.3262 | 48.4165 | 48.5068 | 48.5972 | 48.6875 | 48.7778 | 48.8681 | 48.9585 | 49.0488 | 49.1391 | 49.2294 | 49.3197 | 49.4101 | 49.5004 | 49.5907 | 49.681 | 49.7713 | 49.8617 | 49.952 | 50.0423 | 50.1326 | 50.2229 | 50.3133 | 50.4036 | 50.4939 | 50.5842 | 50.6745 | 50.7649 | 50.8552 | 50.9455 | 51.0358 | 51.1262 | 51.2165 | 51.3068 | 51.3971 | 51.4874 | 51.5778 | 51.6681 | 51.7584 | 51.8487 | 51.939 | 52.0294 | 52.1197 | 52.21 | 52.3003 | 52.3906 | 52.481 | 52.5713 | 52.6616 | 52.7519 | 52.8422 | 52.9326 | 53.0229 | 53.1132 | 53.2035 | 53.2939 | 53.3842 | 53.4745 | 53.5648 | 53.6551 | 53.7455 | 53.8358 | 53.9261 | 54.0164 | 54.1067 | 54.1971 | 54.2874 | 54.3777 | 54.468 | 54.5583 | 54.6487 | 54.739 | 54.8293 | 54.9196 | 55.0099 | 55.1003 | 55.1906 | 55.2809 | 55.3712 | 55.4616 | 55.5519 | 55.6422 | 55.7325 | 55.8228 | 55.9132 | 56.0035 | 56.0938 | 56.1841 | 56.2744 | 56.3648 | 56.4551 | 56.5454 | 56.6357 | 56.726 | 56.8164 | 56.9067 | 56.997 | 57.0873 | 57.1776 | 57.268 | 57.3583 | 57.4486 | 57.5389 | 57.6293 | 57.7196 | 57.8099 | 57.9002 | 57.9905 | 58.0809 | 58.1712 | 58.2615 | 58.3518 | 58.4421 | 58.5325 | 58.6228 | 58.7131 | 58.8034 | 58.8937 | 58.9841 | 59.0744 | 59.1647 | 59.255 | 59.3453 | 59.4357 | 59.526 | 59.6163 | 59.7066 | 59.797 | 59.8873 | 59.9776 | 60.0679 | 60.1582 | 60.2486 | 60.3389 | 60.4292 | 60.5195 | 60.6098 | 60.7002 | 60.7905 | 60.8808 | 60.9711 | 61.0614 | 61.1518 | 61.2421 | 61.3324 | 61.4227 | 61.513 | 61.6034 | 61.6937
3 | 10.61 | 10.7 | 10.79 | 10.88 | 10.96 | 11.05 | 11.14 | 11.23 | 11.32 | 11.41 | 11.5 | 11.59 | 11.68 | 11.77 | 11.86 | 11.95 | 12.03 | 12.12 | 12.21 | 12.3 | 12.39 | 12.48 | 12.57 | 12.66 | 12.75 | 12.84 | 12.93 | 13.02 | 13.1 | 13.19 | 13.28 | 13.37 | 13.46 | 13.55 | 13.64 | 13.73 | 13.82 | 13.91 | 14 | 14.09 | 14.1754 | 14.2646 | 14.3538 | 14.443 | 14.5321 | 14.6213 | 14.7105 | 14.7997 | 14.8889 | 14.9781 | 15.0673 | 15.1565 | 15.2457 | 15.3348 | 15.424 | 15.5132 | 15.6024 | 15.6916 | 15.7808 | 15.87 | 15.9592 | 16.0484 | 16.1376 | 16.2267 | 16.3159 | 16.4051 | 16.4943 | 16.5835 | 16.6727 | 16.7619 | 16.8511 | 16.9403 | 17.0294 | 17.1186 | 17.2078 | 17.297 | 17.3862 | 17.4754 | 17.5646 | 17.6538 | 17.743 | 17.8322 | 17.9213 | 18.0105 | 18.0997 | 18.1889 | 18.2781 | 18.3673 | 18.4565 | 18.5457 | 18.6349 | 18.724 | 18.8132 | 18.9024 | 18.9916 | 19.0808 | 19.17 | 19.2592 | 19.3484 | 19.4376 | 19.5268 | 19.6159 | 19.7051 | 19.7943 | 19.8835 | 19.9727 | 20.0619 | 20.1511 | 20.2403 | 20.3295 | 20.4186 | 20.5078 | 20.597 | 20.6862 | 20.7754 | 20.8646 | 20.9538 | 21.043 | 21.1322 | 21.2214 | 21.3105 | 21.3997 | 21.4889 | 21.5781 | 21.6673 | 21.7565 | 21.8457 | 21.9349 | 22.0241 | 22.1132 | 22.2024 | 22.2916 | 22.3808 | 22.47 | 22.5592 | 22.6484 | 22.7376 | 22.8268 | 22.916 | 23.0051 | 23.0943 | 23.1835 | 23.2727 | 23.3619 | 23.4511 | 23.5403 | 23.6295 | 23.7187 | 23.8078 | 23.897 | 23.9862 | 24.0754 | 24.1646 | 24.2538 | 24.343 | 24.4322 | 24.5214 | 24.6106 | 24.6997 | 24.7889 | 24.8781 | 24.9673 | 25.0565 | 25.1457 | 25.2349 | 25.3241 | 25.4133 | 25.5025 | 25.5916 | 25.6808 | 25.77 | 25.8592 | 25.9484 | 26.0376 | 26.1268 | 26.216 | 26.3052 | 26.3943 | 26.4835 | 26.5727 | 26.6619 | 26.7511 | 26.8403 | 26.9295 | 27.0187 | 27.1079 | 27.1971 | 27.2862 | 27.3754 | 27.4646 | 27.5538 | 27.643 | 27.7322 | 27.8214 | 27.9106 | 27.9998 | 28.0889 | 28.1781 | 28.2673 | 28.3565 | 28.4457 | 28.5349 | 28.6241 | 28.7133 | 28.8025 | 28.8917 | 28.9808 | 29.07 | 29.1592 | 29.2484 | 29.3376 | 29.4268 | 29.516 | 29.6052 | 29.6944 | 29.7835 | 29.8727 | 29.9619 | 30.0511 | 30.1403 | 30.2295 | 30.3187 | 30.4079 | 30.4971 | 30.5863 | 30.6754 | 30.7646 | 30.8538 | 30.943 | 31.0322 | 31.1214 | 31.2106 | 31.2998 | 31.389 | 31.4781 | 31.5673 | 31.6565 | 31.7457 | 31.8349 | 31.9241 | 32.0133 | 32.1025 | 32.1917 | 32.2809 | 32.37 | 32.4592 | 32.5484 | 32.6376 | 32.7268 | 32.816 | 32.9052 | 32.9944 | 33.0836 | 33.1727 | 33.2619 | 33.3511 | 33.4403 | 33.5295 | 33.6187 | 33.7079 | 33.7971 | 33.8863 | 33.9755 | 34.0646 | 34.1538 | 34.243 | 34.3322 | 34.4214 | 34.5106 | 34.5998 | 34.689 | 34.7782 | 34.8673 | 34.9565 | 35.0457 | 35.1349 | 35.2241 | 35.3133 | 35.4025 | 35.4917 | 35.5809 | 35.6701 | 35.7592 | 35.8484 | 35.9376 | 36.0268 | 36.116 | 36.2052 | 36.2944 | 36.3836 | 36.4728 | 36.5619 | 36.6511 | 36.7403 | 36.8295 | 36.9187 | 37.0079 | 37.0971 | 37.1863 | 37.2755 | 37.3647 | 37.4538 | 37.543 | 37.6322 | 37.7214 | 37.8106 | 37.8998 | 37.989 | 38.0782 | 38.1674 | 38.2565 | 38.3457 | 38.4349 | 38.5241 | 38.6133 | 38.7025 | 38.7917 | 38.8809 | 38.9701 | 39.0593 | 39.1484 | 39.2376 | 39.3268 | 39.416 | 39.5052 | 39.5944 | 39.6836 | 39.7728 | 39.862 | 39.9511 | 40.0403 | 40.1295 | 40.2187 | 40.3079 | 40.3971 | 40.4863 | 40.5755 | 40.6647 | 40.7539 | 40.843 | 40.9322 | 41.0214 | 41.1106 | 41.1998 | 41.289 | 41.3782 | 41.4674 | 41.5566 | 41.6457 | 41.7349 | 41.8241 | 41.9133 | 42.0025 | 42.0917 | 42.1809 | 42.2701 | 42.3593 | 42.4485 | 42.5376 | 42.6268 | 42.716 | 42.8052 | 42.8944 | 42.9836 | 43.0728 | 43.162 | 43.2512 | 43.3403 | 43.4295 | 43.5187 | 43.6079 | 43.6971 | 43.7863 | 43.8755 | 43.9647 | 44.0539 | 44.1431 | 44.2322 | 44.3214 | 44.4106 | 44.4998 | 44.589 | 44.6782 | 44.7674 | 44.8566 | 44.9458 | 45.0349 | 45.1241 | 45.2133 | 45.3025 | 45.3917 | 45.4809 | 45.5701 | 45.6593 | 45.7485 | 45.8377 | 45.9268 | 46.016 | 46.1052 | 46.1944 | 46.2836 | 46.3728 | 46.462 | 46.5512 | 46.6404 | 46.7295 | 46.8187 | 46.9079 | 46.9971 | 47.0863 | 47.1755 | 47.2647 | 47.3539 | 47.4431 | 47.5323 | 47.6214 | 47.7106 | 47.7998 | 47.889 | 47.9782 | 48.0674 | 48.1566 | 48.2458 | 48.335 | 48.4242 | 48.5133 | 48.6025 | 48.6917 | 48.7809 | 48.8701 | 48.9593 | 49.0485 | 49.1377 | 49.2269 | 49.316 | 49.4052 | 49.4944 | 49.5836 | 49.6728 | 49.762 | 49.8512 | 49.9404 | 50.0296 | 50.1188 | 50.2079 | 50.2971 | 50.3863 | 50.4755 | 50.5647 | 50.6539 | 50.7431 | 50.8323 | 50.9215 | 51.0106 | 51.0998 | 51.189 | 51.2782 | 51.3674 | 51.4566 | 51.5458 | 51.635 | 51.7242 | 51.8134 | 51.9025 | 51.9917 | 52.0809 | 52.1701 | 52.2593 | 52.3485 | 52.4377 | 52.5269 | 52.6161 | 52.7052 | 52.7944 | 52.8836 | 52.9728 | 53.062 | 53.1512 | 53.2404 | 53.3296 | 53.4188 | 53.508 | 53.5971 | 53.6863 | 53.7755 | 53.8647 | 53.9539 | 54.0431 | 54.1323 | 54.2215 | 54.3107 | 54.3998 | 54.489 | 54.5782 | 54.6674 | 54.7566 | 54.8458 | 54.935 | 55.0242 | 55.1134 | 55.2026 | 55.2917 | 55.3809 | 55.4701 | 55.5593 | 55.6485 | 55.7377 | 55.8269 | 55.9161 | 56.0053 | 56.0944 | 56.1836 | 56.2728 | 56.362 | 56.4512 | 56.5404 | 56.6296 | 56.7188 | 56.808 | 56.8972 | 56.9863 | 57.0755 | 57.1647 | 57.2539 | 57.3431 | 57.4323 | 57.5215 | 57.6107 | 57.6999 | 57.789 | 57.8782 | 57.9674 | 58.0566 | 58.1458 | 58.235 | 58.3242 | 58.4134 | 58.5026 | 58.5918 | 58.6809 | 58.7701 | 58.8593 | 58.9485 | 59.0377 | 59.1269 | 59.2161 | 59.3053 | 59.3945 | 59.4836 | 59.5728 | 59.662 | 59.7512 | 59.8404 | 59.9296 | 60.0188 | 60.108 | 60.1972 | 60.2864 | 60.3755 | 60.4647 | 60.5539 | 60.6431 | 60.7323 | 60.8215 | 60.9107
3.5 | 10.47 | 10.55 | 10.64 | 10.73 | 10.82 | 10.91 | 10.99 | 11.08 | 11.17 | 11.26 | 11.35 | 11.43 | 11.52 | 11.61 | 11.7 | 11.79 | 11.87 | 11.96 | 12.05 | 12.14 | 12.23 | 12.31 | 12.4 | 12.49 | 12.58 | 12.67 | 12.75 | 12.84 | 12.93 | 13.02 | 13.11 | 13.19 | 13.28 | 13.37 | 13.46 | 13.55 | 13.63 | 13.72 | 13.81 | 13.9 | 13.986 | 14.074 | 14.162 | 14.25 | 14.338 | 14.426 | 14.514 | 14.602 | 14.69 | 14.778 | 14.866 | 14.954 | 15.042 | 15.13 | 15.218 | 15.306 | 15.394 | 15.482 | 15.57 | 15.658 | 15.746 | 15.834 | 15.922 | 16.01 | 16.098 | 16.186 | 16.274 | 16.362 | 16.45 | 16.538 | 16.626 | 16.714 | 16.802 | 16.89 | 16.978 | 17.066 | 17.154 | 17.242 | 17.33 | 17.418 | 17.506 | 17.594 | 17.682 | 17.77 | 17.858 | 17.946 | 18.034 | 18.122 | 18.21 | 18.298 | 18.386 | 18.474 | 18.562 | 18.65 | 18.738 | 18.826 | 18.914 | 19.002 | 19.09 | 19.178 | 19.266 | 19.354 | 19.442 | 19.53 | 19.618 | 19.706 | 19.794 | 19.882 | 19.97 | 20.058 | 20.146 | 20.234 | 20.322 | 20.41 | 20.498 | 20.586 | 20.674 | 20.762 | 20.85 | 20.938 | 21.026 | 21.114 | 21.202 | 21.29 | 21.378 | 21.466 | 21.554 | 21.642 | 21.73 | 21.818 | 21.906 | 21.994 | 22.082 | 22.17 | 22.258 | 22.346 | 22.434 | 22.522 | 22.61 | 22.698 | 22.786 | 22.874 | 22.962 | 23.05 | 23.138 | 23.226 | 23.314 | 23.402 | 23.49 | 23.578 | 23.666 | 23.754 | 23.842 | 23.93 | 24.018 | 24.106 | 24.194 | 24.282 | 24.37 | 24.458 | 24.546 | 24.634 | 24.722 | 24.81 | 24.898 | 24.986 | 25.074 | 25.162 | 25.25 | 25.338 | 25.426 | 25.514 | 25.602 | 25.69 | 25.778 | 25.866 | 25.954 | 26.042 | 26.13 | 26.218 | 26.306 | 26.394 | 26.482 | 26.57 | 26.658 | 26.746 | 26.834 | 26.922 | 27.01 | 27.098 | 27.186 | 27.274 | 27.362 | 27.45 | 27.538 | 27.626 | 27.714 | 27.802 | 27.89 | 27.978 | 28.066 | 28.154 | 28.242 | 28.33 | 28.418 | 28.506 | 28.594 | 28.682 | 28.77 | 28.858 | 28.946 | 29.034 | 29.122 | 29.21 | 29.298 | 29.386 | 29.474 | 29.562 | 29.65 | 29.738 | 29.826 | 29.914 | 30.002 | 30.09 | 30.178 | 30.266 | 30.354 | 30.442 | 30.53 | 30.618 | 30.706 | 30.794 | 30.882 | 30.97 | 31.058 | 31.146 | 31.234 | 31.322 | 31.41 | 31.498 | 31.586 | 31.674 | 31.762 | 31.85 | 31.938 | 32.026 | 32.114 | 32.202 | 32.29 | 32.378 | 32.466 | 32.554 | 32.642 | 32.73 | 32.818 | 32.906 | 32.994 | 33.082 | 33.17 | 33.258 | 33.346 | 33.434 | 33.522 | 33.61 | 33.698 | 33.786 | 33.874 | 33.962 | 34.05 | 34.138 | 34.226 | 34.314 | 34.402 | 34.49 | 34.578 | 34.666 | 34.754 | 34.842 | 34.93 | 35.018 | 35.106 | 35.194 | 35.282 | 35.37 | 35.458 | 35.546 | 35.634 | 35.722 | 35.81 | 35.898 | 35.986 | 36.074 | 36.162 | 36.25 | 36.338 | 36.426 | 36.514 | 36.602 | 36.69 | 36.778 | 36.866 | 36.954 | 37.042 | 37.13 | 37.218 | 37.306 | 37.394 | 37.482 | 37.57 | 37.658 | 37.746 | 37.834 | 37.922 | 38.01 | 38.098 | 38.186 | 38.274 | 38.362 | 38.45 | 38.538 | 38.626 | 38.714 | 38.802 | 38.89 | 38.978 | 39.066 | 39.154 | 39.242 | 39.33 | 39.418 | 39.506 | 39.594 | 39.682 | 39.77 | 39.858 | 39.946 | 40.034 | 40.122 | 40.21 | 40.298 | 40.386 | 40.474 | 40.562 | 40.65 | 40.738 | 40.826 | 40.914 | 41.002 | 41.09 | 41.178 | 41.266 | 41.354 | 41.442 | 41.53 | 41.618 | 41.706 | 41.794 | 41.882 | 41.97 | 42.058 | 42.146 | 42.234 | 42.322 | 42.41 | 42.498 | 42.586 | 42.674 | 42.762 | 42.85 | 42.938 | 43.026 | 43.114 | 43.202 | 43.29 | 43.378 | 43.466 | 43.554 | 43.642 | 43.73 | 43.818 | 43.906 | 43.994 | 44.082 | 44.17 | 44.258 | 44.346 | 44.434 | 44.522 | 44.61 | 44.698 | 44.786 | 44.874 | 44.962 | 45.05 | 45.138 | 45.226 | 45.314 | 45.402 | 45.49 | 45.578 | 45.666 | 45.754 | 45.842 | 45.93 | 46.018 | 46.106 | 46.194 | 46.282 | 46.37 | 46.458 | 46.546 | 46.634 | 46.722 | 46.81 | 46.898 | 46.986 | 47.074 | 47.162 | 47.25 | 47.338 | 47.426 | 47.514 | 47.602 | 47.69 | 47.778 | 47.866 | 47.954 | 48.042 | 48.13 | 48.218 | 48.306 | 48.394 | 48.482 | 48.57 | 48.658 | 48.746 | 48.834 | 48.922 | 49.01 | 49.098 | 49.186 | 49.274 | 49.362 | 49.45 | 49.538 | 49.626 | 49.714 | 49.802 | 49.89 | 49.978 | 50.066 | 50.154 | 50.242 | 50.33 | 50.418 | 50.506 | 50.594 | 50.682 | 50.77 | 50.858 | 50.946 | 51.034 | 51.122 | 51.21 | 51.298 | 51.386 | 51.474 | 51.562 | 51.65 | 51.738 | 51.826 | 51.914 | 52.002 | 52.09 | 52.178 | 52.266 | 52.354 | 52.442 | 52.53 | 52.618 | 52.706 | 52.794 | 52.882 | 52.97 | 53.058 | 53.146 | 53.234 | 53.322 | 53.41 | 53.498 | 53.586 | 53.674 | 53.762 | 53.85 | 53.938 | 54.026 | 54.114 | 54.202 | 54.29 | 54.378 | 54.466 | 54.554 | 54.642 | 54.73 | 54.818 | 54.906 | 54.994 | 55.082 | 55.17 | 55.258 | 55.346 | 55.434 | 55.522 | 55.61 | 55.698 | 55.786 | 55.874 | 55.962 | 56.05 | 56.138 | 56.226 | 56.314 | 56.402 | 56.49 | 56.578 | 56.666 | 56.754 | 56.842 | 56.93 | 57.018 | 57.106 | 57.194 | 57.282 | 57.37 | 57.458 | 57.546 | 57.634 | 57.722 | 57.81 | 57.898 | 57.986 | 58.074 | 58.162 | 58.25 | 58.338 | 58.426 | 58.514 | 58.602 | 58.69 | 58.778 | 58.866 | 58.954 | 59.042 | 59.13 | 59.218 | 59.306 | 59.394 | 59.482 | 59.57 | 59.658 | 59.746 | 59.834 | 59.922 | 60.01 | 60.098
4 | 10.33 | 10.42 | 10.5 | 10.59 | 10.68 | 10.76 | 10.85 | 10.94 | 11.02 | 11.11 | 11.2 | 11.28 | 11.37 | 11.46 | 11.54 | 11.63 | 11.72 | 11.81 | 11.89 | 11.98 | 12.07 | 12.15 | 12.24 | 12.33 | 12.41 | 12.5 | 12.59 | 12.67 | 12.76 | 12.85 | 12.93 | 13.02 | 13.11 | 13.2 | 13.28 | 13.37 | 13.46 | 13.54 | 13.63 | 13.72 | 13.8036 | 13.8905 | 13.9774 | 14.0642 | 14.1511 | 14.238 | 14.3248 | 14.4117 | 14.4986 | 14.5855 | 14.6723 | 14.7592 | 14.8461 | 14.9329 | 15.0198 | 15.1067 | 15.1936 | 15.2804 | 15.3673 | 15.4542 | 15.541 | 15.6279 | 15.7148 | 15.8017 | 15.8885 | 15.9754 | 16.0623 | 16.1491 | 16.236 | 16.3229 | 16.4098 | 16.4966 | 16.5835 | 16.6704 | 16.7572 | 16.8441 | 16.931 | 17.0179 | 17.1047 | 17.1916 | 17.2785 | 17.3653 | 17.4522 | 17.5391 | 17.626 | 17.7128 | 17.7997 | 17.8866 | 17.9734 | 18.0603 | 18.1472 | 18.2341 | 18.3209 | 18.4078 | 18.4947 | 18.5815 | 18.6684 | 18.7553 | 18.8422 | 18.929 | 19.0159 | 19.1028 | 19.1896 | 19.2765 | 19.3634 | 19.4503 | 19.5371 | 19.624 | 19.7109 | 19.7977 | 19.8846 | 19.9715 | 20.0584 | 20.1452 | 20.2321 | 20.319 | 20.4058 | 20.4927 | 20.5796 | 20.6665 | 20.7533 | 20.8402 | 20.9271 | 21.0139 | 21.1008 | 21.1877 | 21.2746 | 21.3614 | 21.4483 | 21.5352 | 21.622 | 21.7089 | 21.7958 | 21.8827 | 21.9695 | 22.0564 | 22.1433 | 22.2301 | 22.317 | 22.4039 | 22.4908 | 22.5776 | 22.6645 | 22.7514 | 22.8382 | 22.9251 | 23.012 | 23.0989 | 23.1857 | 23.2726 | 23.3595 | 23.4463 | 23.5332 | 23.6201 | 23.707 | 23.7938 | 23.8807 | 23.9676 | 24.0545 | 24.1413 | 24.2282 | 24.3151 | 24.4019 | 24.4888 | 24.5757 | 24.6626 | 24.7494 | 24.8363 | 24.9232 | 25.01 | 25.0969 | 25.1838 | 25.2707 | 25.3575 | 25.4444 | 25.5313 | 25.6181 | 25.705 | 25.7919 | 25.8788 | 25.9656 | 26.0525 | 26.1394 | 26.2262 | 26.3131 | 26.4 | 26.4869 | 26.5737 | 26.6606 | 26.7475 | 26.8343 | 26.9212 | 27.0081 | 27.095 | 27.1818 | 27.2687 | 27.3556 | 27.4424 | 27.5293 | 27.6162 | 27.7031 | 27.7899 | 27.8768 | 27.9637 | 28.0505 | 28.1374 | 28.2243 | 28.3112 | 28.398 | 28.4849 | 28.5718 | 28.6586 | 28.7455 | 28.8324 | 28.9193 | 29.0061 | 29.093 | 29.1799 | 29.2667 | 29.3536 | 29.4405 | 29.5274 | 29.6142 | 29.7011 | 29.788 | 29.8748 | 29.9617 | 30.0486 | 30.1355 | 30.2223 | 30.3092 | 30.3961 | 30.4829 | 30.5698 | 30.6567 | 30.7436 | 30.8304 | 30.9173 | 31.0042 | 31.091 | 31.1779 | 31.2648 | 31.3517 | 31.4385 | 31.5254 | 31.6123 | 31.6991 | 31.786 | 31.8729 | 31.9598 | 32.0466 | 32.1335 | 32.2204 | 32.3072 | 32.3941 | 32.481 | 32.5679 | 32.6547 | 32.7416 | 32.8285 | 32.9153 | 33.0022 | 33.0891 | 33.176 | 33.2628 | 33.3497 | 33.4366 | 33.5234 | 33.6103 | 33.6972 | 33.7841 | 33.8709 | 33.9578 | 34.0447 | 34.1315 | 34.2184 | 34.3053 | 34.3922 | 34.479 | 34.5659 | 34.6528 | 34.7396 | 34.8265 | 34.9134 | 35.0003 | 35.0871 | 35.174 | 35.2609 | 35.3477 | 35.4346 | 35.5215 | 35.6084 | 35.6952 | 35.7821 | 35.869 | 35.9558 | 36.0427 | 36.1296 | 36.2165 | 36.3033 | 36.3902 | 36.4771 | 36.5639 | 36.6508 | 36.7377 | 36.8246 | 36.9114 | 36.9983 | 37.0852 | 37.172 | 37.2589 | 37.3458 | 37.4327 | 37.5195 | 37.6064 | 37.6933 | 37.7801 | 37.867 | 37.9539 | 38.0408 | 38.1276 | 38.2145 | 38.3014 | 38.3882 | 38.4751 | 38.562 | 38.6489 | 38.7357 | 38.8226 | 38.9095 | 38.9963 | 39.0832 | 39.1701 | 39.257 | 39.3438 | 39.4307 | 39.5176 | 39.6044 | 39.6913 | 39.7782 | 39.8651 | 39.9519 | 40.0388 | 40.1257 | 40.2125 | 40.2994 | 40.3863 | 40.4732 | 40.56 | 40.6469 | 40.7338 | 40.8206 | 40.9075 | 40.9944 | 41.0813 | 41.1681 | 41.255 | 41.3419 | 41.4287 | 41.5156 | 41.6025 | 41.6894 | 41.7762 | 41.8631 | 41.95 | 42.0368 | 42.1237 | 42.2106 | 42.2975 | 42.3843 | 42.4712 | 42.5581 | 42.6449 | 42.7318 | 42.8187 | 42.9056 | 42.9924 | 43.0793 | 43.1662 | 43.253 | 43.3399 | 43.4268 | 43.5137 | 43.6005 | 43.6874 | 43.7743 | 43.8611 | 43.948 | 44.0349 | 44.1218 | 44.2086 | 44.2955 | 44.3824 | 44.4692 | 44.5561 | 44.643 | 44.7299 | 44.8167 | 44.9036 | 44.9905 | 45.0773 | 45.1642 | 45.2511 | 45.338 | 45.4248 | 45.5117 | 45.5986 | 45.6854 | 45.7723 | 45.8592 | 45.9461 | 46.0329 | 46.1198 | 46.2067 | 46.2935 | 46.3804 | 46.4673 | 46.5542 | 46.641 | 46.7279 | 46.8148 | 46.9017 | 46.9885 | 47.0754 | 47.1623 | 47.2491 | 47.336 | 47.4229 | 47.5098 | 47.5966 | 47.6835 | 47.7704 | 47.8572 | 47.9441 | 48.031 | 48.1179 | 48.2047 | 48.2916 | 48.3785 | 48.4653 | 48.5522 | 48.6391 | 48.726 | 48.8128 | 48.8997 | 48.9866 | 49.0734 | 49.1603 | 49.2472 | 49.3341 | 49.4209 | 49.5078 | 49.5947 | 49.6815 | 49.7684 | 49.8553 | 49.9422 | 50.029 | 50.1159 | 50.2028 | 50.2896 | 50.3765 | 50.4634 | 50.5503 | 50.6371 | 50.724 | 50.8109 | 50.8977 | 50.9846 | 51.0715 | 51.1584 | 51.2452 | 51.3321 | 51.419 | 51.5058 | 51.5927 | 51.6796 | 51.7665 | 51.8533 | 51.9402 | 52.0271 | 52.1139 | 52.2008 | 52.2877 | 52.3746 | 52.4614 | 52.5483 | 52.6352 | 52.722 | 52.8089 | 52.8958 | 52.9827 | 53.0695 | 53.1564 | 53.2433 | 53.3301 | 53.417 | 53.5039 | 53.5908 | 53.6776 | 53.7645 | 53.8514 | 53.9382 | 54.0251 | 54.112 | 54.1989 | 54.2857 | 54.3726 | 54.4595 | 54.5463 | 54.6332 | 54.7201 | 54.807 | 54.8938 | 54.9807 | 55.0676 | 55.1544 | 55.2413 | 55.3282 | 55.4151 | 55.5019 | 55.5888 | 55.6757 | 55.7625 | 55.8494 | 55.9363 | 56.0232 | 56.11 | 56.1969 | 56.2838 | 56.3706 | 56.4575 | 56.5444 | 56.6313 | 56.7181 | 56.805 | 56.8919 | 56.9787 | 57.0656 | 57.1525 | 57.2394 | 57.3262 | 57.4131 | 57.5 | 57.5868 | 57.6737 | 57.7606 | 57.8475 | 57.9343 | 58.0212 | 58.1081 | 58.1949 | 58.2818 | 58.3687 | 58.4556 | 58.5424 | 58.6293 | 58.7162 | 58.803 | 58.8899 | 58.9768 | 59.0637 | 59.1505 | 59.2374 | 59.3243
4.5 | 10.19 | 10.28 | 10.36 | 10.45 | 10.54 | 10.62 | 10.71 | 10.79 | 10.88 | 10.97 | 11.05 | 11.14 | 11.22 | 11.31 | 11.39 | 11.48 | 11.57 | 11.65 | 11.74 | 11.82 | 11.91 | 11.99 | 12.08 | 12.17 | 12.25 | 12.34 | 12.42 | 12.51 | 12.59 | 12.68 | 12.77 | 12.85 | 12.94 | 13.02 | 13.11 | 13.2 | 13.28 | 13.37 | 13.45 | 13.54 | 13.6245 | 13.7103 | 13.7961 | 13.8819 | 13.9677 | 14.0535 | 14.1393 | 14.225 | 14.3108 | 14.3966 | 14.4824 | 14.5682 | 14.654 | 14.7398 | 14.8256 | 14.9114 | 14.9972 | 15.083 | 15.1688 | 15.2546 | 15.3404 | 15.4261 | 15.5119 | 15.5977 | 15.6835 | 15.7693 | 15.8551 | 15.9409 | 16.0267 | 16.1125 | 16.1983 | 16.2841 | 16.3699 | 16.4557 | 16.5415 | 16.6272 | 16.713 | 16.7988 | 16.8846 | 16.9704 | 17.0562 | 17.142 | 17.2278 | 17.3136 | 17.3994 | 17.4852 | 17.571 | 17.6568 | 17.7425 | 17.8283 | 17.9141 | 17.9999 | 18.0857 | 18.1715 | 18.2573 | 18.3431 | 18.4289 | 18.5147 | 18.6005 | 18.6863 | 18.7721 | 18.8579 | 18.9436 | 19.0294 | 19.1152 | 19.201 | 19.2868 | 19.3726 | 19.4584 | 19.5442 | 19.63 | 19.7158 | 19.8016 | 19.8874 | 19.9732 | 20.059 | 20.1447 | 20.2305 | 20.3163 | 20.4021 | 20.4879 | 20.5737 | 20.6595 | 20.7453 | 20.8311 | 20.9169 | 21.0027 | 21.0885 | 21.1743 | 21.26 | 21.3458 | 21.4316 | 21.5174 | 21.6032 | 21.689 | 21.7748 | 21.8606 | 21.9464 | 22.0322 | 22.118 | 22.2038 | 22.2896 | 22.3754 | 22.4611 | 22.5469 | 22.6327 | 22.7185 | 22.8043 | 22.8901 | 22.9759 | 23.0617 | 23.1475 | 23.2333 | 23.3191 | 23.4049 | 23.4907 | 23.5765 | 23.6622 | 23.748 | 23.8338 | 23.9196 | 24.0054 | 24.0912 | 24.177 | 24.2628 | 24.3486 | 24.4344 | 24.5202 | 24.606 | 24.6918 | 24.7775 | 24.8633 | 24.9491 | 25.0349 | 25.1207 | 25.2065 | 25.2923 | 25.3781 | 25.4639 | 25.5497 | 25.6355 | 25.7213 | 25.8071 | 25.8929 | 25.9786 | 26.0644 | 26.1502 | 26.236 | 26.3218 | 26.4076 | 26.4934 | 26.5792 | 26.665 | 26.7508 | 26.8366 | 26.9224 | 27.0082 | 27.094 | 27.1797 | 27.2655 | 27.3513 | 27.4371 | 27.5229 | 27.6087 | 27.6945 | 27.7803 | 27.8661 | 27.9519 | 28.0377 | 28.1235 | 28.2093 | 28.295 | 28.3808 | 28.4666 | 28.5524 | 28.6382 | 28.724 | 28.8098 | 28.8956 | 28.9814 | 29.0672 | 29.153 | 29.2388 | 29.3246 | 29.4104 | 29.4961 | 29.5819 | 29.6677 | 29.7535 | 29.8393 | 29.9251 | 30.0109 | 30.0967 | 30.1825 | 30.2683 | 30.3541 | 30.4399 | 30.5257 | 30.6115 | 30.6972 | 30.783 | 30.8688 | 30.9546 | 31.0404 | 31.1262 | 31.212 | 31.2978 | 31.3836 | 31.4694 | 31.5552 | 31.641 | 31.7268 | 31.8125 | 31.8983 | 31.9841 | 32.0699 | 32.1557 | 32.2415 | 32.3273 | 32.4131 | 32.4989 | 32.5847 | 32.6705 | 32.7563 | 32.8421 | 32.9279 | 33.0136 | 33.0994 | 33.1852 | 33.271 | 33.3568 | 33.4426 | 33.5284 | 33.6142 | 33.7 | 33.7858 | 33.8716 | 33.9574 | 34.0432 | 34.129 | 34.2147 | 34.3005 | 34.3863 | 34.4721 | 34.5579 | 34.6437 | 34.7295 | 34.8153 | 34.9011 | 34.9869 | 35.0727 | 35.1585 | 35.2443 | 35.33 | 35.4158 | 35.5016 | 35.5874 | 35.6732 | 35.759 | 35.8448 | 35.9306 | 36.0164 | 36.1022 | 36.188 | 36.2738 | 36.3596 | 36.4454 | 36.5311 | 36.6169 | 36.7027 | 36.7885 | 36.8743 | 36.9601 | 37.0459 | 37.1317 | 37.2175 | 37.3033 | 37.3891 | 37.4749 | 37.5607 | 37.6465 | 37.7322 | 37.818 | 37.9038 | 37.9896 | 38.0754 | 38.1612 | 38.247 | 38.3328 | 38.4186 | 38.5044 | 38.5902 | 38.676 | 38.7618 | 38.8475 | 38.9333 | 39.0191 | 39.1049 | 39.1907 | 39.2765 | 39.3623 | 39.4481 | 39.5339 | 39.6197 | 39.7055 | 39.7913 | 39.8771 | 39.9629 | 40.0486 | 40.1344 | 40.2202 | 40.306 | 40.3918 | 40.4776 | 40.5634 | 40.6492 | 40.735 | 40.8208 | 40.9066 | 40.9924 | 41.0782 | 41.164 | 41.2497 | 41.3355 | 41.4213 | 41.5071 | 41.5929 | 41.6787 | 41.7645 | 41.8503 | 41.9361 | 42.0219 | 42.1077 | 42.1935 | 42.2793 | 42.365 | 42.4508 | 42.5366 | 42.6224 | 42.7082 | 42.794 | 42.8798 | 42.9656 | 43.0514 | 43.1372 | 43.223 | 43.3088 | 43.3946 | 43.4804 | 43.5661 | 43.6519 | 43.7377 | 43.8235 | 43.9093 | 43.9951 | 44.0809 | 44.1667 | 44.2525 | 44.3383 | 44.4241 | 44.5099 | 44.5957 | 44.6815 | 44.7672 | 44.853 | 44.9388 | 45.0246 | 45.1104 | 45.1962 | 45.282 | 45.3678 | 45.4536 | 45.5394 | 45.6252 | 45.711 | 45.7968 | 45.8825 | 45.9683 | 46.0541 | 46.1399 | 46.2257 | 46.3115 | 46.3973 | 46.4831 | 46.5689 | 46.6547 | 46.7405 | 46.8263 | 46.9121 | 46.9979 | 47.0836 | 47.1694 | 47.2552 | 47.341 | 47.4268 | 47.5126 | 47.5984 | 47.6842 | 47.77 | 47.8558 | 47.9416 | 48.0274 | 48.1132 | 48.199 | 48.2847 | 48.3705 | 48.4563 | 48.5421 | 48.6279 | 48.7137 | 48.7995 | 48.8853 | 48.9711 | 49.0569 | 49.1427 | 49.2285 | 49.3143 | 49.4 | 49.4858 | 49.5716 | 49.6574 | 49.7432 | 49.829 | 49.9148 | 50.0006 | 50.0864 | 50.1722 | 50.258 | 50.3438 | 50.4296 | 50.5154 | 50.6011 | 50.6869 | 50.7727 | 50.8585 | 50.9443 | 51.0301 | 51.1159 | 51.2017 | 51.2875 | 51.3733 | 51.4591 | 51.5449 | 51.6307 | 51.7165 | 51.8022 | 51.888 | 51.9738 | 52.0596 | 52.1454 | 52.2312 | 52.317 | 52.4028 | 52.4886 | 52.5744 | 52.6602 | 52.746 | 52.8318 | 52.9175 | 53.0033 | 53.0891 | 53.1749 | 53.2607 | 53.3465 | 53.4323 | 53.5181 | 53.6039 | 53.6897 | 53.7755 | 53.8613 | 53.9471 | 54.0329 | 54.1186 | 54.2044 | 54.2902 | 54.376 | 54.4618 | 54.5476 | 54.6334 | 54.7192 | 54.805 | 54.8908 | 54.9766 | 55.0624 | 55.1482 | 55.234 | 55.3197 | 55.4055 | 55.4913 | 55.5771 | 55.6629 | 55.7487 | 55.8345 | 55.9203 | 56.0061 | 56.0919 | 56.1777 | 56.2635 | 56.3493 | 56.435 | 56.5208 | 56.6066 | 56.6924 | 56.7782 | 56.864 | 56.9498 | 57.0356 | 57.1214 | 57.2072 | 57.293 | 57.3788 | 57.4646 | 57.5504 | 57.6361 | 57.7219 | 57.8077 | 57.8935 | 57.9793 | 58.0651 | 58.1509 | 58.2367 | 58.3225 | 58.4083 | 58.4941 | 58.5799
5 | 10.06 | 10.15 | 10.23 | 10.32 | 10.4 | 10.48 | 10.57 | 10.65 | 10.74 | 10.82 | 10.91 | 10.99 | 11.08 | 11.16 | 11.25 | 11.33 | 11.42 | 11.5 | 11.59 | 11.67 | 11.75 | 11.84 | 11.92 | 12.01 | 12.09 | 12.18 | 12.26 | 12.35 | 12.43 | 12.52 | 12.6 | 12.69 | 12.77 | 12.86 | 12.94 | 13.03 | 13.11 | 13.19 | 13.28 | 13.36 | 13.4484 | 13.5331 | 13.6177 | 13.7024 | 13.7871 | 13.8718 | 13.9564 | 14.0411 | 14.1258 | 14.2105 | 14.2952 | 14.3798 | 14.4645 | 14.5492 | 14.6339 | 14.7185 | 14.8032 | 14.8879 | 14.9726 | 15.0573 | 15.1419 | 15.2266 | 15.3113 | 15.396 | 15.4806 | 15.5653 | 15.65 | 15.7347 | 15.8193 | 15.904 | 15.9887 | 16.0734 | 16.1581 | 16.2427 | 16.3274 | 16.4121 | 16.4968 | 16.5814 | 16.6661 | 16.7508 | 16.8355 | 16.9202 | 17.0048 | 17.0895 | 17.1742 | 17.2589 | 17.3435 | 17.4282 | 17.5129 | 17.5976 | 17.6822 | 17.7669 | 17.8516 | 17.9363 | 18.021 | 18.1056 | 18.1903 | 18.275 | 18.3597 | 18.4443 | 18.529 | 18.6137 | 18.6984 | 18.7831 | 18.8677 | 18.9524 | 19.0371 | 19.1218 | 19.2064 | 19.2911 | 19.3758 | 19.4605 | 19.5452 | 19.6298 | 19.7145 | 19.7992 | 19.8839 | 19.9685 | 20.0532 | 20.1379 | 20.2226 | 20.3072 | 20.3919 | 20.4766 | 20.5613 | 20.646 | 20.7306 | 20.8153 | 20.9 | 20.9847 | 21.0693 | 21.154 | 21.2387 | 21.3234 | 21.4081 | 21.4927 | 21.5774 | 21.6621 | 21.7468 | 21.8314 | 21.9161 | 22.0008 | 22.0855 | 22.1701 | 22.2548 | 22.3395 | 22.4242 | 22.5089 | 22.5935 | 22.6782 | 22.7629 | 22.8476 | 22.9322 | 23.0169 | 23.1016 | 23.1863 | 23.271 | 23.3556 | 23.4403 | 23.525 | 23.6097 | 23.6943 | 23.779 | 23.8637 | 23.9484 | 24.033 | 24.1177 | 24.2024 | 24.2871 | 24.3718 | 24.4564 | 24.5411 | 24.6258 | 24.7105 | 24.7951 | 24.8798 | 24.9645 | 25.0492 | 25.1339 | 25.2185 | 25.3032 | 25.3879 | 25.4726 | 25.5572 | 25.6419 | 25.7266 | 25.8113 | 25.8959 | 25.9806 | 26.0653 | 26.15 | 26.2347 | 26.3193 | 26.404 | 26.4887 | 26.5734 | 26.658 | 26.7427 | 26.8274 | 26.9121 | 26.9968 | 27.0814 | 27.1661 | 27.2508 | 27.3355 | 27.4201 | 27.5048 | 27.5895 | 27.6742 | 27.7588 | 27.8435 | 27.9282 | 28.0129 | 28.0976 | 28.1822 | 28.2669 | 28.3516 | 28.4363 | 28.5209 | 28.6056 | 28.6903 | 28.775 | 28.8597 | 28.9443 | 29.029 | 29.1137 | 29.1984 | 29.283 | 29.3677 | 29.4524 | 29.5371 | 29.6217 | 29.7064 | 29.7911 | 29.8758 | 29.9605 | 30.0451 | 30.1298 | 30.2145 | 30.2992 | 30.3838 | 30.4685 | 30.5532 | 30.6379 | 30.7226 | 30.8072 | 30.8919 | 30.9766 | 31.0613 | 31.1459 | 31.2306 | 31.3153 | 31.4 | 31.4846 | 31.5693 | 31.654 | 31.7387 | 31.8234 | 31.908 | 31.9927 | 32.0774 | 32.1621 | 32.2467 | 32.3314 | 32.4161 | 32.5008 | 32.5855 | 32.6701 | 32.7548 | 32.8395 | 32.9242 | 33.0088 | 33.0935 | 33.1782 | 33.2629 | 33.3475 | 33.4322 | 33.5169 | 33.6016 | 33.6863 | 33.7709 | 33.8556 | 33.9403 | 34.025 | 34.1096 | 34.1943 | 34.279 | 34.3637 | 34.4484 | 34.533 | 34.6177 | 34.7024 | 34.7871 | 34.8717 | 34.9564 | 35.0411 | 35.1258 | 35.2105 | 35.2951 | 35.3798 | 35.4645 | 35.5492 | 35.6338 | 35.7185 | 35.8032 | 35.8879 | 35.9725 | 36.0572 | 36.1419 | 36.2266 | 36.3113 | 36.3959 | 36.4806 | 36.5653 | 36.65 | 36.7346 | 36.8193 | 36.904 | 36.9887 | 37.0734 | 37.158 | 37.2427 | 37.3274 | 37.4121 | 37.4967 | 37.5814 | 37.6661 | 37.7508 | 37.8354 | 37.9201 | 38.0048 | 38.0895 | 38.1742 | 38.2588 | 38.3435 | 38.4282 | 38.5129 | 38.5975 | 38.6822 | 38.7669 | 38.8516 | 38.9363 | 39.0209 | 39.1056 | 39.1903 | 39.275 | 39.3596 | 39.4443 | 39.529 | 39.6137 | 39.6983 | 39.783 | 39.8677 | 39.9524 | 40.0371 | 40.1217 | 40.2064 | 40.2911 | 40.3758 | 40.4604 | 40.5451 | 40.6298 | 40.7145 | 40.7992 | 40.8838 | 40.9685 | 41.0532 | 41.1379 | 41.2225 | 41.3072 | 41.3919 | 41.4766 | 41.5612 | 41.6459 | 41.7306 | 41.8153 | 41.9 | 41.9846 | 42.0693 | 42.154 | 42.2387 | 42.3233 | 42.408 | 42.4927 | 42.5774 | 42.6621 | 42.7467 | 42.8314 | 42.9161 | 43.0008 | 43.0854 | 43.1701 | 43.2548 | 43.3395 | 43.4241 | 43.5088 | 43.5935 | 43.6782 | 43.7629 | 43.8475 | 43.9322 | 44.0169 | 44.1016 | 44.1862 | 44.2709 | 44.3556 | 44.4403 | 44.525 | 44.6096 | 44.6943 | 44.779 | 44.8637 | 44.9483 | 45.033 | 45.1177 | 45.2024 | 45.287 | 45.3717 | 45.4564 | 45.5411 | 45.6258 | 45.7104 | 45.7951 | 45.8798 | 45.9645 | 46.0491 | 46.1338 | 46.2185 | 46.3032 | 46.3879 | 46.4725 | 46.5572 | 46.6419 | 46.7266 | 46.8112 | 46.8959 | 46.9806 | 47.0653 | 47.1499 | 47.2346 | 47.3193 | 47.404 | 47.4887 | 47.5733 | 47.658 | 47.7427 | 47.8274 | 47.912 | 47.9967 | 48.0814 | 48.1661 | 48.2508 | 48.3354 | 48.4201 | 48.5048 | 48.5895 | 48.6741 | 48.7588 | 48.8435 | 48.9282 | 49.0128 | 49.0975 | 49.1822 | 49.2669 | 49.3516 | 49.4362 | 49.5209 | 49.6056 | 49.6903 | 49.7749 | 49.8596 | 49.9443 | 50.029 | 50.1137 | 50.1983 | 50.283 | 50.3677 | 50.4524 | 50.537 | 50.6217 | 50.7064 | 50.7911 | 50.8758 | 50.9604 | 51.0451 | 51.1298 | 51.2145 | 51.2991 | 51.3838 | 51.4685 | 51.5532 | 51.6378 | 51.7225 | 51.8072 | 51.8919 | 51.9766 | 52.0612 | 52.1459 | 52.2306 | 52.3153 | 52.3999 | 52.4846 | 52.5693 | 52.654 | 52.7387 | 52.8233 | 52.908 | 52.9927 | 53.0774 | 53.162 | 53.2467 | 53.3314 | 53.4161 | 53.5007 | 53.5854 | 53.6701 | 53.7548 | 53.8395 | 53.9241 | 54.0088 | 54.0935 | 54.1782 | 54.2628 | 54.3475 | 54.4322 | 54.5169 | 54.6016 | 54.6862 | 54.7709 | 54.8556 | 54.9403 | 55.0249 | 55.1096 | 55.1943 | 55.279 | 55.3636 | 55.4483 | 55.533 | 55.6177 | 55.7024 | 55.787 | 55.8717 | 55.9564 | 56.0411 | 56.1257 | 56.2104 | 56.2951 | 56.3798 | 56.4645 | 56.5491 | 56.6338 | 56.7185 | 56.8032 | 56.8878 | 56.9725 | 57.0572 | 57.1419 | 57.2265 | 57.3112 | 57.3959 | 57.4806 | 57.5653 | 57.6499 | 57.7346 | 57.8193
5.5 | 9.93 | 10.02 | 10.1 | 10.18 | 10.27 | 10.35 | 10.43 | 10.52 | 10.6 | 10.68 | 10.77 | 10.85 | 10.94 | 11.02 | 11.1 | 11.19 | 11.27 | 11.35 | 11.44 | 11.52 | 11.6 | 11.69 | 11.77 | 11.86 | 11.94 | 12.02 | 12.11 | 12.19 | 12.27 | 12.36 | 12.44 | 12.52 | 12.61 | 12.69 | 12.78 | 12.86 | 12.94 | 13.03 | 13.11 | 13.19 | 13.2771 | 13.3607 | 13.4443 | 13.528 | 13.6116 | 13.6952 | 13.7788 | 13.8625 | 13.9461 | 14.0297 | 14.1133 | 14.197 | 14.2806 | 14.3642 | 14.4478 | 14.5315 | 14.6151 | 14.6987 | 14.7823 | 14.866 | 14.9496 | 15.0332 | 15.1168 | 15.2005 | 15.2841 | 15.3677 | 15.4513 | 15.535 | 15.6186 | 15.7022 | 15.7858 | 15.8695 | 15.9531 | 16.0367 | 16.1204 | 16.204 | 16.2876 | 16.3712 | 16.4549 | 16.5385 | 16.6221 | 16.7057 | 16.7894 | 16.873 | 16.9566 | 17.0402 | 17.1239 | 17.2075 | 17.2911 | 17.3747 | 17.4584 | 17.542 | 17.6256 | 17.7092 | 17.7929 | 17.8765 | 17.9601 | 18.0437 | 18.1274 | 18.211 | 18.2946 | 18.3782 | 18.4619 | 18.5455 | 18.6291 | 18.7127 | 18.7964 | 18.88 | 18.9636 | 19.0473 | 19.1309 | 19.2145 | 19.2981 | 19.3818 | 19.4654 | 19.549 | 19.6326 | 19.7163 | 19.7999 | 19.8835 | 19.9671 | 20.0508 | 20.1344 | 20.218 | 20.3016 | 20.3853 | 20.4689 | 20.5525 | 20.6361 | 20.7198 | 20.8034 | 20.887 | 20.9706 | 21.0543 | 21.1379 | 21.2215 | 21.3051 | 21.3888 | 21.4724 | 21.556 | 21.6396 | 21.7233 | 21.8069 | 21.8905 | 21.9742 | 22.0578 | 22.1414 | 22.225 | 22.3087 | 22.3923 | 22.4759 | 22.5595 | 22.6432 | 22.7268 | 22.8104 | 22.894 | 22.9777 | 23.0613 | 23.1449 | 23.2285 | 23.3122 | 23.3958 | 23.4794 | 23.563 | 23.6467 | 23.7303 | 23.8139 | 23.8975 | 23.9812 | 24.0648 | 24.1484 | 24.232 | 24.3157 | 24.3993 | 24.4829 | 24.5665 | 24.6502 | 24.7338 | 24.8174 | 24.901 | 24.9847 | 25.0683 | 25.1519 | 25.2356 | 25.3192 | 25.4028 | 25.4864 | 25.5701 | 25.6537 | 25.7373 | 25.8209 | 25.9046 | 25.9882 | 26.0718 | 26.1554 | 26.2391 | 26.3227 | 26.4063 | 26.4899 | 26.5736 | 26.6572 | 26.7408 | 26.8244 | 26.9081 | 26.9917 | 27.0753 | 27.1589 | 27.2426 | 27.3262 | 27.4098 | 27.4934 | 27.5771 | 27.6607 | 27.7443 | 27.8279 | 27.9116 | 27.9952 | 28.0788 | 28.1625 | 28.2461 | 28.3297 | 28.4133 | 28.497 | 28.5806 | 28.6642 | 28.7478 | 28.8315 | 28.9151 | 28.9987 | 29.0823 | 29.166 | 29.2496 | 29.3332 | 29.4168 | 29.5005 | 29.5841 | 29.6677 | 29.7513 | 29.835 | 29.9186 | 30.0022 | 30.0858 | 30.1695 | 30.2531 | 30.3367 | 30.4203 | 30.504 | 30.5876 | 30.6712 | 30.7548 | 30.8385 | 30.9221 | 31.0057 | 31.0894 | 31.173 | 31.2566 | 31.3402 | 31.4239 | 31.5075 | 31.5911 | 31.6747 | 31.7584 | 31.842 | 31.9256 | 32.0092 | 32.0929 | 32.1765 | 32.2601 | 32.3437 | 32.4274 | 32.511 | 32.5946 | 32.6782 | 32.7619 | 32.8455 | 32.9291 | 33.0127 | 33.0964 | 33.18 | 33.2636 | 33.3472 | 33.4309 | 33.5145 | 33.5981 | 33.6817 | 33.7654 | 33.849 | 33.9326 | 34.0163 | 34.0999 | 34.1835 | 34.2671 | 34.3508 | 34.4344 | 34.518 | 34.6016 | 34.6853 | 34.7689 | 34.8525 | 34.9361 | 35.0198 | 35.1034 | 35.187 | 35.2706 | 35.3543 | 35.4379 | 35.5215 | 35.6051 | 35.6888 | 35.7724 | 35.856 | 35.9396 | 36.0233 | 36.1069 | 36.1905 | 36.2741 | 36.3578 | 36.4414 | 36.525 | 36.6086 | 36.6923 | 36.7759 | 36.8595 | 36.9432 | 37.0268 | 37.1104 | 37.194 | 37.2777 | 37.3613 | 37.4449 | 37.5285 | 37.6122 | 37.6958 | 37.7794 | 37.863 | 37.9467 | 38.0303 | 38.1139 | 38.1975 | 38.2812 | 38.3648 | 38.4484 | 38.532 | 38.6157 | 38.6993 | 38.7829 | 38.8665 | 38.9502 | 39.0338 | 39.1174 | 39.201 | 39.2847 | 39.3683 | 39.4519 | 39.5355 | 39.6192 | 39.7028 | 39.7864 | 39.8701 | 39.9537 | 40.0373 | 40.1209 | 40.2046 | 40.2882 | 40.3718 | 40.4554 | 40.5391 | 40.6227 | 40.7063 | 40.7899 | 40.8736 | 40.9572 | 41.0408 | 41.1244 | 41.2081 | 41.2917 | 41.3753 | 41.4589 | 41.5426 | 41.6262 | 41.7098 | 41.7934 | 41.8771 | 41.9607 | 42.0443 | 42.1279 | 42.2116 | 42.2952 | 42.3788 | 42.4624 | 42.5461 | 42.6297 | 42.7133 | 42.797 | 42.8806 | 42.9642 | 43.0478 | 43.1315 | 43.2151 | 43.2987 | 43.3823 | 43.466 | 43.5496 | 43.6332 | 43.7168 | 43.8005 | 43.8841 | 43.9677 | 44.0513 | 44.135 | 44.2186 | 44.3022 | 44.3858 | 44.4695 | 44.5531 | 44.6367 | 44.7203 | 44.804 | 44.8876 | 44.9712 | 45.0548 | 45.1385 | 45.2221 | 45.3057 | 45.3893 | 45.473 | 45.5566 | 45.6402 | 45.7238 | 45.8075 | 45.8911 | 45.9747 | 46.0584 | 46.142 | 46.2256 | 46.3092 | 46.3929 | 46.4765 | 46.5601 | 46.6437 | 46.7274 | 46.811 | 46.8946 | 46.9782 | 47.0619 | 47.1455 | 47.2291 | 47.3127 | 47.3964 | 47.48 | 47.5636 | 47.6472 | 47.7309 | 47.8145 | 47.8981 | 47.9817 | 48.0654 | 48.149 | 48.2326 | 48.3162 | 48.3999 | 48.4835 | 48.5671 | 48.6507 | 48.7344 | 48.818 | 48.9016 | 48.9853 | 49.0689 | 49.1525 | 49.2361 | 49.3198 | 49.4034 | 49.487 | 49.5706 | 49.6543 | 49.7379 | 49.8215 | 49.9051 | 49.9888 | 50.0724 | 50.156 | 50.2396 | 50.3233 | 50.4069 | 50.4905 | 50.5741 | 50.6578 | 50.7414 | 50.825 | 50.9086 | 50.9923 | 51.0759 | 51.1595 | 51.2431 | 51.3268 | 51.4104 | 51.494 | 51.5776 | 51.6613 | 51.7449 | 51.8285 | 51.9122 | 51.9958 | 52.0794 | 52.163 | 52.2467 | 52.3303 | 52.4139 | 52.4975 | 52.5812 | 52.6648 | 52.7484 | 52.832 | 52.9157 | 52.9993 | 53.0829 | 53.1665 | 53.2502 | 53.3338 | 53.4174 | 53.501 | 53.5847 | 53.6683 | 53.7519 | 53.8355 | 53.9192 | 54.0028 | 54.0864 | 54.17 | 54.2537 | 54.3373 | 54.4209 | 54.5045 | 54.5882 | 54.6718 | 54.7554 | 54.8391 | 54.9227 | 55.0063 | 55.0899 | 55.1736 | 55.2572 | 55.3408 | 55.4244 | 55.5081 | 55.5917 | 55.6753 | 55.7589 | 55.8426 | 55.9262 | 56.0098 | 56.0934 | 56.1771 | 56.2607 | 56.3443 | 56.4279 | 56.5116 | 56.5952 | 56.6788 | 56.7624 | 56.8461 | 56.9297 | 57.0133 | 57.0969
6 | 9.8 | 9.89 | 9.97 | 10.05 | 10.14 | 10.22 | 10.3 | 10.38 | 10.47 | 10.55 | 10.63 | 10.71 | 10.8 | 10.88 | 10.96 | 11.04 | 11.13 | 11.21 | 11.29 | 11.37 | 11.46 | 11.54 | 11.62 | 11.7 | 11.79 | 11.87 | 11.95 | 12.04 | 12.12 | 12.2 | 12.28 | 12.37 | 12.45 | 12.53 | 12.61 | 12.7 | 12.78 | 12.86 | 12.94 | 13.03 | 13.1093 | 13.192 | 13.2746 | 13.3572 | 13.4398 | 13.5224 | 13.605 | 13.6876 | 13.7703 | 13.8529 | 13.9355 | 14.0181 | 14.1007 | 14.1833 | 14.2659 | 14.3486 | 14.4312 | 14.5138 | 14.5964 | 14.679 | 14.7616 | 14.8442 | 14.9269 | 15.0095 | 15.0921 | 15.1747 | 15.2573 | 15.3399 | 15.4226 | 15.5052 | 15.5878 | 15.6704 | 15.753 | 15.8356 | 15.9182 | 16.0009 | 16.0835 | 16.1661 | 16.2487 | 16.3313 | 16.4139 | 16.4965 | 16.5792 | 16.6618 | 16.7444 | 16.827 | 16.9096 | 16.9922 | 17.0748 | 17.1575 | 17.2401 | 17.3227 | 17.4053 | 17.4879 | 17.5705 | 17.6531 | 17.7358 | 17.8184 | 17.901 | 17.9836 | 18.0662 | 18.1488 | 18.2314 | 18.3141 | 18.3967 | 18.4793 | 18.5619 | 18.6445 | 18.7271 | 18.8097 | 18.8924 | 18.975 | 19.0576 | 19.1402 | 19.2228 | 19.3054 | 19.388 | 19.4707 | 19.5533 | 19.6359 | 19.7185 | 19.8011 | 19.8837 | 19.9663 | 20.049 | 20.1316 | 20.2142 | 20.2968 | 20.3794 | 20.462 | 20.5446 | 20.6273 | 20.7099 | 20.7925 | 20.8751 | 20.9577 | 21.0403 | 21.1229 | 21.2056 | 21.2882 | 21.3708 | 21.4534 | 21.536 | 21.6186 | 21.7012 | 21.7839 | 21.8665 | 21.9491 | 22.0317 | 22.1143 | 22.1969 | 22.2795 | 22.3622 | 22.4448 | 22.5274 | 22.61 | 22.6926 | 22.7752 | 22.8579 | 22.9405 | 23.0231 | 23.1057 | 23.1883 | 23.2709 | 23.3535 | 23.4362 | 23.5188 | 23.6014 | 23.684 | 23.7666 | 23.8492 | 23.9318 | 24.0145 | 24.0971 | 24.1797 | 24.2623 | 24.3449 | 24.4275 | 24.5101 | 24.5928 | 24.6754 | 24.758 | 24.8406 | 24.9232 | 25.0058 | 25.0884 | 25.1711 | 25.2537 | 25.3363 | 25.4189 | 25.5015 | 25.5841 | 25.6667 | 25.7494 | 25.832 | 25.9146 | 25.9972 | 26.0798 | 26.1624 | 26.245 | 26.3277 | 26.4103 | 26.4929 | 26.5755 | 26.6581 | 26.7407 | 26.8233 | 26.906 | 26.9886 | 27.0712 | 27.1538 | 27.2364 | 27.319 | 27.4016 | 27.4843 | 27.5669 | 27.6495 | 27.7321 | 27.8147 | 27.8973 | 27.9799 | 28.0626 | 28.1452 | 28.2278 | 28.3104 | 28.393 | 28.4756 | 28.5582 | 28.6409 | 28.7235 | 28.8061 | 28.8887 | 28.9713 | 29.0539 | 29.1365 | 29.2192 | 29.3018 | 29.3844 | 29.467 | 29.5496 | 29.6322 | 29.7148 | 29.7975 | 29.8801 | 29.9627 | 30.0453 | 30.1279 | 30.2105 | 30.2932 | 30.3758 | 30.4584 | 30.541 | 30.6236 | 30.7062 | 30.7888 | 30.8715 | 30.9541 | 31.0367 | 31.1193 | 31.2019 | 31.2845 | 31.3671 | 31.4498 | 31.5324 | 31.615 | 31.6976 | 31.7802 | 31.8628 | 31.9454 | 32.0281 | 32.1107 | 32.1933 | 32.2759 | 32.3585 | 32.4411 | 32.5237 | 32.6064 | 32.689 | 32.7716 | 32.8542 | 32.9368 | 33.0194 | 33.102 | 33.1847 | 33.2673 | 33.3499 | 33.4325 | 33.5151 | 33.5977 | 33.6803 | 33.763 | 33.8456 | 33.9282 | 34.0108 | 34.0934 | 34.176 | 34.2586 | 34.3413 | 34.4239 | 34.5065 | 34.5891 | 34.6717 | 34.7543 | 34.8369 | 34.9196 | 35.0022 | 35.0848 | 35.1674 | 35.25 | 35.3326 | 35.4152 | 35.4979 | 35.5805 | 35.6631 | 35.7457 | 35.8283 | 35.9109 | 35.9935 | 36.0762 | 36.1588 | 36.2414 | 36.324 | 36.4066 | 36.4892 | 36.5718 | 36.6545 | 36.7371 | 36.8197 | 36.9023 | 36.9849 | 37.0675 | 37.1502 | 37.2328 | 37.3154 | 37.398 | 37.4806 | 37.5632 | 37.6458 | 37.7285 | 37.8111 | 37.8937 | 37.9763 | 38.0589 | 38.1415 | 38.2241 | 38.3068 | 38.3894 | 38.472 | 38.5546 | 38.6372 | 38.7198 | 38.8024 | 38.8851 | 38.9677 | 39.0503 | 39.1329 | 39.2155 | 39.2981 | 39.3807 | 39.4634 | 39.546 | 39.6286 | 39.7112 | 39.7938 | 39.8764 | 39.959 | 40.0417 | 40.1243 | 40.2069 | 40.2895 | 40.3721 | 40.4547 | 40.5373 | 40.62 | 40.7026 | 40.7852 | 40.8678 | 40.9504 | 41.033 | 41.1156 | 41.1983 | 41.2809 | 41.3635 | 41.4461 | 41.5287 | 41.6113 | 41.6939 | 41.7766 | 41.8592 | 41.9418 | 42.0244 | 42.107 | 42.1896 | 42.2722 | 42.3549 | 42.4375 | 42.5201 | 42.6027 | 42.6853 | 42.7679 | 42.8505 | 42.9332 | 43.0158 | 43.0984 | 43.181 | 43.2636 | 43.3462 | 43.4288 | 43.5115 | 43.5941 | 43.6767 | 43.7593 | 43.8419 | 43.9245 | 44.0071 | 44.0898 | 44.1724 | 44.255 | 44.3376 | 44.4202 | 44.5028 | 44.5855 | 44.6681 | 44.7507 | 44.8333 | 44.9159 | 44.9985 | 45.0811 | 45.1638 | 45.2464 | 45.329 | 45.4116 | 45.4942 | 45.5768 | 45.6594 | 45.7421 | 45.8247 | 45.9073 | 45.9899 | 46.0725 | 46.1551 | 46.2377 | 46.3204 | 46.403 | 46.4856 | 46.5682 | 46.6508 | 46.7334 | 46.816 | 46.8987 | 46.9813 | 47.0639 | 47.1465 | 47.2291 | 47.3117 | 47.3943 | 47.477 | 47.5596 | 47.6422 | 47.7248 | 47.8074 | 47.89 | 47.9726 | 48.0553 | 48.1379 | 48.2205 | 48.3031 | 48.3857 | 48.4683 | 48.5509 | 48.6336 | 48.7162 | 48.7988 | 48.8814 | 48.964 | 49.0466 | 49.1292 | 49.2119 | 49.2945 | 49.3771 | 49.4597 | 49.5423 | 49.6249 | 49.7075 | 49.7902 | 49.8728 | 49.9554 | 50.038 | 50.1206 | 50.2032 | 50.2858 | 50.3685 | 50.4511 | 50.5337 | 50.6163 | 50.6989 | 50.7815 | 50.8641 | 50.9468 | 51.0294 | 51.112 | 51.1946 | 51.2772 | 51.3598 | 51.4424 | 51.5251 | 51.6077 | 51.6903 | 51.7729 | 51.8555 | 51.9381 | 52.0208 | 52.1034 | 52.186 | 52.2686 | 52.3512 | 52.4338 | 52.5164 | 52.5991 | 52.6817 | 52.7643 | 52.8469 | 52.9295 | 53.0121 | 53.0947 | 53.1774 | 53.26 | 53.3426 | 53.4252 | 53.5078 | 53.5904 | 53.673 | 53.7557 | 53.8383 | 53.9209 | 54.0035 | 54.0861 | 54.1687 | 54.2513 | 54.334 | 54.4166 | 54.4992 | 54.5818 | 54.6644 | 54.747 | 54.8296 | 54.9123 | 54.9949 | 55.0775 | 55.1601 | 55.2427 | 55.3253 | 55.4079 | 55.4906 | 55.5732 | 55.6558 | 55.7384 | 55.821 | 55.9036 | 55.9862 | 56.0689 | 56.1515 | 56.2341 | 56.3167 | 56.3993
6.5 | 9.68 | 9.76 | 9.84 | 9.93 | 10.01 | 10.09 | 10.17 | 10.25 | 10.33 | 10.42 | 10.5 | 10.58 | 10.66 | 10.74 | 10.82 | 10.91 | 10.99 | 11.07 | 11.15 | 11.23 | 11.31 | 11.39 | 11.48 | 11.56 | 11.64 | 11.72 | 11.8 | 11.88 | 11.97 | 12.05 | 12.13 | 12.21 | 12.29 | 12.37 | 12.46 | 12.54 | 12.62 | 12.7 | 12.78 | 12.86 | 12.945 | 13.0266 | 13.1082 | 13.1897 | 13.2713 | 13.3529 | 13.4345 | 13.5161 | 13.5977 | 13.6793 | 13.7609 | 13.8425 | 13.9241 | 14.0057 | 14.0873 | 14.1689 | 14.2505 | 14.3321 | 14.4137 | 14.4953 | 14.5769 | 14.6585 | 14.7401 | 14.8217 | 14.9033 | 14.9849 | 15.0664 | 15.148 | 15.2296 | 15.3112 | 15.3928 | 15.4744 | 15.556 | 15.6376 | 15.7192 | 15.8008 | 15.8824 | 15.964 | 16.0456 | 16.1272 | 16.2088 | 16.2904 | 16.372 | 16.4536 | 16.5352 | 16.6168 | 16.6984 | 16.78 | 16.8616 | 16.9432 | 17.0247 | 17.1063 | 17.1879 | 17.2695 | 17.3511 | 17.4327 | 17.5143 | 17.5959 | 17.6775 | 17.7591 | 17.8407 | 17.9223 | 18.0039 | 18.0855 | 18.1671 | 18.2487 | 18.3303 | 18.4119 | 18.4935 | 18.5751 | 18.6567 | 18.7383 | 18.8199 | 18.9014 | 18.983 | 19.0646 | 19.1462 | 19.2278 | 19.3094 | 19.391 | 19.4726 | 19.5542 | 19.6358 | 19.7174 | 19.799 | 19.8806 | 19.9622 | 20.0438 | 20.1254 | 20.207 | 20.2886 | 20.3702 | 20.4518 | 20.5334 | 20.615 | 20.6966 | 20.7781 | 20.8597 | 20.9413 | 21.0229 | 21.1045 | 21.1861 | 21.2677 | 21.3493 | 21.4309 | 21.5125 | 21.5941 | 21.6757 | 21.7573 | 21.8389 | 21.9205 | 22.0021 | 22.0837 | 22.1653 | 22.2469 | 22.3285 | 22.4101 | 22.4917 | 22.5733 | 22.6548 | 22.7364 | 22.818 | 22.8996 | 22.9812 | 23.0628 | 23.1444 | 23.226 | 23.3076 | 23.3892 | 23.4708 | 23.5524 | 23.634 | 23.7156 | 23.7972 | 23.8788 | 23.9604 | 24.042 | 24.1236 | 24.2052 | 24.2868 | 24.3684 | 24.45 | 24.5315 | 24.6131 | 24.6947 | 24.7763 | 24.8579 | 24.9395 | 25.0211 | 25.1027 | 25.1843 | 25.2659 | 25.3475 | 25.4291 | 25.5107 | 25.5923 | 25.6739 | 25.7555 | 25.8371 | 25.9187 | 26.0003 | 26.0819 | 26.1635 | 26.2451 | 26.3267 | 26.4082 | 26.4898 | 26.5714 | 26.653 | 26.7346 | 26.8162 | 26.8978 | 26.9794 | 27.061 | 27.1426 | 27.2242 | 27.3058 | 27.3874 | 27.469 | 27.5506 | 27.6322 | 27.7138 | 27.7954 | 27.877 | 27.9586 | 28.0402 | 28.1218 | 28.2034 | 28.285 | 28.3665 | 28.4481 | 28.5297 | 28.6113 | 28.6929 | 28.7745 | 28.8561 | 28.9377 | 29.0193 | 29.1009 | 29.1825 | 29.2641 | 29.3457 | 29.4273 | 29.5089 | 29.5905 | 29.6721 | 29.7537 | 29.8353 | 29.9169 | 29.9985 | 30.0801 | 30.1617 | 30.2432 | 30.3248 | 30.4064 | 30.488 | 30.5696 | 30.6512 | 30.7328 | 30.8144 | 30.896 | 30.9776 | 31.0592 | 31.1408 | 31.2224 | 31.304 | 31.3856 | 31.4672 | 31.5488 | 31.6304 | 31.712 | 31.7936 | 31.8752 | 31.9568 | 32.0384 | 32.1199 | 32.2015 | 32.2831 | 32.3647 | 32.4463 | 32.5279 | 32.6095 | 32.6911 | 32.7727 | 32.8543 | 32.9359 | 33.0175 | 33.0991 | 33.1807 | 33.2623 | 33.3439 | 33.4255 | 33.5071 | 33.5887 | 33.6703 | 33.7519 | 33.8335 | 33.9151 | 33.9966 | 34.0782 | 34.1598 | 34.2414 | 34.323 | 34.4046 | 34.4862 | 34.5678 | 34.6494 | 34.731 | 34.8126 | 34.8942 | 34.9758 | 35.0574 | 35.139 | 35.2206 | 35.3022 | 35.3838 | 35.4654 | 35.547 | 35.6286 | 35.7102 | 35.7918 | 35.8733 | 35.9549 | 36.0365 | 36.1181 | 36.1997 | 36.2813 | 36.3629 | 36.4445 | 36.5261 | 36.6077 | 36.6893 | 36.7709 | 36.8525 | 36.9341 | 37.0157 | 37.0973 | 37.1789 | 37.2605 | 37.3421 | 37.4237 | 37.5053 | 37.5869 | 37.6685 | 37.75 | 37.8316 | 37.9132 | 37.9948 | 38.0764 | 38.158 | 38.2396 | 38.3212 | 38.4028 | 38.4844 | 38.566 | 38.6476 | 38.7292 | 38.8108 | 38.8924 | 38.974 | 39.0556 | 39.1372 | 39.2188 | 39.3004 | 39.382 | 39.4636 | 39.5452 | 39.6268 | 39.7083 | 39.7899 | 39.8715 | 39.9531 | 40.0347 | 40.1163 | 40.1979 | 40.2795 | 40.3611 | 40.4427 | 40.5243 | 40.6059 | 40.6875 | 40.7691 | 40.8507 | 40.9323 | 41.0139 | 41.0955 | 41.1771 | 41.2587 | 41.3403 | 41.4219 | 41.5035 | 41.585 | 41.6666 | 41.7482 | 41.8298 | 41.9114 | 41.993 | 42.0746 | 42.1562 | 42.2378 | 42.3194 | 42.401 | 42.4826 | 42.5642 | 42.6458 | 42.7274 | 42.809 | 42.8906 | 42.9722 | 43.0538 | 43.1354 | 43.217 | 43.2986 | 43.3802 | 43.4617 | 43.5433 | 43.6249 | 43.7065 | 43.7881 | 43.8697 | 43.9513 | 44.0329 | 44.1145 | 44.1961 | 44.2777 | 44.3593 | 44.4409 | 44.5225 | 44.6041 | 44.6857 | 44.7673 | 44.8489 | 44.9305 | 45.0121 | 45.0937 | 45.1753 | 45.2569 | 45.3384 | 45.42 | 45.5016 | 45.5832 | 45.6648 | 45.7464 | 45.828 | 45.9096 | 45.9912 | 46.0728 | 46.1544 | 46.236 | 46.3176 | 46.3992 | 46.4808 | 46.5624 | 46.644 | 46.7256 | 46.8072 | 46.8888 | 46.9704 | 47.052 | 47.1336 | 47.2151 | 47.2967 | 47.3783 | 47.4599 | 47.5415 | 47.6231 | 47.7047 | 47.7863 | 47.8679 | 47.9495 | 48.0311 | 48.1127 | 48.1943 | 48.2759 | 48.3575 | 48.4391 | 48.5207 | 48.6023 | 48.6839 | 48.7655 | 48.8471 | 48.9287 | 49.0103 | 49.0918 | 49.1734 | 49.255 | 49.3366 | 49.4182 | 49.4998 | 49.5814 | 49.663 | 49.7446 | 49.8262 | 49.9078 | 49.9894 | 50.071 | 50.1526 | 50.2342 | 50.3158 | 50.3974 | 50.479 | 50.5606 | 50.6422 | 50.7238 | 50.8054 | 50.887 | 50.9686 | 51.0501 | 51.1317 | 51.2133 | 51.2949 | 51.3765 | 51.4581 | 51.5397 | 51.6213 | 51.7029 | 51.7845 | 51.8661 | 51.9477 | 52.0293 | 52.1109 | 52.1925 | 52.2741 | 52.3557 | 52.4373 | 52.5189 | 52.6005 | 52.6821 | 52.7637 | 52.8453 | 52.9268 | 53.0084 | 53.09 | 53.1716 | 53.2532 | 53.3348 | 53.4164 | 53.498 | 53.5796 | 53.6612 | 53.7428 | 53.8244 | 53.906 | 53.9876 | 54.0692 | 54.1508 | 54.2324 | 54.314 | 54.3956 | 54.4772 | 54.5588 | 54.6404 | 54.722 | 54.8035 | 54.8851 | 54.9667 | 55.0483 | 55.1299 | 55.2115 | 55.2931 | 55.3747 | 55.4563 | 55.5379 | 55.6195 | 55.7011
7 | 9.56 | 9.64 | 9.72 | 9.8 | 9.88 | 9.96 | 10.04 | 10.12 | 10.2 | 10.29 | 10.37 | 10.45 | 10.53 | 10.61 | 10.69 | 10.77 | 10.85 | 10.93 | 11.01 | 11.09 | 11.17 | 11.25 | 11.33 | 11.41 | 11.49 | 11.58 | 11.66 | 11.74 | 11.82 | 11.9 | 11.98 | 12.06 | 12.14 | 12.22 | 12.3 | 12.38 | 12.46 | 12.54 | 12.62 | 12.7 | 12.7841 | 12.8647 | 12.9453 | 13.0259 | 13.1065 | 13.1871 | 13.2678 | 13.3484 | 13.429 | 13.5096 | 13.5902 | 13.6708 | 13.7514 | 13.8321 | 13.9127 | 13.9933 | 14.0739 | 14.1545 | 14.2351 | 14.3157 | 14.3963 | 14.477 | 14.5576 | 14.6382 | 14.7188 | 14.7994 | 14.88 | 14.9606 | 15.0413 | 15.1219 | 15.2025 | 15.2831 | 15.3637 | 15.4443 | 15.5249 | 15.6055 | 15.6862 | 15.7668 | 15.8474 | 15.928 | 16.0086 | 16.0892 | 16.1698 | 16.2505 | 16.3311 | 16.4117 | 16.4923 | 16.5729 | 16.6535 | 16.7341 | 16.8148 | 16.8954 | 16.976 | 17.0566 | 17.1372 | 17.2178 | 17.2984 | 17.379 | 17.4597 | 17.5403 | 17.6209 | 17.7015 | 17.7821 | 17.8627 | 17.9433 | 18.024 | 18.1046 | 18.1852 | 18.2658 | 18.3464 | 18.427 | 18.5076 | 18.5882 | 18.6689 | 18.7495 | 18.8301 | 18.9107 | 18.9913 | 19.0719 | 19.1525 | 19.2332 | 19.3138 | 19.3944 | 19.475 | 19.5556 | 19.6362 | 19.7168 | 19.7975 | 19.8781 | 19.9587 | 20.0393 | 20.1199 | 20.2005 | 20.2811 | 20.3617 | 20.4424 | 20.523 | 20.6036 | 20.6842 | 20.7648 | 20.8454 | 20.926 | 21.0067 | 21.0873 | 21.1679 | 21.2485 | 21.3291 | 21.4097 | 21.4903 | 21.5709 | 21.6516 | 21.7322 | 21.8128 | 21.8934 | 21.974 | 22.0546 | 22.1352 | 22.2159 | 22.2965 | 22.3771 | 22.4577 | 22.5383 | 22.6189 | 22.6995 | 22.7802 | 22.8608 | 22.9414 | 23.022 | 23.1026 | 23.1832 | 23.2638 | 23.3444 | 23.4251 | 23.5057 | 23.5863 | 23.6669 | 23.7475 | 23.8281 | 23.9087 | 23.9894 | 24.07 | 24.1506 | 24.2312 | 24.3118 | 24.3924 | 24.473 | 24.5536 | 24.6343 | 24.7149 | 24.7955 | 24.8761 | 24.9567 | 25.0373 | 25.1179 | 25.1986 | 25.2792 | 25.3598 | 25.4404 | 25.521 | 25.6016 | 25.6822 | 25.7629 | 25.8435 | 25.9241 | 26.0047 | 26.0853 | 26.1659 | 26.2465 | 26.3271 | 26.4078 | 26.4884 | 26.569 | 26.6496 | 26.7302 | 26.8108 | 26.8914 | 26.9721 | 27.0527 | 27.1333 | 27.2139 | 27.2945 | 27.3751 | 27.4557 | 27.5363 | 27.617 | 27.6976 | 27.7782 | 27.8588 | 27.9394 | 28.02 | 28.1006 | 28.1813 | 28.2619 | 28.3425 | 28.4231 | 28.5037 | 28.5843 | 28.6649 | 28.7456 | 28.8262 | 28.9068 | 28.9874 | 29.068 | 29.1486 | 29.2292 | 29.3098 | 29.3905 | 29.4711 | 29.5517 | 29.6323 | 29.7129 | 29.7935 | 29.8741 | 29.9548 | 30.0354 | 30.116 | 30.1966 | 30.2772 | 30.3578 | 30.4384 | 30.519 | 30.5997 | 30.6803 | 30.7609 | 30.8415 | 30.9221 | 31.0027 | 31.0833 | 31.164 | 31.2446 | 31.3252 | 31.4058 | 31.4864 | 31.567 | 31.6476 | 31.7283 | 31.8089 | 31.8895 | 31.9701 | 32.0507 | 32.1313 | 32.2119 | 32.2925 | 32.3732 | 32.4538 | 32.5344 | 32.615 | 32.6956 | 32.7762 | 32.8568 | 32.9375 | 33.0181 | 33.0987 | 33.1793 | 33.2599 | 33.3405 | 33.4211 | 33.5017 | 33.5824 | 33.663 | 33.7436 | 33.8242 | 33.9048 | 33.9854 | 34.066 | 34.1467 | 34.2273 | 34.3079 | 34.3885 | 34.4691 | 34.5497 | 34.6303 | 34.711 | 34.7916 | 34.8722 | 34.9528 | 35.0334 | 35.114 | 35.1946 | 35.2752 | 35.3559 | 35.4365 | 35.5171 | 35.5977 | 35.6783 | 35.7589 | 35.8395 | 35.9202 | 36.0008 | 36.0814 | 36.162 | 36.2426 | 36.3232 | 36.4038 | 36.4844 | 36.5651 | 36.6457 | 36.7263 | 36.8069 | 36.8875 | 36.9681 | 37.0487 | 37.1294 | 37.21 | 37.2906 | 37.3712 | 37.4518 | 37.5324 | 37.613 | 37.6937 | 37.7743 | 37.8549 | 37.9355 | 38.0161 | 38.0967 | 38.1773 | 38.2579 | 38.3386 | 38.4192 | 38.4998 | 38.5804 | 38.661 | 38.7416 | 38.8222 | 38.9029 | 38.9835 | 39.0641 | 39.1447 | 39.2253 | 39.3059 | 39.3865 | 39.4671 | 39.5478 | 39.6284 | 39.709 | 39.7896 | 39.8702 | 39.9508 | 40.0314 | 40.1121 | 40.1927 | 40.2733 | 40.3539 | 40.4345 | 40.5151 | 40.5957 | 40.6764 | 40.757 | 40.8376 | 40.9182 | 40.9988 | 41.0794 | 41.16 | 41.2406 | 41.3213 | 41.4019 | 41.4825 | 41.5631 | 41.6437 | 41.7243 | 41.8049 | 41.8856 | 41.9662 | 42.0468 | 42.1274 | 42.208 | 42.2886 | 42.3692 | 42.4498 | 42.5305 | 42.6111 | 42.6917 | 42.7723 | 42.8529 | 42.9335 | 43.0141 | 43.0948 | 43.1754 | 43.256 | 43.3366 | 43.4172 | 43.4978 | 43.5784 | 43.6591 | 43.7397 | 43.8203 | 43.9009 | 43.9815 | 44.0621 | 44.1427 | 44.2233 | 44.304 | 44.3846 | 44.4652 | 44.5458 | 44.6264 | 44.707 | 44.7876 | 44.8683 | 44.9489 | 45.0295 | 45.1101 | 45.1907 | 45.2713 | 45.3519 | 45.4325 | 45.5132 | 45.5938 | 45.6744 | 45.755 | 45.8356 | 45.9162 | 45.9968 | 46.0775 | 46.1581 | 46.2387 | 46.3193 | 46.3999 | 46.4805 | 46.5611 | 46.6418 | 46.7224 | 46.803 | 46.8836 | 46.9642 | 47.0448 | 47.1254 | 47.206 | 47.2867 | 47.3673 | 47.4479 | 47.5285 | 47.6091 | 47.6897 | 47.7703 | 47.851 | 47.9316 | 48.0122 | 48.0928 | 48.1734 | 48.254 | 48.3346 | 48.4152 | 48.4959 | 48.5765 | 48.6571 | 48.7377 | 48.8183 | 48.8989 | 48.9795 | 49.0602 | 49.1408 | 49.2214 | 49.302 | 49.3826 | 49.4632 | 49.5438 | 49.6245 | 49.7051 | 49.7857 | 49.8663 | 49.9469 | 50.0275 | 50.1081 | 50.1887 | 50.2694 | 50.35 | 50.4306 | 50.5112 | 50.5918 | 50.6724 | 50.753 | 50.8337 | 50.9143 | 50.9949 | 51.0755 | 51.1561 | 51.2367 | 51.3173 | 51.3979 | 51.4786 | 51.5592 | 51.6398 | 51.7204 | 51.801 | 51.8816 | 51.9622 | 52.0429 | 52.1235 | 52.2041 | 52.2847 | 52.3653 | 52.4459 | 52.5265 | 52.6072 | 52.6878 | 52.7684 | 52.849 | 52.9296 | 53.0102 | 53.0908 | 53.1714 | 53.2521 | 53.3327 | 53.4133 | 53.4939 | 53.5745 | 53.6551 | 53.7357 | 53.8164 | 53.897 | 53.9776 | 54.0582 | 54.1388 | 54.2194 | 54.3 | 54.3806 | 54.4613 | 54.5419 | 54.6225 | 54.7031 | 54.7837 | 54.8643 | 54.9449 | 55.0256
7.5 | 9.44 | 9.52 | 9.6 | 9.68 | 9.76 | 9.84 | 9.92 | 10 | 10.08 | 10.16 | 10.24 | 10.32 | 10.4 | 10.48 | 10.56 | 10.64 | 10.72 | 10.8 | 10.87 | 10.95 | 11.03 | 11.11 | 11.19 | 11.27 | 11.35 | 11.43 | 11.51 | 11.59 | 11.67 | 11.75 | 11.83 | 11.91 | 11.99 | 12.07 | 12.15 | 12.23 | 12.31 | 12.39 | 12.47 | 12.55 | 12.6269 | 12.7065 | 12.7861 | 12.8658 | 12.9454 | 13.025 | 13.1047 | 13.1843 | 13.2639 | 13.3435 | 13.4232 | 13.5028 | 13.5824 | 13.6621 | 13.7417 | 13.8213 | 13.9009 | 13.9806 | 14.0602 | 14.1398 | 14.2195 | 14.2991 | 14.3787 | 14.4583 | 14.538 | 14.6176 | 14.6972 | 14.7769 | 14.8565 | 14.9361 | 15.0157 | 15.0954 | 15.175 | 15.2546 | 15.3343 | 15.4139 | 15.4935 | 15.5731 | 15.6528 | 15.7324 | 15.812 | 15.8917 | 15.9713 | 16.0509 | 16.1305 | 16.2102 | 16.2898 | 16.3694 | 16.4491 | 16.5287 | 16.6083 | 16.6879 | 16.7676 | 16.8472 | 16.9268 | 17.0065 | 17.0861 | 17.1657 | 17.2453 | 17.325 | 17.4046 | 17.4842 | 17.5639 | 17.6435 | 17.7231 | 17.8027 | 17.8824 | 17.962 | 18.0416 | 18.1213 | 18.2009 | 18.2805 | 18.3601 | 18.4398 | 18.5194 | 18.599 | 18.6787 | 18.7583 | 18.8379 | 18.9175 | 18.9972 | 19.0768 | 19.1564 | 19.2361 | 19.3157 | 19.3953 | 19.4749 | 19.5546 | 19.6342 | 19.7138 | 19.7935 | 19.8731 | 19.9527 | 20.0323 | 20.112 | 20.1916 | 20.2712 | 20.3509 | 20.4305 | 20.5101 | 20.5897 | 20.6694 | 20.749 | 20.8286 | 20.9083 | 20.9879 | 21.0675 | 21.1471 | 21.2268 | 21.3064 | 21.386 | 21.4657 | 21.5453 | 21.6249 | 21.7045 | 21.7842 | 21.8638 | 21.9434 | 22.023 | 22.1027 | 22.1823 | 22.2619 | 22.3416 | 22.4212 | 22.5008 | 22.5804 | 22.6601 | 22.7397 | 22.8193 | 22.899 | 22.9786 | 23.0582 | 23.1378 | 23.2175 | 23.2971 | 23.3767 | 23.4564 | 23.536 | 23.6156 | 23.6952 | 23.7749 | 23.8545 | 23.9341 | 24.0138 | 24.0934 | 24.173 | 24.2526 | 24.3323 | 24.4119 | 24.4915 | 24.5712 | 24.6508 | 24.7304 | 24.81 | 24.8897 | 24.9693 | 25.0489 | 25.1286 | 25.2082 | 25.2878 | 25.3674 | 25.4471 | 25.5267 | 25.6063 | 25.686 | 25.7656 | 25.8452 | 25.9248 | 26.0045 | 26.0841 | 26.1637 | 26.2434 | 26.323 | 26.4026 | 26.4822 | 26.5619 | 26.6415 | 26.7211 | 26.8008 | 26.8804 | 26.96 | 27.0396 | 27.1193 | 27.1989 | 27.2785 | 27.3582 | 27.4378 | 27.5174 | 27.597 | 27.6767 | 27.7563 | 27.8359 | 27.9156 | 27.9952 | 28.0748 | 28.1544 | 28.2341 | 28.3137 | 28.3933 | 28.473 | 28.5526 | 28.6322 | 28.7118 | 28.7915 | 28.8711 | 28.9507 | 29.0304 | 29.11 | 29.1896 | 29.2692 | 29.3489 | 29.4285 | 29.5081 | 29.5878 | 29.6674 | 29.747 | 29.8266 | 29.9063 | 29.9859 | 30.0655 | 30.1452 | 30.2248 | 30.3044 | 30.384 | 30.4637 | 30.5433 | 30.6229 | 30.7026 | 30.7822 | 30.8618 | 30.9414 | 31.0211 | 31.1007 | 31.1803 | 31.26 | 31.3396 | 31.4192 | 31.4988 | 31.5785 | 31.6581 | 31.7377 | 31.8174 | 31.897 | 31.9766 | 32.0562 | 32.1359 | 32.2155 | 32.2951 | 32.3748 | 32.4544 | 32.534 | 32.6136 | 32.6933 | 32.7729 | 32.8525 | 32.9322 | 33.0118 | 33.0914 | 33.171 | 33.2507 | 33.3303 | 33.4099 | 33.4896 | 33.5692 | 33.6488 | 33.7284 | 33.8081 | 33.8877 | 33.9673 | 34.047 | 34.1266 | 34.2062 | 34.2858 | 34.3655 | 34.4451 | 34.5247 | 34.6044 | 34.684 | 34.7636 | 34.8432 | 34.9229 | 35.0025 | 35.0821 | 35.1618 | 35.2414 | 35.321 | 35.4006 | 35.4803 | 35.5599 | 35.6395 | 35.7192 | 35.7988 | 35.8784 | 35.958 | 36.0377 | 36.1173 | 36.1969 | 36.2766 | 36.3562 | 36.4358 | 36.5154 | 36.5951 | 36.6747 | 36.7543 | 36.834 | 36.9136 | 36.9932 | 37.0728 | 37.1525 | 37.2321 | 37.3117 | 37.3914 | 37.471 | 37.5506 | 37.6302 | 37.7099 | 37.7895 | 37.8691 | 37.9488 | 38.0284 | 38.108 | 38.1876 | 38.2673 | 38.3469 | 38.4265 | 38.5062 | 38.5858 | 38.6654 | 38.745 | 38.8247 | 38.9043 | 38.9839 | 39.0636 | 39.1432 | 39.2228 | 39.3024 | 39.3821 | 39.4617 | 39.5413 | 39.621 | 39.7006 | 39.7802 | 39.8598 | 39.9395 | 40.0191 | 40.0987 | 40.1784 | 40.258 | 40.3376 | 40.4172 | 40.4969 | 40.5765 | 40.6561 | 40.7358 | 40.8154 | 40.895 | 40.9746 | 41.0543 | 41.1339 | 41.2135 | 41.2932 | 41.3728 | 41.4524 | 41.532 | 41.6117 | 41.6913 | 41.7709 | 41.8506 | 41.9302 | 42.0098 | 42.0894 | 42.1691 | 42.2487 | 42.3283 | 42.408 | 42.4876 | 42.5672 | 42.6468 | 42.7265 | 42.8061 | 42.8857 | 42.9653 | 43.045 | 43.1246 | 43.2042 | 43.2839 | 43.3635 | 43.4431 | 43.5227 | 43.6024 | 43.682 | 43.7616 | 43.8413 | 43.9209 | 44.0005 | 44.0801 | 44.1598 | 44.2394 | 44.319 | 44.3987 | 44.4783 | 44.5579 | 44.6375 | 44.7172 | 44.7968 | 44.8764 | 44.9561 | 45.0357 | 45.1153 | 45.1949 | 45.2746 | 45.3542 | 45.4338 | 45.5135 | 45.5931 | 45.6727 | 45.7523 | 45.832 | 45.9116 | 45.9912 | 46.0709 | 46.1505 | 46.2301 | 46.3097 | 46.3894 | 46.469 | 46.5486 | 46.6283 | 46.7079 | 46.7875 | 46.8671 | 46.9468 | 47.0264 | 47.106 | 47.1857 | 47.2653 | 47.3449 | 47.4245 | 47.5042 | 47.5838 | 47.6634 | 47.7431 | 47.8227 | 47.9023 | 47.9819 | 48.0616 | 48.1412 | 48.2208 | 48.3005 | 48.3801 | 48.4597 | 48.5393 | 48.619 | 48.6986 | 48.7782 | 48.8579 | 48.9375 | 49.0171 | 49.0967 | 49.1764 | 49.256 | 49.3356 | 49.4153 | 49.4949 | 49.5745 | 49.6541 | 49.7338 | 49.8134 | 49.893 | 49.9727 | 50.0523 | 50.1319 | 50.2115 | 50.2912 | 50.3708 | 50.4504 | 50.5301 | 50.6097 | 50.6893 | 50.7689 | 50.8486 | 50.9282 | 51.0078 | 51.0875 | 51.1671 | 51.2467 | 51.3263 | 51.406 | 51.4856 | 51.5652 | 51.6449 | 51.7245 | 51.8041 | 51.8837 | 51.9634 | 52.043 | 52.1226 | 52.2023 | 52.2819 | 52.3615 | 52.4411 | 52.5208 | 52.6004 | 52.68 | 52.7597 | 52.8393 | 52.9189 | 52.9985 | 53.0782 | 53.1578 | 53.2374 | 53.3171 | 53.3967 | 53.4763 | 53.5559 | 53.6356 | 53.7152 | 53.7948 | 53.8745 | 53.9541 | 54.0337 | 54.1133 | 54.193 | 54.2726 | 54.3522
8 | 9.33 | 9.4 | 9.48 | 9.56 | 9.64 | 9.72 | 9.8 | 9.88 | 9.95 | 10.03 | 10.11 | 10.19 | 10.27 | 10.35 | 10.43 | 10.51 | 10.58 | 10.66 | 10.74 | 10.82 | 10.9 | 10.98 | 11.06 | 11.14 | 11.21 | 11.29 | 11.37 | 11.45 | 11.53 | 11.61 | 11.69 | 11.76 | 11.84 | 11.92 | 12 | 12.08 | 12.16 | 12.24 | 12.32 | 12.39 | 12.4732 | 12.5519 | 12.6306 | 12.7093 | 12.788 | 12.8667 | 12.9454 | 13.0241 | 13.1028 | 13.1815 | 13.2602 | 13.3389 | 13.4176 | 13.4964 | 13.5751 | 13.6538 | 13.7325 | 13.8112 | 13.8899 | 13.9686 | 14.0473 | 14.126 | 14.2047 | 14.2834 | 14.3621 | 14.4408 | 14.5195 | 14.5982 | 14.6769 | 14.7556 | 14.8343 | 14.913 | 14.9917 | 15.0704 | 15.1491 | 15.2278 | 15.3066 | 15.3853 | 15.464 | 15.5427 | 15.6214 | 15.7001 | 15.7788 | 15.8575 | 15.9362 | 16.0149 | 16.0936 | 16.1723 | 16.251 | 16.3297 | 16.4084 | 16.4871 | 16.5658 | 16.6445 | 16.7232 | 16.8019 | 16.8806 | 16.9593 | 17.0381 | 17.1168 | 17.1955 | 17.2742 | 17.3529 | 17.4316 | 17.5103 | 17.589 | 17.6677 | 17.7464 | 17.8251 | 17.9038 | 17.9825 | 18.0612 | 18.1399 | 18.2186 | 18.2973 | 18.376 | 18.4547 | 18.5334 | 18.6121 | 18.6908 | 18.7696 | 18.8483 | 18.927 | 19.0057 | 19.0844 | 19.1631 | 19.2418 | 19.3205 | 19.3992 | 19.4779 | 19.5566 | 19.6353 | 19.714 | 19.7927 | 19.8714 | 19.9501 | 20.0288 | 20.1075 | 20.1862 | 20.2649 | 20.3436 | 20.4223 | 20.5011 | 20.5798 | 20.6585 | 20.7372 | 20.8159 | 20.8946 | 20.9733 | 21.052 | 21.1307 | 21.2094 | 21.2881 | 21.3668 | 21.4455 | 21.5242 | 21.6029 | 21.6816 | 21.7603 | 21.839 | 21.9177 | 21.9964 | 22.0751 | 22.1538 | 22.2326 | 22.3113 | 22.39 | 22.4687 | 22.5474 | 22.6261 | 22.7048 | 22.7835 | 22.8622 | 22.9409 | 23.0196 | 23.0983 | 23.177 | 23.2557 | 23.3344 | 23.4131 | 23.4918 | 23.5705 | 23.6492 | 23.7279 | 23.8066 | 23.8853 | 23.964 | 24.0428 | 24.1215 | 24.2002 | 24.2789 | 24.3576 | 24.4363 | 24.515 | 24.5937 | 24.6724 | 24.7511 | 24.8298 | 24.9085 | 24.9872 | 25.0659 | 25.1446 | 25.2233 | 25.302 | 25.3807 | 25.4594 | 25.5381 | 25.6168 | 25.6955 | 25.7743 | 25.853 | 25.9317 | 26.0104 | 26.0891 | 26.1678 | 26.2465 | 26.3252 | 26.4039 | 26.4826 | 26.5613 | 26.64 | 26.7187 | 26.7974 | 26.8761 | 26.9548 | 27.0335 | 27.1122 | 27.1909 | 27.2696 | 27.3483 | 27.427 | 27.5058 | 27.5845 | 27.6632 | 27.7419 | 27.8206 | 27.8993 | 27.978 | 28.0567 | 28.1354 | 28.2141 | 28.2928 | 28.3715 | 28.4502 | 28.5289 | 28.6076 | 28.6863 | 28.765 | 28.8437 | 28.9224 | 29.0011 | 29.0798 | 29.1585 | 29.2373 | 29.316 | 29.3947 | 29.4734 | 29.5521 | 29.6308 | 29.7095 | 29.7882 | 29.8669 | 29.9456 | 30.0243 | 30.103 | 30.1817 | 30.2604 | 30.3391 | 30.4178 | 30.4965 | 30.5752 | 30.6539 | 30.7326 | 30.8113 | 30.89 | 30.9688 | 31.0475 | 31.1262 | 31.2049 | 31.2836 | 31.3623 | 31.441 | 31.5197 | 31.5984 | 31.6771 | 31.7558 | 31.8345 | 31.9132 | 31.9919 | 32.0706 | 32.1493 | 32.228 | 32.3067 | 32.3854 | 32.4641 | 32.5428 | 32.6215 | 32.7002 | 32.779 | 32.8577 | 32.9364 | 33.0151 | 33.0938 | 33.1725 | 33.2512 | 33.3299 | 33.4086 | 33.4873 | 33.566 | 33.6447 | 33.7234 | 33.8021 | 33.8808 | 33.9595 | 34.0382 | 34.1169 | 34.1956 | 34.2743 | 34.353 | 34.4317 | 34.5105 | 34.5892 | 34.6679 | 34.7466 | 34.8253 | 34.904 | 34.9827 | 35.0614 | 35.1401 | 35.2188 | 35.2975 | 35.3762 | 35.4549 | 35.5336 | 35.6123 | 35.691 | 35.7697 | 35.8484 | 35.9271 | 36.0058 | 36.0845 | 36.1632 | 36.242 | 36.3207 | 36.3994 | 36.4781 | 36.5568 | 36.6355 | 36.7142 | 36.7929 | 36.8716 | 36.9503 | 37.029 | 37.1077 | 37.1864 | 37.2651 | 37.3438 | 37.4225 | 37.5012 | 37.5799 | 37.6586 | 37.7373 | 37.816 | 37.8947 | 37.9735 | 38.0522 | 38.1309 | 38.2096 | 38.2883 | 38.367 | 38.4457 | 38.5244 | 38.6031 | 38.6818 | 38.7605 | 38.8392 | 38.9179 | 38.9966 | 39.0753 | 39.154 | 39.2327 | 39.3114 | 39.3901 | 39.4688 | 39.5475 | 39.6262 | 39.705 | 39.7837 | 39.8624 | 39.9411 | 40.0198 | 40.0985 | 40.1772 | 40.2559 | 40.3346 | 40.4133 | 40.492 | 40.5707 | 40.6494 | 40.7281 | 40.8068 | 40.8855 | 40.9642 | 41.0429 | 41.1216 | 41.2003 | 41.279 | 41.3577 | 41.4364 | 41.5152 | 41.5939 | 41.6726 | 41.7513 | 41.83 | 41.9087 | 41.9874 | 42.0661 | 42.1448 | 42.2235 | 42.3022 | 42.3809 | 42.4596 | 42.5383 | 42.617 | 42.6957 | 42.7744 | 42.8531 | 42.9318 | 43.0105 | 43.0892 | 43.1679 | 43.2467 | 43.3254 | 43.4041 | 43.4828 | 43.5615 | 43.6402 | 43.7189 | 43.7976 | 43.8763 | 43.955 | 44.0337 | 44.1124 | 44.1911 | 44.2698 | 44.3485 | 44.4272 | 44.5059 | 44.5846 | 44.6633 | 44.742 | 44.8207 | 44.8994 | 44.9782 | 45.0569 | 45.1356 | 45.2143 | 45.293 | 45.3717 | 45.4504 | 45.5291 | 45.6078 | 45.6865 | 45.7652 | 45.8439 | 45.9226 | 46.0013 | 46.08 | 46.1587 | 46.2374 | 46.3161 | 46.3948 | 46.4735 | 46.5522 | 46.6309 | 46.7097 | 46.7884 | 46.8671 | 46.9458 | 47.0245 | 47.1032 | 47.1819 | 47.2606 | 47.3393 | 47.418 | 47.4967 | 47.5754 | 47.6541 | 47.7328 | 47.8115 | 47.8902 | 47.9689 | 48.0476 | 48.1263 | 48.205 | 48.2837 | 48.3624 | 48.4412 | 48.5199 | 48.5986 | 48.6773 | 48.756 | 48.8347 | 48.9134 | 48.9921 | 49.0708 | 49.1495 | 49.2282 | 49.3069 | 49.3856 | 49.4643 | 49.543 | 49.6217 | 49.7004 | 49.7791 | 49.8578 | 49.9365 | 50.0152 | 50.0939 | 50.1726 | 50.2514 | 50.3301 | 50.4088 | 50.4875 | 50.5662 | 50.6449 | 50.7236 | 50.8023 | 50.881 | 50.9597 | 51.0384 | 51.1171 | 51.1958 | 51.2745 | 51.3532 | 51.4319 | 51.5106 | 51.5893 | 51.668 | 51.7467 | 51.8254 | 51.9041 | 51.9829 | 52.0616 | 52.1403 | 52.219 | 52.2977 | 52.3764 | 52.4551 | 52.5338 | 52.6125 | 52.6912 | 52.7699 | 52.8486 | 52.9273 | 53.006 | 53.0847 | 53.1634 | 53.2421 | 53.3208 | 53.3995 | 53.4782 | 53.5569 | 53.6356 | 53.7144
8.5 | 9.21 | 9.29 | 9.37 | 9.44 | 9.52 | 9.6 | 9.68 | 9.76 | 9.83 | 9.91 | 9.99 | 10.07 | 10.14 | 10.22 | 10.3 | 10.38 | 10.46 | 10.53 | 10.61 | 10.69 | 10.77 | 10.84 | 10.92 | 11 | 11.08 | 11.16 | 11.23 | 11.31 | 11.39 | 11.47 | 11.54 | 11.62 | 11.7 | 11.78 | 11.86 | 11.93 | 12.01 | 12.09 | 12.17 | 12.24 | 12.3222 | 12.3999 | 12.4777 | 12.5555 | 12.6333 | 12.711 | 12.7888 | 12.8666 | 12.9444 | 13.0221 | 13.0999 | 13.1777 | 13.2555 | 13.3332 | 13.411 | 13.4888 | 13.5666 | 13.6443 | 13.7221 | 13.7999 | 13.8777 | 13.9554 | 14.0332 | 14.111 | 14.1888 | 14.2665 | 14.3443 | 14.4221 | 14.4999 | 14.5777 | 14.6554 | 14.7332 | 14.811 | 14.8888 | 14.9665 | 15.0443 | 15.1221 | 15.1999 | 15.2776 | 15.3554 | 15.4332 | 15.511 | 15.5887 | 15.6665 | 15.7443 | 15.8221 | 15.8998 | 15.9776 | 16.0554 | 16.1332 | 16.2109 | 16.2887 | 16.3665 | 16.4443 | 16.522 | 16.5998 | 16.6776 | 16.7554 | 16.8332 | 16.9109 | 16.9887 | 17.0665 | 17.1443 | 17.222 | 17.2998 | 17.3776 | 17.4554 | 17.5331 | 17.6109 | 17.6887 | 17.7665 | 17.8442 | 17.922 | 17.9998 | 18.0776 | 18.1553 | 18.2331 | 18.3109 | 18.3887 | 18.4664 | 18.5442 | 18.622 | 18.6998 | 18.7775 | 18.8553 | 18.9331 | 19.0109 | 19.0886 | 19.1664 | 19.2442 | 19.322 | 19.3998 | 19.4775 | 19.5553 | 19.6331 | 19.7109 | 19.7886 | 19.8664 | 19.9442 | 20.022 | 20.0997 | 20.1775 | 20.2553 | 20.3331 | 20.4108 | 20.4886 | 20.5664 | 20.6442 | 20.7219 | 20.7997 | 20.8775 | 20.9553 | 21.033 | 21.1108 | 21.1886 | 21.2664 | 21.3441 | 21.4219 | 21.4997 | 21.5775 | 21.6552 | 21.733 | 21.8108 | 21.8886 | 21.9664 | 22.0441 | 22.1219 | 22.1997 | 22.2775 | 22.3552 | 22.433 | 22.5108 | 22.5886 | 22.6663 | 22.7441 | 22.8219 | 22.8997 | 22.9774 | 23.0552 | 23.133 | 23.2108 | 23.2885 | 23.3663 | 23.4441 | 23.5219 | 23.5996 | 23.6774 | 23.7552 | 23.833 | 23.9107 | 23.9885 | 24.0663 | 24.1441 | 24.2219 | 24.2996 | 24.3774 | 24.4552 | 24.533 | 24.6107 | 24.6885 | 24.7663 | 24.8441 | 24.9218 | 24.9996 | 25.0774 | 25.1552 | 25.2329 | 25.3107 | 25.3885 | 25.4663 | 25.544 | 25.6218 | 25.6996 | 25.7774 | 25.8551 | 25.9329 | 26.0107 | 26.0885 | 26.1662 | 26.244 | 26.3218 | 26.3996 | 26.4773 | 26.5551 | 26.6329 | 26.7107 | 26.7885 | 26.8662 | 26.944 | 27.0218 | 27.0996 | 27.1773 | 27.2551 | 27.3329 | 27.4107 | 27.4884 | 27.5662 | 27.644 | 27.7218 | 27.7995 | 27.8773 | 27.9551 | 28.0329 | 28.1106 | 28.1884 | 28.2662 | 28.344 | 28.4217 | 28.4995 | 28.5773 | 28.6551 | 28.7328 | 28.8106 | 28.8884 | 28.9662 | 29.044 | 29.1217 | 29.1995 | 29.2773 | 29.3551 | 29.4328 | 29.5106 | 29.5884 | 29.6662 | 29.7439 | 29.8217 | 29.8995 | 29.9773 | 30.055 | 30.1328 | 30.2106 | 30.2884 | 30.3661 | 30.4439 | 30.5217 | 30.5995 | 30.6772 | 30.755 | 30.8328 | 30.9106 | 30.9883 | 31.0661 | 31.1439 | 31.2217 | 31.2994 | 31.3772 | 31.455 | 31.5328 | 31.6106 | 31.6883 | 31.7661 | 31.8439 | 31.9217 | 31.9994 | 32.0772 | 32.155 | 32.2328 | 32.3105 | 32.3883 | 32.4661 | 32.5439 | 32.6216 | 32.6994 | 32.7772 | 32.855 | 32.9327 | 33.0105 | 33.0883 | 33.1661 | 33.2438 | 33.3216 | 33.3994 | 33.4772 | 33.5549 | 33.6327 | 33.7105 | 33.7883 | 33.866 | 33.9438 | 34.0216 | 34.0994 | 34.1772 | 34.2549 | 34.3327 | 34.4105 | 34.4883 | 34.566 | 34.6438 | 34.7216 | 34.7994 | 34.8771 | 34.9549 | 35.0327 | 35.1105 | 35.1882 | 35.266 | 35.3438 | 35.4216 | 35.4993 | 35.5771 | 35.6549 | 35.7327 | 35.8104 | 35.8882 | 35.966 | 36.0438 | 36.1215 | 36.1993 | 36.2771 | 36.3549 | 36.4327 | 36.5104 | 36.5882 | 36.666 | 36.7438 | 36.8215 | 36.8993 | 36.9771 | 37.0549 | 37.1326 | 37.2104 | 37.2882 | 37.366 | 37.4437 | 37.5215 | 37.5993 | 37.6771 | 37.7548 | 37.8326 | 37.9104 | 37.9882 | 38.0659 | 38.1437 | 38.2215 | 38.2993 | 38.377 | 38.4548 | 38.5326 | 38.6104 | 38.6881 | 38.7659 | 38.8437 | 38.9215 | 38.9993 | 39.077 | 39.1548 | 39.2326 | 39.3104 | 39.3881 | 39.4659 | 39.5437 | 39.6215 | 39.6992 | 39.777 | 39.8548 | 39.9326 | 40.0103 | 40.0881 | 40.1659 | 40.2437 | 40.3214 | 40.3992 | 40.477 | 40.5548 | 40.6325 | 40.7103 | 40.7881 | 40.8659 | 40.9436 | 41.0214 | 41.0992 | 41.177 | 41.2548 | 41.3325 | 41.4103 | 41.4881 | 41.5659 | 41.6436 | 41.7214 | 41.7992 | 41.877 | 41.9547 | 42.0325 | 42.1103 | 42.1881 | 42.2658 | 42.3436 | 42.4214 | 42.4992 | 42.5769 | 42.6547 | 42.7325 | 42.8103 | 42.888 | 42.9658 | 43.0436 | 43.1214 | 43.1991 | 43.2769 | 43.3547 | 43.4325 | 43.5102 | 43.588 | 43.6658 | 43.7436 | 43.8214 | 43.8991 | 43.9769 | 44.0547 | 44.1325 | 44.2102 | 44.288 | 44.3658 | 44.4436 | 44.5213 | 44.5991 | 44.6769 | 44.7547 | 44.8324 | 44.9102 | 44.988 | 45.0658 | 45.1435 | 45.2213 | 45.2991 | 45.3769 | 45.4546 | 45.5324 | 45.6102 | 45.688 | 45.7657 | 45.8435 | 45.9213 | 45.9991 | 46.0768 | 46.1546 | 46.2324 | 46.3102 | 46.388 | 46.4657 | 46.5435 | 46.6213 | 46.6991 | 46.7768 | 46.8546 | 46.9324 | 47.0102 | 47.0879 | 47.1657 | 47.2435 | 47.3213 | 47.399 | 47.4768 | 47.5546 | 47.6324 | 47.7101 | 47.7879 | 47.8657 | 47.9435 | 48.0212 | 48.099 | 48.1768 | 48.2546 | 48.3323 | 48.4101 | 48.4879 | 48.5657 | 48.6435 | 48.7212 | 48.799 | 48.8768 | 48.9546 | 49.0323 | 49.1101 | 49.1879 | 49.2657 | 49.3434 | 49.4212 | 49.499 | 49.5768 | 49.6545 | 49.7323 | 49.8101 | 49.8879 | 49.9656 | 50.0434 | 50.1212 | 50.199 | 50.2767 | 50.3545 | 50.4323 | 50.5101 | 50.5878 | 50.6656 | 50.7434 | 50.8212 | 50.8989 | 50.9767 | 51.0545 | 51.1323 | 51.2101 | 51.2878 | 51.3656 | 51.4434 | 51.5212 | 51.5989 | 51.6767 | 51.7545 | 51.8323 | 51.91 | 51.9878 | 52.0656 | 52.1434 | 52.2211 | 52.2989 | 52.3767 | 52.4545 | 52.5322 | 52.61 | 52.6878 | 52.7656 | 52.8433 | 52.9211 | 52.9989 | 53.0767
9 | 9.1 | 9.18 | 9.25 | 9.33 | 9.41 | 9.48 | 9.56 | 9.64 | 9.71 | 9.79 | 9.87 | 9.95 | 10.02 | 10.1 | 10.18 | 10.25 | 10.33 | 10.41 | 10.48 | 10.56 | 10.64 | 10.71 | 10.79 | 10.87 | 10.94 | 11.02 | 11.1 | 11.18 | 11.25 | 11.33 | 11.41 | 11.48 | 11.56 | 11.64 | 11.71 | 11.79 | 11.87 | 11.94 | 12.02 | 12.1 | 12.1748 | 12.2516 | 12.3285 | 12.4054 | 12.4823 | 12.5592 | 12.636 | 12.7129 | 12.7898 | 12.8667 | 12.9436 | 13.0204 | 13.0973 | 13.1742 | 13.2511 | 13.328 | 13.4048 | 13.4817 | 13.5586 | 13.6355 | 13.7123 | 13.7892 | 13.8661 | 13.943 | 14.0199 | 14.0967 | 14.1736 | 14.2505 | 14.3274 | 14.4043 | 14.4811 | 14.558 | 14.6349 | 14.7118 | 14.7887 | 14.8655 | 14.9424 | 15.0193 | 15.0962 | 15.173 | 15.2499 | 15.3268 | 15.4037 | 15.4806 | 15.5574 | 15.6343 | 15.7112 | 15.7881 | 15.865 | 15.9418 | 16.0187 | 16.0956 | 16.1725 | 16.2494 | 16.3262 | 16.4031 | 16.48 | 16.5569 | 16.6338 | 16.7106 | 16.7875 | 16.8644 | 16.9413 | 17.0181 | 17.095 | 17.1719 | 17.2488 | 17.3257 | 17.4025 | 17.4794 | 17.5563 | 17.6332 | 17.7101 | 17.7869 | 17.8638 | 17.9407 | 18.0176 | 18.0945 | 18.1713 | 18.2482 | 18.3251 | 18.402 | 18.4788 | 18.5557 | 18.6326 | 18.7095 | 18.7864 | 18.8632 | 18.9401 | 19.017 | 19.0939 | 19.1708 | 19.2476 | 19.3245 | 19.4014 | 19.4783 | 19.5552 | 19.632 | 19.7089 | 19.7858 | 19.8627 | 19.9395 | 20.0164 | 20.0933 | 20.1702 | 20.2471 | 20.3239 | 20.4008 | 20.4777 | 20.5546 | 20.6315 | 20.7083 | 20.7852 | 20.8621 | 20.939 | 21.0159 | 21.0927 | 21.1696 | 21.2465 | 21.3234 | 21.4002 | 21.4771 | 21.554 | 21.6309 | 21.7078 | 21.7846 | 21.8615 | 21.9384 | 22.0153 | 22.0922 | 22.169 | 22.2459 | 22.3228 | 22.3997 | 22.4766 | 22.5534 | 22.6303 | 22.7072 | 22.7841 | 22.8609 | 22.9378 | 23.0147 | 23.0916 | 23.1685 | 23.2453 | 23.3222 | 23.3991 | 23.476 | 23.5529 | 23.6297 | 23.7066 | 23.7835 | 23.8604 | 23.9373 | 24.0141 | 24.091 | 24.1679 | 24.2448 | 24.3216 | 24.3985 | 24.4754 | 24.5523 | 24.6292 | 24.706 | 24.7829 | 24.8598 | 24.9367 | 25.0136 | 25.0904 | 25.1673 | 25.2442 | 25.3211 | 25.398 | 25.4748 | 25.5517 | 25.6286 | 25.7055 | 25.7823 | 25.8592 | 25.9361 | 26.013 | 26.0899 | 26.1667 | 26.2436 | 26.3205 | 26.3974 | 26.4743 | 26.5511 | 26.628 | 26.7049 | 26.7818 | 26.8587 | 26.9355 | 27.0124 | 27.0893 | 27.1662 | 27.2431 | 27.3199 | 27.3968 | 27.4737 | 27.5506 | 27.6274 | 27.7043 | 27.7812 | 27.8581 | 27.935 | 28.0118 | 28.0887 | 28.1656 | 28.2425 | 28.3194 | 28.3962 | 28.4731 | 28.55 | 28.6269 | 28.7038 | 28.7806 | 28.8575 | 28.9344 | 29.0113 | 29.0881 | 29.165 | 29.2419 | 29.3188 | 29.3957 | 29.4725 | 29.5494 | 29.6263 | 29.7032 | 29.7801 | 29.8569 | 29.9338 | 30.0107 | 30.0876 | 30.1645 | 30.2413 | 30.3182 | 30.3951 | 30.472 | 30.5488 | 30.6257 | 30.7026 | 30.7795 | 30.8564 | 30.9332 | 31.0101 | 31.087 | 31.1639 | 31.2408 | 31.3176 | 31.3945 | 31.4714 | 31.5483 | 31.6252 | 31.702 | 31.7789 | 31.8558 | 31.9327 | 32.0095 | 32.0864 | 32.1633 | 32.2402 | 32.3171 | 32.3939 | 32.4708 | 32.5477 | 32.6246 | 32.7015 | 32.7783 | 32.8552 | 32.9321 | 33.009 | 33.0859 | 33.1627 | 33.2396 | 33.3165 | 33.3934 | 33.4702 | 33.5471 | 33.624 | 33.7009 | 33.7778 | 33.8546 | 33.9315 | 34.0084 | 34.0853 | 34.1622 | 34.239 | 34.3159 | 34.3928 | 34.4697 | 34.5466 | 34.6234 | 34.7003 | 34.7772 | 34.8541 | 34.9309 | 35.0078 | 35.0847 | 35.1616 | 35.2385 | 35.3153 | 35.3922 | 35.4691 | 35.546 | 35.6229 | 35.6997 | 35.7766 | 35.8535 | 35.9304 | 36.0073 | 36.0841 | 36.161 | 36.2379 | 36.3148 | 36.3917 | 36.4685 | 36.5454 | 36.6223 | 36.6992 | 36.776 | 36.8529 | 36.9298 | 37.0067 | 37.0836 | 37.1604 | 37.2373 | 37.3142 | 37.3911 | 37.468 | 37.5448 | 37.6217 | 37.6986 | 37.7755 | 37.8524 | 37.9292 | 38.0061 | 38.083 | 38.1599 | 38.2367 | 38.3136 | 38.3905 | 38.4674 | 38.5443 | 38.6211 | 38.698 | 38.7749 | 38.8518 | 38.9287 | 39.0055 | 39.0824 | 39.1593 | 39.2362 | 39.3131 | 39.3899 | 39.4668 | 39.5437 | 39.6206 | 39.6974 | 39.7743 | 39.8512 | 39.9281 | 40.005 | 40.0818 | 40.1587 | 40.2356 | 40.3125 | 40.3894 | 40.4662 | 40.5431 | 40.62 | 40.6969 | 40.7738 | 40.8506 | 40.9275 | 41.0044 | 41.0813 | 41.1581 | 41.235 | 41.3119 | 41.3888 | 41.4657 | 41.5425 | 41.6194 | 41.6963 | 41.7732 | 41.8501 | 41.9269 | 42.0038 | 42.0807 | 42.1576 | 42.2345 | 42.3113 | 42.3882 | 42.4651 | 42.542 | 42.6188 | 42.6957 | 42.7726 | 42.8495 | 42.9264 | 43.0032 | 43.0801 | 43.157 | 43.2339 | 43.3108 | 43.3876 | 43.4645 | 43.5414 | 43.6183 | 43.6952 | 43.772 | 43.8489 | 43.9258 | 44.0027 | 44.0795 | 44.1564 | 44.2333 | 44.3102 | 44.3871 | 44.4639 | 44.5408 | 44.6177 | 44.6946 | 44.7715 | 44.8483 | 44.9252 | 45.0021 | 45.079 | 45.1559 | 45.2327 | 45.3096 | 45.3865 | 45.4634 | 45.5402 | 45.6171 | 45.694 | 45.7709 | 45.8478 | 45.9246 | 46.0015 | 46.0784 | 46.1553 | 46.2322 | 46.309 | 46.3859 | 46.4628 | 46.5397 | 46.6166 | 46.6934 | 46.7703 | 46.8472 | 46.9241 | 47.001 | 47.0778 | 47.1547 | 47.2316 | 47.3085 | 47.3853 | 47.4622 | 47.5391 | 47.616 | 47.6929 | 47.7697 | 47.8466 | 47.9235 | 48.0004 | 48.0773 | 48.1541 | 48.231 | 48.3079 | 48.3848 | 48.4617 | 48.5385 | 48.6154 | 48.6923 | 48.7692 | 48.846 | 48.9229 | 48.9998 | 49.0767 | 49.1536 | 49.2304 | 49.3073 | 49.3842 | 49.4611 | 49.538 | 49.6148 | 49.6917 | 49.7686 | 49.8455 | 49.9224 | 49.9992 | 50.0761 | 50.153 | 50.2299 | 50.3067 | 50.3836 | 50.4605 | 50.5374 | 50.6143 | 50.6911 | 50.768 | 50.8449 | 50.9218 | 50.9987 | 51.0755 | 51.1524 | 51.2293 | 51.3062 | 51.3831 | 51.4599 | 51.5368 | 51.6137 | 51.6906 | 51.7674 | 51.8443 | 51.9212 | 51.9981 | 52.075 | 52.1518 | 52.2287 | 52.3056 | 52.3825 | 52.4594
9.5 | 8.99 | 9.07 | 9.14 | 9.22 | 9.29 | 9.37 | 9.45 | 9.52 | 9.6 | 9.67 | 9.75 | 9.83 | 9.9 | 9.98 | 10.05 | 10.13 | 10.21 | 10.28 | 10.36 | 10.43 | 10.51 | 10.59 | 10.66 | 10.74 | 10.81 | 10.89 | 10.97 | 11.04 | 11.12 | 11.19 | 11.27 | 11.35 | 11.42 | 11.5 | 11.57 | 11.65 | 11.73 | 11.8 | 11.88 | 11.95 | 12.0297 | 12.1057 | 12.1817 | 12.2576 | 12.3336 | 12.4096 | 12.4856 | 12.5616 | 12.6376 | 12.7136 | 12.7895 | 12.8655 | 12.9415 | 13.0175 | 13.0935 | 13.1695 | 13.2455 | 13.3214 | 13.3974 | 13.4734 | 13.5494 | 13.6254 | 13.7014 | 13.7773 | 13.8533 | 13.9293 | 14.0053 | 14.0813 | 14.1573 | 14.2333 | 14.3092 | 14.3852 | 14.4612 | 14.5372 | 14.6132 | 14.6892 | 14.7652 | 14.8411 | 14.9171 | 14.9931 | 15.0691 | 15.1451 | 15.2211 | 15.297 | 15.373 | 15.449 | 15.525 | 15.601 | 15.677 | 15.753 | 15.8289 | 15.9049 | 15.9809 | 16.0569 | 16.1329 | 16.2089 | 16.2849 | 16.3608 | 16.4368 | 16.5128 | 16.5888 | 16.6648 | 16.7408 | 16.8167 | 16.8927 | 16.9687 | 17.0447 | 17.1207 | 17.1967 | 17.2727 | 17.3486 | 17.4246 | 17.5006 | 17.5766 | 17.6526 | 17.7286 | 17.8046 | 17.8805 | 17.9565 | 18.0325 | 18.1085 | 18.1845 | 18.2605 | 18.3364 | 18.4124 | 18.4884 | 18.5644 | 18.6404 | 18.7164 | 18.7924 | 18.8683 | 18.9443 | 19.0203 | 19.0963 | 19.1723 | 19.2483 | 19.3243 | 19.4002 | 19.4762 | 19.5522 | 19.6282 | 19.7042 | 19.7802 | 19.8561 | 19.9321 | 20.0081 | 20.0841 | 20.1601 | 20.2361 | 20.3121 | 20.388 | 20.464 | 20.54 | 20.616 | 20.692 | 20.768 | 20.844 | 20.9199 | 20.9959 | 21.0719 | 21.1479 | 21.2239 | 21.2999 | 21.3758 | 21.4518 | 21.5278 | 21.6038 | 21.6798 | 21.7558 | 21.8318 | 21.9077 | 21.9837 | 22.0597 | 22.1357 | 22.2117 | 22.2877 | 22.3637 | 22.4396 | 22.5156 | 22.5916 | 22.6676 | 22.7436 | 22.8196 | 22.8955 | 22.9715 | 23.0475 | 23.1235 | 23.1995 | 23.2755 | 23.3515 | 23.4274 | 23.5034 | 23.5794 | 23.6554 | 23.7314 | 23.8074 | 23.8834 | 23.9593 | 24.0353 | 24.1113 | 24.1873 | 24.2633 | 24.3393 | 24.4152 | 24.4912 | 24.5672 | 24.6432 | 24.7192 | 24.7952 | 24.8712 | 24.9471 | 25.0231 | 25.0991 | 25.1751 | 25.2511 | 25.3271 | 25.4031 | 25.479 | 25.555 | 25.631 | 25.707 | 25.783 | 25.859 | 25.9349 | 26.0109 | 26.0869 | 26.1629 | 26.2389 | 26.3149 | 26.3909 | 26.4668 | 26.5428 | 26.6188 | 26.6948 | 26.7708 | 26.8468 | 26.9228 | 26.9987 | 27.0747 | 27.1507 | 27.2267 | 27.3027 | 27.3787 | 27.4546 | 27.5306 | 27.6066 | 27.6826 | 27.7586 | 27.8346 | 27.9106 | 27.9865 | 28.0625 | 28.1385 | 28.2145 | 28.2905 | 28.3665 | 28.4425 | 28.5184 | 28.5944 | 28.6704 | 28.7464 | 28.8224 | 28.8984 | 28.9743 | 29.0503 | 29.1263 | 29.2023 | 29.2783 | 29.3543 | 29.4303 | 29.5062 | 29.5822 | 29.6582 | 29.7342 | 29.8102 | 29.8862 | 29.9622 | 30.0381 | 30.1141 | 30.1901 | 30.2661 | 30.3421 | 30.4181 | 30.494 | 30.57 | 30.646 | 30.722 | 30.798 | 30.874 | 30.95 | 31.0259 | 31.1019 | 31.1779 | 31.2539 | 31.3299 | 31.4059 | 31.4818 | 31.5578 | 31.6338 | 31.7098 | 31.7858 | 31.8618 | 31.9378 | 32.0137 | 32.0897 | 32.1657 | 32.2417 | 32.3177 | 32.3937 | 32.4697 | 32.5456 | 32.6216 | 32.6976 | 32.7736 | 32.8496 | 32.9256 | 33.0015 | 33.0775 | 33.1535 | 33.2295 | 33.3055 | 33.3815 | 33.4575 | 33.5334 | 33.6094 | 33.6854 | 33.7614 | 33.8374 | 33.9134 | 33.9894 | 34.0653 | 34.1413 | 34.2173 | 34.2933 | 34.3693 | 34.4453 | 34.5212 | 34.5972 | 34.6732 | 34.7492 | 34.8252 | 34.9012 | 34.9772 | 35.0531 | 35.1291 | 35.2051 | 35.2811 | 35.3571 | 35.4331 | 35.5091 | 35.585 | 35.661 | 35.737 | 35.813 | 35.889 | 35.965 | 36.0409 | 36.1169 | 36.1929 | 36.2689 | 36.3449 | 36.4209 | 36.4969 | 36.5728 | 36.6488 | 36.7248 | 36.8008 | 36.8768 | 36.9528 | 37.0288 | 37.1047 | 37.1807 | 37.2567 | 37.3327 | 37.4087 | 37.4847 | 37.5606 | 37.6366 | 37.7126 | 37.7886 | 37.8646 | 37.9406 | 38.0166 | 38.0925 | 38.1685 | 38.2445 | 38.3205 | 38.3965 | 38.4725 | 38.5485 | 38.6244 | 38.7004 | 38.7764 | 38.8524 | 38.9284 | 39.0044 | 39.0803 | 39.1563 | 39.2323 | 39.3083 | 39.3843 | 39.4603 | 39.5363 | 39.6122 | 39.6882 | 39.7642 | 39.8402 | 39.9162 | 39.9922 | 40.0682 | 40.1441 | 40.2201 | 40.2961 | 40.3721 | 40.4481 | 40.5241 | 40.6 | 40.676 | 40.752 | 40.828 | 40.904 | 40.98 | 41.056 | 41.1319 | 41.2079 | 41.2839 | 41.3599 | 41.4359 | 41.5119 | 41.5879 | 41.6638 | 41.7398 | 41.8158 | 41.8918 | 41.9678 | 42.0438 | 42.1197 | 42.1957 | 42.2717 | 42.3477 | 42.4237 | 42.4997 | 42.5757 | 42.6516 | 42.7276 | 42.8036 | 42.8796 | 42.9556 | 43.0316 | 43.1076 | 43.1835 | 43.2595 | 43.3355 | 43.4115 | 43.4875 | 43.5635 | 43.6394 | 43.7154 | 43.7914 | 43.8674 | 43.9434 | 44.0194 | 44.0954 | 44.1713 | 44.2473 | 44.3233 | 44.3993 | 44.4753 | 44.5513 | 44.6273 | 44.7032 | 44.7792 | 44.8552 | 44.9312 | 45.0072 | 45.0832 | 45.1591 | 45.2351 | 45.3111 | 45.3871 | 45.4631 | 45.5391 | 45.6151 | 45.691 | 45.767 | 45.843 | 45.919 | 45.995 | 46.071 | 46.147 | 46.2229 | 46.2989 | 46.3749 | 46.4509 | 46.5269 | 46.6029 | 46.6788 | 46.7548 | 46.8308 | 46.9068 | 46.9828 | 47.0588 | 47.1348 | 47.2107 | 47.2867 | 47.3627 | 47.4387 | 47.5147 | 47.5907 | 47.6667 | 47.7426 | 47.8186 | 47.8946 | 47.9706 | 48.0466 | 48.1226 | 48.1985 | 48.2745 | 48.3505 | 48.4265 | 48.5025 | 48.5785 | 48.6545 | 48.7304 | 48.8064 | 48.8824 | 48.9584 | 49.0344 | 49.1104 | 49.1864 | 49.2623 | 49.3383 | 49.4143 | 49.4903 | 49.5663 | 49.6423 | 49.7182 | 49.7942 | 49.8702 | 49.9462 | 50.0222 | 50.0982 | 50.1742 | 50.2501 | 50.3261 | 50.4021 | 50.4781 | 50.5541 | 50.6301 | 50.7061 | 50.782 | 50.858 | 50.934 | 51.01 | 51.086 | 51.162 | 51.2379 | 51.3139 | 51.3899 | 51.4659 | 51.5419 | 51.6179 | 51.6939 | 51.7698 | 51.8458
10 | 8.88 | 8.96 | 9.03 | 9.11 | 9.18 | 9.26 | 9.33 | 9.41 | 9.49 | 9.56 | 9.64 | 9.71 | 9.79 | 9.86 | 9.94 | 10.01 | 10.09 | 10.16 | 10.24 | 10.31 | 10.39 | 10.46 | 10.54 | 10.61 | 10.69 | 10.76 | 10.84 | 10.91 | 10.99 | 11.06 | 11.14 | 11.21 | 11.29 | 11.36 | 11.44 | 11.51 | 11.59 | 11.66 | 11.74 | 11.81 | 11.8888 | 11.964 | 12.0391 | 12.1142 | 12.1893 | 12.2644 | 12.3395 | 12.4146 | 12.4898 | 12.5649 | 12.64 | 12.7151 | 12.7902 | 12.8653 | 12.9404 | 13.0156 | 13.0907 | 13.1658 | 13.2409 | 13.316 | 13.3911 | 13.4662 | 13.5414 | 13.6165 | 13.6916 | 13.7667 | 13.8418 | 13.9169 | 13.9921 | 14.0672 | 14.1423 | 14.2174 | 14.2925 | 14.3676 | 14.4427 | 14.5179 | 14.593 | 14.6681 | 14.7432 | 14.8183 | 14.8934 | 14.9685 | 15.0437 | 15.1188 | 15.1939 | 15.269 | 15.3441 | 15.4192 | 15.4943 | 15.5695 | 15.6446 | 15.7197 | 15.7948 | 15.8699 | 15.945 | 16.0201 | 16.0953 | 16.1704 | 16.2455 | 16.3206 | 16.3957 | 16.4708 | 16.5459 | 16.6211 | 16.6962 | 16.7713 | 16.8464 | 16.9215 | 16.9966 | 17.0717 | 17.1469 | 17.222 | 17.2971 | 17.3722 | 17.4473 | 17.5224 | 17.5975 | 17.6727 | 17.7478 | 17.8229 | 17.898 | 17.9731 | 18.0482 | 18.1233 | 18.1985 | 18.2736 | 18.3487 | 18.4238 | 18.4989 | 18.574 | 18.6491 | 18.7243 | 18.7994 | 18.8745 | 18.9496 | 19.0247 | 19.0998 | 19.1749 | 19.2501 | 19.3252 | 19.4003 | 19.4754 | 19.5505 | 19.6256 | 19.7007 | 19.7759 | 19.851 | 19.9261 | 20.0012 | 20.0763 | 20.1514 | 20.2265 | 20.3017 | 20.3768 | 20.4519 | 20.527 | 20.6021 | 20.6772 | 20.7524 | 20.8275 | 20.9026 | 20.9777 | 21.0528 | 21.1279 | 21.203 | 21.2782 | 21.3533 | 21.4284 | 21.5035 | 21.5786 | 21.6537 | 21.7288 | 21.804 | 21.8791 | 21.9542 | 22.0293 | 22.1044 | 22.1795 | 22.2546 | 22.3298 | 22.4049 | 22.48 | 22.5551 | 22.6302 | 22.7053 | 22.7804 | 22.8556 | 22.9307 | 23.0058 | 23.0809 | 23.156 | 23.2311 | 23.3062 | 23.3814 | 23.4565 | 23.5316 | 23.6067 | 23.6818 | 23.7569 | 23.832 | 23.9072 | 23.9823 | 24.0574 | 24.1325 | 24.2076 | 24.2827 | 24.3578 | 24.433 | 24.5081 | 24.5832 | 24.6583 | 24.7334 | 24.8085 | 24.8836 | 24.9588 | 25.0339 | 25.109 | 25.1841 | 25.2592 | 25.3343 | 25.4094 | 25.4846 | 25.5597 | 25.6348 | 25.7099 | 25.785 | 25.8601 | 25.9352 | 26.0104 | 26.0855 | 26.1606 | 26.2357 | 26.3108 | 26.3859 | 26.461 | 26.5362 | 26.6113 | 26.6864 | 26.7615 | 26.8366 | 26.9117 | 26.9868 | 27.062 | 27.1371 | 27.2122 | 27.2873 | 27.3624 | 27.4375 | 27.5127 | 27.5878 | 27.6629 | 27.738 | 27.8131 | 27.8882 | 27.9633 | 28.0385 | 28.1136 | 28.1887 | 28.2638 | 28.3389 | 28.414 | 28.4891 | 28.5643 | 28.6394 | 28.7145 | 28.7896 | 28.8647 | 28.9398 | 29.0149 | 29.0901 | 29.1652 | 29.2403 | 29.3154 | 29.3905 | 29.4656 | 29.5407 | 29.6159 | 29.691 | 29.7661 | 29.8412 | 29.9163 | 29.9914 | 30.0665 | 30.1417 | 30.2168 | 30.2919 | 30.367 | 30.4421 | 30.5172 | 30.5923 | 30.6675 | 30.7426 | 30.8177 | 30.8928 | 30.9679 | 31.043 | 31.1181 | 31.1933 | 31.2684 | 31.3435 | 31.4186 | 31.4937 | 31.5688 | 31.6439 | 31.7191 | 31.7942 | 31.8693 | 31.9444 | 32.0195 | 32.0946 | 32.1697 | 32.2449 | 32.32 | 32.3951 | 32.4702 | 32.5453 | 32.6204 | 32.6955 | 32.7707 | 32.8458 | 32.9209 | 32.996 | 33.0711 | 33.1462 | 33.2213 | 33.2965 | 33.3716 | 33.4467 | 33.5218 | 33.5969 | 33.672 | 33.7472 | 33.8223 | 33.8974 | 33.9725 | 34.0476 | 34.1227 | 34.1978 | 34.273 | 34.3481 | 34.4232 | 34.4983 | 34.5734 | 34.6485 | 34.7236 | 34.7988 | 34.8739 | 34.949 | 35.0241 | 35.0992 | 35.1743 | 35.2494 | 35.3246 | 35.3997 | 35.4748 | 35.5499 | 35.625 | 35.7001 | 35.7752 | 35.8504 | 35.9255 | 36.0006 | 36.0757 | 36.1508 | 36.2259 | 36.301 | 36.3762 | 36.4513 | 36.5264 | 36.6015 | 36.6766 | 36.7517 | 36.8268 | 36.902 | 36.9771 | 37.0522 | 37.1273 | 37.2024 | 37.2775 | 37.3526 | 37.4278 | 37.5029 | 37.578 | 37.6531 | 37.7282 | 37.8033 | 37.8784 | 37.9536 | 38.0287 | 38.1038 | 38.1789 | 38.254 | 38.3291 | 38.4042 | 38.4794 | 38.5545 | 38.6296 | 38.7047 | 38.7798 | 38.8549 | 38.93 | 39.0052 | 39.0803 | 39.1554 | 39.2305 | 39.3056 | 39.3807 | 39.4558 | 39.531 | 39.6061 | 39.6812 | 39.7563 | 39.8314 | 39.9065 | 39.9816 | 40.0568 | 40.1319 | 40.207 | 40.2821 | 40.3572 | 40.4323 | 40.5075 | 40.5826 | 40.6577 | 40.7328 | 40.8079 | 40.883 | 40.9581 | 41.0333 | 41.1084 | 41.1835 | 41.2586 | 41.3337 | 41.4088 | 41.4839 | 41.5591 | 41.6342 | 41.7093 | 41.7844 | 41.8595 | 41.9346 | 42.0097 | 42.0849 | 42.16 | 42.2351 | 42.3102 | 42.3853 | 42.4604 | 42.5355 | 42.6107 | 42.6858 | 42.7609 | 42.836 | 42.9111 | 42.9862 | 43.0613 | 43.1365 | 43.2116 | 43.2867 | 43.3618 | 43.4369 | 43.512 | 43.5871 | 43.6623 | 43.7374 | 43.8125 | 43.8876 | 43.9627 | 44.0378 | 44.1129 | 44.1881 | 44.2632 | 44.3383 | 44.4134 | 44.4885 | 44.5636 | 44.6387 | 44.7139 | 44.789 | 44.8641 | 44.9392 | 45.0143 | 45.0894 | 45.1645 | 45.2397 | 45.3148 | 45.3899 | 45.465 | 45.5401 | 45.6152 | 45.6903 | 45.7655 | 45.8406 | 45.9157 | 45.9908 | 46.0659 | 46.141 | 46.2161 | 46.2913 | 46.3664 | 46.4415 | 46.5166 | 46.5917 | 46.6668 | 46.7419 | 46.8171 | 46.8922 | 46.9673 | 47.0424 | 47.1175 | 47.1926 | 47.2678 | 47.3429 | 47.418 | 47.4931 | 47.5682 | 47.6433 | 47.7184 | 47.7936 | 47.8687 | 47.9438 | 48.0189 | 48.094 | 48.1691 | 48.2442 | 48.3194 | 48.3945 | 48.4696 | 48.5447 | 48.6198 | 48.6949 | 48.77 | 48.8452 | 48.9203 | 48.9954 | 49.0705 | 49.1456 | 49.2207 | 49.2958 | 49.371 | 49.4461 | 49.5212 | 49.5963 | 49.6714 | 49.7465 | 49.8216 | 49.8968 | 49.9719 | 50.047 | 50.1221 | 50.1972 | 50.2723 | 50.3474 | 50.4226 | 50.4977 | 50.5728 | 50.6479 | 50.723 | 50.7981 | 50.8732 | 50.9484 | 51.0235 | 51.0986 | 51.1737 | 51.2488
10.5 | 8.78 | 8.85 | 8.93 | 9 | 9.08 | 9.15 | 9.23 | 9.3 | 9.37 | 9.45 | 9.52 | 9.6 | 9.67 | 9.75 | 9.82 | 9.89 | 9.97 | 10.04 | 10.12 | 10.19 | 10.26 | 10.34 | 10.41 | 10.49 | 10.56 | 10.64 | 10.71 | 10.78 | 10.86 | 10.93 | 11.01 | 11.08 | 11.16 | 11.23 | 11.3 | 11.38 | 11.45 | 11.53 | 11.6 | 11.68 | 11.75 | 11.8242 | 11.8985 | 11.9727 | 12.047 | 12.1212 | 12.1955 | 12.2697 | 12.344 | 12.4182 | 12.4925 | 12.5668 | 12.641 | 12.7153 | 12.7895 | 12.8638 | 12.938 | 13.0123 | 13.0865 | 13.1608 | 13.235 | 13.3093 | 13.3836 | 13.4578 | 13.5321 | 13.6063 | 13.6806 | 13.7548 | 13.8291 | 13.9033 | 13.9776 | 14.0518 | 14.1261 | 14.2004 | 14.2746 | 14.3489 | 14.4231 | 14.4974 | 14.5716 | 14.6459 | 14.7201 | 14.7944 | 14.8686 | 14.9429 | 15.0171 | 15.0914 | 15.1657 | 15.2399 | 15.3142 | 15.3884 | 15.4627 | 15.5369 | 15.6112 | 15.6854 | 15.7597 | 15.8339 | 15.9082 | 15.9825 | 16.0567 | 16.131 | 16.2052 | 16.2795 | 16.3537 | 16.428 | 16.5022 | 16.5765 | 16.6507 | 16.725 | 16.7992 | 16.8735 | 16.9478 | 17.022 | 17.0963 | 17.1705 | 17.2448 | 17.319 | 17.3933 | 17.4675 | 17.5418 | 17.616 | 17.6903 | 17.7646 | 17.8388 | 17.9131 | 17.9873 | 18.0616 | 18.1358 | 18.2101 | 18.2843 | 18.3586 | 18.4328 | 18.5071 | 18.5813 | 18.6556 | 18.7299 | 18.8041 | 18.8784 | 18.9526 | 19.0269 | 19.1011 | 19.1754 | 19.2496 | 19.3239 | 19.3981 | 19.4724 | 19.5467 | 19.6209 | 19.6952 | 19.7694 | 19.8437 | 19.9179 | 19.9922 | 20.0664 | 20.1407 | 20.2149 | 20.2892 | 20.3635 | 20.4377 | 20.512 | 20.5862 | 20.6605 | 20.7347 | 20.809 | 20.8832 | 20.9575 | 21.0317 | 21.106 | 21.1802 | 21.2545 | 21.3288 | 21.403 | 21.4773 | 21.5515 | 21.6258 | 21.7 | 21.7743 | 21.8485 | 21.9228 | 21.997 | 22.0713 | 22.1456 | 22.2198 | 22.2941 | 22.3683 | 22.4426 | 22.5168 | 22.5911 | 22.6653 | 22.7396 | 22.8138 | 22.8881 | 22.9623 | 23.0366 | 23.1109 | 23.1851 | 23.2594 | 23.3336 | 23.4079 | 23.4821 | 23.5564 | 23.6306 | 23.7049 | 23.7791 | 23.8534 | 23.9277 | 24.0019 | 24.0762 | 24.1504 | 24.2247 | 24.2989 | 24.3732 | 24.4474 | 24.5217 | 24.5959 | 24.6702 | 24.7445 | 24.8187 | 24.893 | 24.9672 | 25.0415 | 25.1157 | 25.19 | 25.2642 | 25.3385 | 25.4127 | 25.487 | 25.5612 | 25.6355 | 25.7098 | 25.784 | 25.8583 | 25.9325 | 26.0068 | 26.081 | 26.1553 | 26.2295 | 26.3038 | 26.378 | 26.4523 | 26.5266 | 26.6008 | 26.6751 | 26.7493 | 26.8236 | 26.8978 | 26.9721 | 27.0463 | 27.1206 | 27.1948 | 27.2691 | 27.3433 | 27.4176 | 27.4919 | 27.5661 | 27.6404 | 27.7146 | 27.7889 | 27.8631 | 27.9374 | 28.0116 | 28.0859 | 28.1601 | 28.2344 | 28.3087 | 28.3829 | 28.4572 | 28.5314 | 28.6057 | 28.6799 | 28.7542 | 28.8284 | 28.9027 | 28.9769 | 29.0512 | 29.1254 | 29.1997 | 29.274 | 29.3482 | 29.4225 | 29.4967 | 29.571 | 29.6452 | 29.7195 | 29.7937 | 29.868 | 29.9422 | 30.0165 | 30.0908 | 30.165 | 30.2393 | 30.3135 | 30.3878 | 30.462 | 30.5363 | 30.6105 | 30.6848 | 30.759 | 30.8333 | 30.9076 | 30.9818 | 31.0561 | 31.1303 | 31.2046 | 31.2788 | 31.3531 | 31.4273 | 31.5016 | 31.5758 | 31.6501 | 31.7243 | 31.7986 | 31.8729 | 31.9471 | 32.0214 | 32.0956 | 32.1699 | 32.2441 | 32.3184 | 32.3926 | 32.4669 | 32.5411 | 32.6154 | 32.6897 | 32.7639 | 32.8382 | 32.9124 | 32.9867 | 33.0609 | 33.1352 | 33.2094 | 33.2837 | 33.3579 | 33.4322 | 33.5064 | 33.5807 | 33.655 | 33.7292 | 33.8035 | 33.8777 | 33.952 | 34.0262 | 34.1005 | 34.1747 | 34.249 | 34.3232 | 34.3975 | 34.4718 | 34.546 | 34.6203 | 34.6945 | 34.7688 | 34.843 | 34.9173 | 34.9915 | 35.0658 | 35.14 | 35.2143 | 35.2885 | 35.3628 | 35.4371 | 35.5113 | 35.5856 | 35.6598 | 35.7341 | 35.8083 | 35.8826 | 35.9568 | 36.0311 | 36.1053 | 36.1796 | 36.2539 | 36.3281 | 36.4024 | 36.4766 | 36.5509 | 36.6251 | 36.6994 | 36.7736 | 36.8479 | 36.9221 | 36.9964 | 37.0707 | 37.1449 | 37.2192 | 37.2934 | 37.3677 | 37.4419 | 37.5162 | 37.5904 | 37.6647 | 37.7389 | 37.8132 | 37.8874 | 37.9617 | 38.036 | 38.1102 | 38.1845 | 38.2587 | 38.333 | 38.4072 | 38.4815 | 38.5557 | 38.63 | 38.7042 | 38.7785 | 38.8528 | 38.927 | 39.0013 | 39.0755 | 39.1498 | 39.224 | 39.2983 | 39.3725 | 39.4468 | 39.521 | 39.5953 | 39.6695 | 39.7438 | 39.8181 | 39.8923 | 39.9666 | 40.0408 | 40.1151 | 40.1893 | 40.2636 | 40.3378 | 40.4121 | 40.4863 | 40.5606 | 40.6349 | 40.7091 | 40.7834 | 40.8576 | 40.9319 | 41.0061 | 41.0804 | 41.1546 | 41.2289 | 41.3031 | 41.3774 | 41.4517 | 41.5259 | 41.6002 | 41.6744 | 41.7487 | 41.8229 | 41.8972 | 41.9714 | 42.0457 | 42.1199 | 42.1942 | 42.2684 | 42.3427 | 42.417 | 42.4912 | 42.5655 | 42.6397 | 42.714 | 42.7882 | 42.8625 | 42.9367 | 43.011 | 43.0852 | 43.1595 | 43.2338 | 43.308 | 43.3823 | 43.4565 | 43.5308 | 43.605 | 43.6793 | 43.7535 | 43.8278 | 43.902 | 43.9763 | 44.0505 | 44.1248 | 44.1991 | 44.2733 | 44.3476 | 44.4218 | 44.4961 | 44.5703 | 44.6446 | 44.7188 | 44.7931 | 44.8673 | 44.9416 | 45.0159 | 45.0901 | 45.1644 | 45.2386 | 45.3129 | 45.3871 | 45.4614 | 45.5356 | 45.6099 | 45.6841 | 45.7584 | 45.8326 | 45.9069 | 45.9812 | 46.0554 | 46.1297 | 46.2039 | 46.2782 | 46.3524 | 46.4267 | 46.5009 | 46.5752 | 46.6494 | 46.7237 | 46.798 | 46.8722 | 46.9465 | 47.0207 | 47.095 | 47.1692 | 47.2435 | 47.3177 | 47.392 | 47.4662 | 47.5405 | 47.6148 | 47.689 | 47.7633 | 47.8375 | 47.9118 | 47.986 | 48.0603 | 48.1345 | 48.2088 | 48.283 | 48.3573 | 48.4315 | 48.5058 | 48.5801 | 48.6543 | 48.7286 | 48.8028 | 48.8771 | 48.9513 | 49.0256 | 49.0998 | 49.1741 | 49.2483 | 49.3226 | 49.3969 | 49.4711 | 49.5454 | 49.6196 | 49.6939 | 49.7681 | 49.8424 | 49.9166 | 49.9909 | 50.0651 | 50.1394 | 50.2136 | 50.2879 | 50.3622 | 50.4364 | 50.5107 | 50.5849 | 50.6592
11 | 8.68 | 8.75 | 8.82 | 8.9 | 8.97 | 9.04 | 9.12 | 9.19 | 9.26 | 9.34 | 9.41 | 9.48 | 9.56 | 9.63 | 9.71 | 9.78 | 9.85 | 9.93 | 10 | 10.07 | 10.15 | 10.22 | 10.29 | 10.37 | 10.44 | 10.51 | 10.59 | 10.66 | 10.73 | 10.81 | 10.88 | 10.95 | 11.03 | 11.1 | 11.17 | 11.25 | 11.32 | 11.39 | 11.47 | 11.54 | 11.6145 | 11.6879 | 11.7614 | 11.8348 | 11.9083 | 11.9817 | 12.0551 | 12.1286 | 12.202 | 12.2755 | 12.3489 | 12.4223 | 12.4958 | 12.5692 | 12.6426 | 12.7161 | 12.7895 | 12.863 | 12.9364 | 13.0098 | 13.0833 | 13.1567 | 13.2302 | 13.3036 | 13.377 | 13.4505 | 13.5239 | 13.5974 | 13.6708 | 13.7442 | 13.8177 | 13.8911 | 13.9645 | 14.038 | 14.1114 | 14.1849 | 14.2583 | 14.3317 | 14.4052 | 14.4786 | 14.5521 | 14.6255 | 14.6989 | 14.7724 | 14.8458 | 14.9193 | 14.9927 | 15.0661 | 15.1396 | 15.213 | 15.2865 | 15.3599 | 15.4333 | 15.5068 | 15.5802 | 15.6536 | 15.7271 | 15.8005 | 15.874 | 15.9474 | 16.0208 | 16.0943 | 16.1677 | 16.2412 | 16.3146 | 16.388 | 16.4615 | 16.5349 | 16.6084 | 16.6818 | 16.7552 | 16.8287 | 16.9021 | 16.9755 | 17.049 | 17.1224 | 17.1959 | 17.2693 | 17.3427 | 17.4162 | 17.4896 | 17.5631 | 17.6365 | 17.7099 | 17.7834 | 17.8568 | 17.9303 | 18.0037 | 18.0771 | 18.1506 | 18.224 | 18.2975 | 18.3709 | 18.4443 | 18.5178 | 18.5912 | 18.6646 | 18.7381 | 18.8115 | 18.885 | 18.9584 | 19.0318 | 19.1053 | 19.1787 | 19.2522 | 19.3256 | 19.399 | 19.4725 | 19.5459 | 19.6194 | 19.6928 | 19.7662 | 19.8397 | 19.9131 | 19.9865 | 20.06 | 20.1334 | 20.2069 | 20.2803 | 20.3537 | 20.4272 | 20.5006 | 20.5741 | 20.6475 | 20.7209 | 20.7944 | 20.8678 | 20.9413 | 21.0147 | 21.0881 | 21.1616 | 21.235 | 21.3085 | 21.3819 | 21.4553 | 21.5288 | 21.6022 | 21.6756 | 21.7491 | 21.8225 | 21.896 | 21.9694 | 22.0428 | 22.1163 | 22.1897 | 22.2632 | 22.3366 | 22.41 | 22.4835 | 22.5569 | 22.6304 | 22.7038 | 22.7772 | 22.8507 | 22.9241 | 22.9975 | 23.071 | 23.1444 | 23.2179 | 23.2913 | 23.3647 | 23.4382 | 23.5116 | 23.5851 | 23.6585 | 23.7319 | 23.8054 | 23.8788 | 23.9523 | 24.0257 | 24.0991 | 24.1726 | 24.246 | 24.3195 | 24.3929 | 24.4663 | 24.5398 | 24.6132 | 24.6866 | 24.7601 | 24.8335 | 24.907 | 24.9804 | 25.0538 | 25.1273 | 25.2007 | 25.2742 | 25.3476 | 25.421 | 25.4945 | 25.5679 | 25.6414 | 25.7148 | 25.7882 | 25.8617 | 25.9351 | 26.0085 | 26.082 | 26.1554 | 26.2289 | 26.3023 | 26.3757 | 26.4492 | 26.5226 | 26.5961 | 26.6695 | 26.7429 | 26.8164 | 26.8898 | 26.9633 | 27.0367 | 27.1101 | 27.1836 | 27.257 | 27.3305 | 27.4039 | 27.4773 | 27.5508 | 27.6242 | 27.6976 | 27.7711 | 27.8445 | 27.918 | 27.9914 | 28.0648 | 28.1383 | 28.2117 | 28.2852 | 28.3586 | 28.432 | 28.5055 | 28.5789 | 28.6524 | 28.7258 | 28.7992 | 28.8727 | 28.9461 | 29.0195 | 29.093 | 29.1664 | 29.2399 | 29.3133 | 29.3867 | 29.4602 | 29.5336 | 29.6071 | 29.6805 | 29.7539 | 29.8274 | 29.9008 | 29.9743 | 30.0477 | 30.1211 | 30.1946 | 30.268 | 30.3415 | 30.4149 | 30.4883 | 30.5618 | 30.6352 | 30.7086 | 30.7821 | 30.8555 | 30.929 | 31.0024 | 31.0758 | 31.1493 | 31.2227 | 31.2962 | 31.3696 | 31.443 | 31.5165 | 31.5899 | 31.6634 | 31.7368 | 31.8102 | 31.8837 | 31.9571 | 32.0305 | 32.104 | 32.1774 | 32.2509 | 32.3243 | 32.3977 | 32.4712 | 32.5446 | 32.6181 | 32.6915 | 32.7649 | 32.8384 | 32.9118 | 32.9853 | 33.0587 | 33.1321 | 33.2056 | 33.279 | 33.3525 | 33.4259 | 33.4993 | 33.5728 | 33.6462 | 33.7196 | 33.7931 | 33.8665 | 33.94 | 34.0134 | 34.0868 | 34.1603 | 34.2337 | 34.3072 | 34.3806 | 34.454 | 34.5275 | 34.6009 | 34.6744 | 34.7478 | 34.8212 | 34.8947 | 34.9681 | 35.0415 | 35.115 | 35.1884 | 35.2619 | 35.3353 | 35.4087 | 35.4822 | 35.5556 | 35.6291 | 35.7025 | 35.7759 | 35.8494 | 35.9228 | 35.9963 | 36.0697 | 36.1431 | 36.2166 | 36.29 | 36.3635 | 36.4369 | 36.5103 | 36.5838 | 36.6572 | 36.7306 | 36.8041 | 36.8775 | 36.951 | 37.0244 | 37.0978 | 37.1713 | 37.2447 | 37.3182 | 37.3916 | 37.465 | 37.5385 | 37.6119 | 37.6854 | 37.7588 | 37.8322 | 37.9057 | 37.9791 | 38.0525 | 38.126 | 38.1994 | 38.2729 | 38.3463 | 38.4197 | 38.4932 | 38.5666 | 38.6401 | 38.7135 | 38.7869 | 38.8604 | 38.9338 | 39.0073 | 39.0807 | 39.1541 | 39.2276 | 39.301 | 39.3745 | 39.4479 | 39.5213 | 39.5948 | 39.6682 | 39.7416 | 39.8151 | 39.8885 | 39.962 | 40.0354 | 40.1088 | 40.1823 | 40.2557 | 40.3292 | 40.4026 | 40.476 | 40.5495 | 40.6229 | 40.6964 | 40.7698 | 40.8432 | 40.9167 | 40.9901 | 41.0635 | 41.137 | 41.2104 | 41.2839 | 41.3573 | 41.4307 | 41.5042 | 41.5776 | 41.6511 | 41.7245 | 41.7979 | 41.8714 | 41.9448 | 42.0183 | 42.0917 | 42.1651 | 42.2386 | 42.312 | 42.3855 | 42.4589 | 42.5323 | 42.6058 | 42.6792 | 42.7526 | 42.8261 | 42.8995 | 42.973 | 43.0464 | 43.1198 | 43.1933 | 43.2667 | 43.3402 | 43.4136 | 43.487 | 43.5605 | 43.6339 | 43.7074 | 43.7808 | 43.8542 | 43.9277 | 44.0011 | 44.0745 | 44.148 | 44.2214 | 44.2949 | 44.3683 | 44.4417 | 44.5152 | 44.5886 | 44.6621 | 44.7355 | 44.8089 | 44.8824 | 44.9558 | 45.0293 | 45.1027 | 45.1761 | 45.2496 | 45.323 | 45.3965 | 45.4699 | 45.5433 | 45.6168 | 45.6902 | 45.7636 | 45.8371 | 45.9105 | 45.984 | 46.0574 | 46.1308 | 46.2043 | 46.2777 | 46.3512 | 46.4246 | 46.498 | 46.5715 | 46.6449 | 46.7184 | 46.7918 | 46.8652 | 46.9387 | 47.0121 | 47.0855 | 47.159 | 47.2324 | 47.3059 | 47.3793 | 47.4527 | 47.5262 | 47.5996 | 47.6731 | 47.7465 | 47.8199 | 47.8934 | 47.9668 | 48.0403 | 48.1137 | 48.1871 | 48.2606 | 48.334 | 48.4075 | 48.4809 | 48.5543 | 48.6278 | 48.7012 | 48.7746 | 48.8481 | 48.9215 | 48.995 | 49.0684 | 49.1418 | 49.2153 | 49.2887 | 49.3622 | 49.4356 | 49.509 | 49.5825 | 49.6559 | 49.7294 | 49.8028 | 49.8762 | 49.9497 | 50.0231 | 50.0965
11.5 | 8.58 | 8.65 | 8.72 | 8.79 | 8.87 | 8.94 | 9.01 | 9.08 | 9.16 | 9.23 | 9.3 | 9.38 | 9.45 | 9.52 | 9.59 | 9.67 | 9.74 | 9.81 | 9.88 | 9.96 | 10.03 | 10.1 | 10.17 | 10.25 | 10.32 | 10.39 | 10.47 | 10.54 | 10.61 | 10.68 | 10.76 | 10.83 | 10.9 | 10.97 | 11.05 | 11.12 | 11.19 | 11.26 | 11.34 | 11.41 | 11.4824 | 11.555 | 11.6277 | 11.7003 | 11.773 | 11.8456 | 11.9183 | 11.991 | 12.0636 | 12.1363 | 12.2089 | 12.2816 | 12.3542 | 12.4269 | 12.4995 | 12.5722 | 12.6448 | 12.7175 | 12.7901 | 12.8628 | 12.9354 | 13.0081 | 13.0807 | 13.1534 | 13.2261 | 13.2987 | 13.3714 | 13.444 | 13.5167 | 13.5893 | 13.662 | 13.7346 | 13.8073 | 13.8799 | 13.9526 | 14.0252 | 14.0979 | 14.1705 | 14.2432 | 14.3158 | 14.3885 | 14.4612 | 14.5338 | 14.6065 | 14.6791 | 14.7518 | 14.8244 | 14.8971 | 14.9697 | 15.0424 | 15.115 | 15.1877 | 15.2603 | 15.333 | 15.4056 | 15.4783 | 15.5509 | 15.6236 | 15.6963 | 15.7689 | 15.8416 | 15.9142 | 15.9869 | 16.0595 | 16.1322 | 16.2048 | 16.2775 | 16.3501 | 16.4228 | 16.4954 | 16.5681 | 16.6407 | 16.7134 | 16.786 | 16.8587 | 16.9314 | 17.004 | 17.0767 | 17.1493 | 17.222 | 17.2946 | 17.3673 | 17.4399 | 17.5126 | 17.5852 | 17.6579 | 17.7305 | 17.8032 | 17.8758 | 17.9485 | 18.0211 | 18.0938 | 18.1665 | 18.2391 | 18.3118 | 18.3844 | 18.4571 | 18.5297 | 18.6024 | 18.675 | 18.7477 | 18.8203 | 18.893 | 18.9656 | 19.0383 | 19.1109 | 19.1836 | 19.2562 | 19.3289 | 19.4016 | 19.4742 | 19.5469 | 19.6195 | 19.6922 | 19.7648 | 19.8375 | 19.9101 | 19.9828 | 20.0554 | 20.1281 | 20.2007 | 20.2734 | 20.346 | 20.4187 | 20.4913 | 20.564 | 20.6367 | 20.7093 | 20.782 | 20.8546 | 20.9273 | 20.9999 | 21.0726 | 21.1452 | 21.2179 | 21.2905 | 21.3632 | 21.4358 | 21.5085 | 21.5811 | 21.6538 | 21.7264 | 21.7991 | 21.8718 | 21.9444 | 22.0171 | 22.0897 | 22.1624 | 22.235 | 22.3077 | 22.3803 | 22.453 | 22.5256 | 22.5983 | 22.6709 | 22.7436 | 22.8162 | 22.8889 | 22.9615 | 23.0342 | 23.1068 | 23.1795 | 23.2522 | 23.3248 | 23.3975 | 23.4701 | 23.5428 | 23.6154 | 23.6881 | 23.7607 | 23.8334 | 23.906 | 23.9787 | 24.0513 | 24.124 | 24.1966 | 24.2693 | 24.3419 | 24.4146 | 24.4873 | 24.5599 | 24.6326 | 24.7052 | 24.7779 | 24.8505 | 24.9232 | 24.9958 | 25.0685 | 25.1411 | 25.2138 | 25.2864 | 25.3591 | 25.4317 | 25.5044 | 25.577 | 25.6497 | 25.7224 | 25.795 | 25.8677 | 25.9403 | 26.013 | 26.0856 | 26.1583 | 26.2309 | 26.3036 | 26.3762 | 26.4489 | 26.5215 | 26.5942 | 26.6668 | 26.7395 | 26.8121 | 26.8848 | 26.9575 | 27.0301 | 27.1028 | 27.1754 | 27.2481 | 27.3207 | 27.3934 | 27.466 | 27.5387 | 27.6113 | 27.684 | 27.7566 | 27.8293 | 27.9019 | 27.9746 | 28.0472 | 28.1199 | 28.1926 | 28.2652 | 28.3379 | 28.4105 | 28.4832 | 28.5558 | 28.6285 | 28.7011 | 28.7738 | 28.8464 | 28.9191 | 28.9917 | 29.0644 | 29.137 | 29.2097 | 29.2823 | 29.355 | 29.4277 | 29.5003 | 29.573 | 29.6456 | 29.7183 | 29.7909 | 29.8636 | 29.9362 | 30.0089 | 30.0815 | 30.1542 | 30.2268 | 30.2995 | 30.3721 | 30.4448 | 30.5174 | 30.5901 | 30.6628 | 30.7354 | 30.8081 | 30.8807 | 30.9534 | 31.026 | 31.0987 | 31.1713 | 31.244 | 31.3166 | 31.3893 | 31.4619 | 31.5346 | 31.6072 | 31.6799 | 31.7525 | 31.8252 | 31.8979 | 31.9705 | 32.0432 | 32.1158 | 32.1885 | 32.2611 | 32.3338 | 32.4064 | 32.4791 | 32.5517 | 32.6244 | 32.697 | 32.7697 | 32.8423 | 32.915 | 32.9876 | 33.0603 | 33.133 | 33.2056 | 33.2783 | 33.3509 | 33.4236 | 33.4962 | 33.5689 | 33.6415 | 33.7142 | 33.7868 | 33.8595 | 33.9321 | 34.0048 | 34.0774 | 34.1501 | 34.2227 | 34.2954 | 34.3681 | 34.4407 | 34.5134 | 34.586 | 34.6587 | 34.7313 | 34.804 | 34.8766 | 34.9493 | 35.0219 | 35.0946 | 35.1672 | 35.2399 | 35.3125 | 35.3852 | 35.4578 | 35.5305 | 35.6032 | 35.6758 | 35.7485 | 35.8211 | 35.8938 | 35.9664 | 36.0391 | 36.1117 | 36.1844 | 36.257 | 36.3297 | 36.4023 | 36.475 | 36.5476 | 36.6203 | 36.6929 | 36.7656 | 36.8382 | 36.9109 | 36.9836 | 37.0562 | 37.1289 | 37.2015 | 37.2742 | 37.3468 | 37.4195 | 37.4921 | 37.5648 | 37.6374 | 37.7101 | 37.7827 | 37.8554 | 37.928 | 38.0007 | 38.0733 | 38.146 | 38.2187 | 38.2913 | 38.364 | 38.4366 | 38.5093 | 38.5819 | 38.6546 | 38.7272 | 38.7999 | 38.8725 | 38.9452 | 39.0178 | 39.0905 | 39.1631 | 39.2358 | 39.3084 | 39.3811 | 39.4538 | 39.5264 | 39.5991 | 39.6717 | 39.7444 | 39.817 | 39.8897 | 39.9623 | 40.035 | 40.1076 | 40.1803 | 40.2529 | 40.3256 | 40.3982 | 40.4709 | 40.5435 | 40.6162 | 40.6889 | 40.7615 | 40.8342 | 40.9068 | 40.9795 | 41.0521 | 41.1248 | 41.1974 | 41.2701 | 41.3427 | 41.4154 | 41.488 | 41.5607 | 41.6333 | 41.706 | 41.7786 | 41.8513 | 41.924 | 41.9966 | 42.0693 | 42.1419 | 42.2146 | 42.2872 | 42.3599 | 42.4325 | 42.5052 | 42.5778 | 42.6505 | 42.7231 | 42.7958 | 42.8684 | 42.9411 | 43.0137 | 43.0864 | 43.1591 | 43.2317 | 43.3044 | 43.377 | 43.4497 | 43.5223 | 43.595 | 43.6676 | 43.7403 | 43.8129 | 43.8856 | 43.9582 | 44.0309 | 44.1035 | 44.1762 | 44.2488 | 44.3215 | 44.3942 | 44.4668 | 44.5395 | 44.6121 | 44.6848 | 44.7574 | 44.8301 | 44.9027 | 44.9754 | 45.048 | 45.1207 | 45.1933 | 45.266 | 45.3386 | 45.4113 | 45.4839 | 45.5566 | 45.6293 | 45.7019 | 45.7746 | 45.8472 | 45.9199 | 45.9925 | 46.0652 | 46.1378 | 46.2105 | 46.2831 | 46.3558 | 46.4284 | 46.5011 | 46.5737 | 46.6464 | 46.719 | 46.7917 | 46.8644 | 46.937 | 47.0097 | 47.0823 | 47.155 | 47.2276 | 47.3003 | 47.3729 | 47.4456 | 47.5182 | 47.5909 | 47.6635 | 47.7362 | 47.8088 | 47.8815 | 47.9541 | 48.0268 | 48.0995 | 48.1721 | 48.2448 | 48.3174 | 48.3901 | 48.4627 | 48.5354 | 48.608 | 48.6807 | 48.7533 | 48.826 | 48.8986 | 48.9713 | 49.0439 | 49.1166 | 49.1892 | 49.2619 | 49.3345 | 49.4072 | 49.4799 | 49.5525
12 | 8.48 | 8.55 | 8.62 | 8.69 | 8.77 | 8.84 | 8.91 | 8.98 | 9.05 | 9.12 | 9.2 | 9.27 | 9.34 | 9.41 | 9.48 | 9.56 | 9.63 | 9.7 | 9.77 | 9.84 | 9.91 | 9.99 | 10.06 | 10.13 | 10.2 | 10.27 | 10.35 | 10.42 | 10.49 | 10.56 | 10.63 | 10.71 | 10.78 | 10.85 | 10.92 | 10.99 | 11.06 | 11.14 | 11.21 | 11.28 | 11.3519 | 11.4238 | 11.4956 | 11.5675 | 11.6393 | 11.7112 | 11.783 | 11.8549 | 11.9267 | 11.9986 | 12.0704 | 12.1423 | 12.2141 | 12.286 | 12.3578 | 12.4297 | 12.5015 | 12.5734 | 12.6452 | 12.7171 | 12.7889 | 12.8608 | 12.9326 | 13.0045 | 13.0763 | 13.1482 | 13.22 | 13.2919 | 13.3637 | 13.4356 | 13.5074 | 13.5793 | 13.6511 | 13.723 | 13.7948 | 13.8667 | 13.9385 | 14.0104 | 14.0822 | 14.1541 | 14.2259 | 14.2978 | 14.3696 | 14.4415 | 14.5133 | 14.5852 | 14.657 | 14.7289 | 14.8007 | 14.8726 | 14.9444 | 15.0163 | 15.0881 | 15.16 | 15.2318 | 15.3037 | 15.3755 | 15.4474 | 15.5192 | 15.5911 | 15.6629 | 15.7348 | 15.8066 | 15.8785 | 15.9503 | 16.0222 | 16.094 | 16.1659 | 16.2377 | 16.3096 | 16.3814 | 16.4533 | 16.5251 | 16.597 | 16.6688 | 16.7407 | 16.8125 | 16.8844 | 16.9562 | 17.0281 | 17.0999 | 17.1718 | 17.2436 | 17.3155 | 17.3873 | 17.4592 | 17.531 | 17.6029 | 17.6747 | 17.7466 | 17.8184 | 17.8903 | 17.9621 | 18.034 | 18.1058 | 18.1777 | 18.2495 | 18.3214 | 18.3932 | 18.4651 | 18.5369 | 18.6088 | 18.6806 | 18.7525 | 18.8243 | 18.8962 | 18.968 | 19.0399 | 19.1117 | 19.1836 | 19.2554 | 19.3273 | 19.3991 | 19.471 | 19.5428 | 19.6147 | 19.6865 | 19.7584 | 19.8302 | 19.9021 | 19.9739 | 20.0458 | 20.1176 | 20.1895 | 20.2613 | 20.3332 | 20.405 | 20.4769 | 20.5487 | 20.6206 | 20.6924 | 20.7643 | 20.8361 | 20.908 | 20.9798 | 21.0517 | 21.1235 | 21.1954 | 21.2672 | 21.3391 | 21.4109 | 21.4828 | 21.5546 | 21.6265 | 21.6983 | 21.7702 | 21.842 | 21.9139 | 21.9857 | 22.0576 | 22.1294 | 22.2013 | 22.2731 | 22.345 | 22.4168 | 22.4887 | 22.5605 | 22.6324 | 22.7042 | 22.7761 | 22.8479 | 22.9198 | 22.9916 | 23.0635 | 23.1353 | 23.2072 | 23.279 | 23.3509 | 23.4227 | 23.4946 | 23.5664 | 23.6383 | 23.7101 | 23.782 | 23.8538 | 23.9257 | 23.9975 | 24.0694 | 24.1412 | 24.2131 | 24.2849 | 24.3568 | 24.4286 | 24.5005 | 24.5723 | 24.6442 | 24.716 | 24.7879 | 24.8597 | 24.9316 | 25.0034 | 25.0753 | 25.1471 | 25.219 | 25.2908 | 25.3627 | 25.4345 | 25.5064 | 25.5782 | 25.6501 | 25.7219 | 25.7938 | 25.8656 | 25.9375 | 26.0093 | 26.0812 | 26.153 | 26.2249 | 26.2967 | 26.3686 | 26.4404 | 26.5123 | 26.5841 | 26.656 | 26.7278 | 26.7997 | 26.8715 | 26.9434 | 27.0152 | 27.0871 | 27.1589 | 27.2308 | 27.3026 | 27.3745 | 27.4463 | 27.5182 | 27.59 | 27.6619 | 27.7337 | 27.8056 | 27.8774 | 27.9493 | 28.0211 | 28.093 | 28.1648 | 28.2367 | 28.3085 | 28.3804 | 28.4522 | 28.5241 | 28.5959 | 28.6678 | 28.7396 | 28.8115 | 28.8833 | 28.9552 | 29.027 | 29.0988 | 29.1707 | 29.2425 | 29.3144 | 29.3862 | 29.4581 | 29.5299 | 29.6018 | 29.6736 | 29.7455 | 29.8173 | 29.8892 | 29.961 | 30.0329 | 30.1047 | 30.1766 | 30.2484 | 30.3203 | 30.3921 | 30.464 | 30.5358 | 30.6077 | 30.6795 | 30.7514 | 30.8232 | 30.8951 | 30.9669 | 31.0388 | 31.1106 | 31.1825 | 31.2543 | 31.3262 | 31.398 | 31.4699 | 31.5417 | 31.6136 | 31.6854 | 31.7573 | 31.8291 | 31.901 | 31.9728 | 32.0447 | 32.1165 | 32.1884 | 32.2602 | 32.3321 | 32.4039 | 32.4758 | 32.5476 | 32.6195 | 32.6913 | 32.7632 | 32.835 | 32.9069 | 32.9787 | 33.0506 | 33.1224 | 33.1943 | 33.2661 | 33.338 | 33.4098 | 33.4817 | 33.5535 | 33.6254 | 33.6972 | 33.7691 | 33.8409 | 33.9128 | 33.9846 | 34.0565 | 34.1283 | 34.2002 | 34.272 | 34.3439 | 34.4157 | 34.4876 | 34.5594 | 34.6313 | 34.7031 | 34.775 | 34.8468 | 34.9187 | 34.9905 | 35.0624 | 35.1342 | 35.2061 | 35.2779 | 35.3498 | 35.4216 | 35.4935 | 35.5653 | 35.6372 | 35.709 | 35.7809 | 35.8527 | 35.9246 | 35.9964 | 36.0683 | 36.1401 | 36.212 | 36.2838 | 36.3557 | 36.4275 | 36.4994 | 36.5712 | 36.6431 | 36.7149 | 36.7868 | 36.8586 | 36.9305 | 37.0023 | 37.0742 | 37.146 | 37.2179 | 37.2897 | 37.3616 | 37.4334 | 37.5053 | 37.5771 | 37.649 | 37.7208 | 37.7927 | 37.8645 | 37.9364 | 38.0082 | 38.0801 | 38.1519 | 38.2238 | 38.2956 | 38.3675 | 38.4393 | 38.5112 | 38.583 | 38.6549 | 38.7267 | 38.7986 | 38.8704 | 38.9423 | 39.0141 | 39.086 | 39.1578 | 39.2297 | 39.3015 | 39.3734 | 39.4452 | 39.5171 | 39.5889 | 39.6608 | 39.7326 | 39.8045 | 39.8763 | 39.9482 | 40.02 | 40.0919 | 40.1637 | 40.2356 | 40.3074 | 40.3793 | 40.4511 | 40.523 | 40.5948 | 40.6667 | 40.7385 | 40.8104 | 40.8822 | 40.9541 | 41.0259 | 41.0978 | 41.1696 | 41.2415 | 41.3133 | 41.3852 | 41.457 | 41.5289 | 41.6007 | 41.6726 | 41.7444 | 41.8163 | 41.8881 | 41.96 | 42.0318 | 42.1037 | 42.1755 | 42.2474 | 42.3192 | 42.3911 | 42.4629 | 42.5348 | 42.6066 | 42.6785 | 42.7503 | 42.8222 | 42.894 | 42.9659 | 43.0377 | 43.1096 | 43.1814 | 43.2533 | 43.3251 | 43.397 | 43.4688 | 43.5407 | 43.6125 | 43.6844 | 43.7562 | 43.8281 | 43.8999 | 43.9718 | 44.0436 | 44.1155 | 44.1873 | 44.2592 | 44.331 | 44.4029 | 44.4747 | 44.5466 | 44.6184 | 44.6903 | 44.7621 | 44.834 | 44.9058 | 44.9777 | 45.0495 | 45.1214 | 45.1932 | 45.2651 | 45.3369 | 45.4088 | 45.4806 | 45.5525 | 45.6243 | 45.6962 | 45.768 | 45.8399 | 45.9117 | 45.9836 | 46.0554 | 46.1273 | 46.1991 | 46.271 | 46.3428 | 46.4147 | 46.4865 | 46.5584 | 46.6302 | 46.7021 | 46.7739 | 46.8458 | 46.9176 | 46.9895 | 47.0613 | 47.1332 | 47.205 | 47.2769 | 47.3487 | 47.4206 | 47.4924 | 47.5643 | 47.6361 | 47.708 | 47.7798 | 47.8517 | 47.9235 | 47.9954 | 48.0672 | 48.1391 | 48.2109 | 48.2828 | 48.3546 | 48.4265 | 48.4983 | 48.5702 | 48.642 | 48.7139 | 48.7857 | 48.8576 | 48.9294 | 49.0013
12.5 | 8.38 | 8.45 | 8.52 | 8.59 | 8.67 | 8.74 | 8.81 | 8.88 | 8.95 | 9.02 | 9.09 | 9.16 | 9.23 | 9.31 | 9.38 | 9.45 | 9.52 | 9.59 | 9.66 | 9.73 | 9.8 | 9.87 | 9.94 | 10.02 | 10.09 | 10.16 | 10.23 | 10.3 | 10.37 | 10.44 | 10.51 | 10.58 | 10.66 | 10.73 | 10.8 | 10.87 | 10.94 | 11.01 | 11.08 | 11.15 | 11.224 | 11.295 | 11.3661 | 11.4372 | 11.5082 | 11.5793 | 11.6504 | 11.7215 | 11.7925 | 11.8636 | 11.9347 | 12.0057 | 12.0768 | 12.1479 | 12.219 | 12.29 | 12.3611 | 12.4322 | 12.5032 | 12.5743 | 12.6454 | 12.7165 | 12.7875 | 12.8586 | 12.9297 | 13.0007 | 13.0718 | 13.1429 | 13.214 | 13.285 | 13.3561 | 13.4272 | 13.4982 | 13.5693 | 13.6404 | 13.7115 | 13.7825 | 13.8536 | 13.9247 | 13.9957 | 14.0668 | 14.1379 | 14.209 | 14.28 | 14.3511 | 14.4222 | 14.4932 | 14.5643 | 14.6354 | 14.7065 | 14.7775 | 14.8486 | 14.9197 | 14.9907 | 15.0618 | 15.1329 | 15.204 | 15.275 | 15.3461 | 15.4172 | 15.4882 | 15.5593 | 15.6304 | 15.7015 | 15.7725 | 15.8436 | 15.9147 | 15.9857 | 16.0568 | 16.1279 | 16.199 | 16.27 | 16.3411 | 16.4122 | 16.4832 | 16.5543 | 16.6254 | 16.6965 | 16.7675 | 16.8386 | 16.9097 | 16.9807 | 17.0518 | 17.1229 | 17.194 | 17.265 | 17.3361 | 17.4072 | 17.4782 | 17.5493 | 17.6204 | 17.6914 | 17.7625 | 17.8336 | 17.9047 | 17.9757 | 18.0468 | 18.1179 | 18.1889 | 18.26 | 18.3311 | 18.4022 | 18.4732 | 18.5443 | 18.6154 | 18.6864 | 18.7575 | 18.8286 | 18.8997 | 18.9707 | 19.0418 | 19.1129 | 19.1839 | 19.255 | 19.3261 | 19.3972 | 19.4682 | 19.5393 | 19.6104 | 19.6814 | 19.7525 | 19.8236 | 19.8947 | 19.9657 | 20.0368 | 20.1079 | 20.1789 | 20.25 | 20.3211 | 20.3922 | 20.4632 | 20.5343 | 20.6054 | 20.6764 | 20.7475 | 20.8186 | 20.8897 | 20.9607 | 21.0318 | 21.1029 | 21.1739 | 21.245 | 21.3161 | 21.3872 | 21.4582 | 21.5293 | 21.6004 | 21.6714 | 21.7425 | 21.8136 | 21.8847 | 21.9557 | 22.0268 | 22.0979 | 22.1689 | 22.24 | 22.3111 | 22.3822 | 22.4532 | 22.5243 | 22.5954 | 22.6664 | 22.7375 | 22.8086 | 22.8797 | 22.9507 | 23.0218 | 23.0929 | 23.1639 | 23.235 | 23.3061 | 23.3772 | 23.4482 | 23.5193 | 23.5904 | 23.6614 | 23.7325 | 23.8036 | 23.8747 | 23.9457 | 24.0168 | 24.0879 | 24.1589 | 24.23 | 24.3011 | 24.3722 | 24.4432 | 24.5143 | 24.5854 | 24.6564 | 24.7275 | 24.7986 | 24.8697 | 24.9407 | 25.0118 | 25.0829 | 25.1539 | 25.225 | 25.2961 | 25.3671 | 25.4382 | 25.5093 | 25.5804 | 25.6514 | 25.7225 | 25.7936 | 25.8646 | 25.9357 | 26.0068 | 26.0779 | 26.1489 | 26.22 | 26.2911 | 26.3621 | 26.4332 | 26.5043 | 26.5754 | 26.6464 | 26.7175 | 26.7886 | 26.8596 | 26.9307 | 27.0018 | 27.0729 | 27.1439 | 27.215 | 27.2861 | 27.3571 | 27.4282 | 27.4993 | 27.5704 | 27.6414 | 27.7125 | 27.7836 | 27.8546 | 27.9257 | 27.9968 | 28.0679 | 28.1389 | 28.21 | 28.2811 | 28.3521 | 28.4232 | 28.4943 | 28.5654 | 28.6364 | 28.7075 | 28.7786 | 28.8496 | 28.9207 | 28.9918 | 29.0629 | 29.1339 | 29.205 | 29.2761 | 29.3471 | 29.4182 | 29.4893 | 29.5604 | 29.6314 | 29.7025 | 29.7736 | 29.8446 | 29.9157 | 29.9868 | 30.0579 | 30.1289 | 30.2 | 30.2711 | 30.3421 | 30.4132 | 30.4843 | 30.5554 | 30.6264 | 30.6975 | 30.7686 | 30.8396 | 30.9107 | 30.9818 | 31.0529 | 31.1239 | 31.195 | 31.2661 | 31.3371 | 31.4082 | 31.4793 | 31.5504 | 31.6214 | 31.6925 | 31.7636 | 31.8346 | 31.9057 | 31.9768 | 32.0479 | 32.1189 | 32.19 | 32.2611 | 32.3321 | 32.4032 | 32.4743 | 32.5453 | 32.6164 | 32.6875 | 32.7586 | 32.8296 | 32.9007 | 32.9718 | 33.0428 | 33.1139 | 33.185 | 33.2561 | 33.3271 | 33.3982 | 33.4693 | 33.5403 | 33.6114 | 33.6825 | 33.7536 | 33.8246 | 33.8957 | 33.9668 | 34.0378 | 34.1089 | 34.18 | 34.2511 | 34.3221 | 34.3932 | 34.4643 | 34.5353 | 34.6064 | 34.6775 | 34.7486 | 34.8196 | 34.8907 | 34.9618 | 35.0328 | 35.1039 | 35.175 | 35.2461 | 35.3171 | 35.3882 | 35.4593 | 35.5303 | 35.6014 | 35.6725 | 35.7436 | 35.8146 | 35.8857 | 35.9568 | 36.0278 | 36.0989 | 36.17 | 36.2411 | 36.3121 | 36.3832 | 36.4543 | 36.5253 | 36.5964 | 36.6675 | 36.7386 | 36.8096 | 36.8807 | 36.9518 | 37.0228 | 37.0939 | 37.165 | 37.2361 | 37.3071 | 37.3782 | 37.4493 | 37.5203 | 37.5914 | 37.6625 | 37.7336 | 37.8046 | 37.8757 | 37.9468 | 38.0178 | 38.0889 | 38.16 | 38.2311 | 38.3021 | 38.3732 | 38.4443 | 38.5153 | 38.5864 | 38.6575 | 38.7286 | 38.7996 | 38.8707 | 38.9418 | 39.0128 | 39.0839 | 39.155 | 39.2261 | 39.2971 | 39.3682 | 39.4393 | 39.5103 | 39.5814 | 39.6525 | 39.7236 | 39.7946 | 39.8657 | 39.9368 | 40.0078 | 40.0789 | 40.15 | 40.221 | 40.2921 | 40.3632 | 40.4343 | 40.5053 | 40.5764 | 40.6475 | 40.7185 | 40.7896 | 40.8607 | 40.9318 | 41.0028 | 41.0739 | 41.145 | 41.216 | 41.2871 | 41.3582 | 41.4293 | 41.5003 | 41.5714 | 41.6425 | 41.7135 | 41.7846 | 41.8557 | 41.9268 | 41.9978 | 42.0689 | 42.14 | 42.211 | 42.2821 | 42.3532 | 42.4243 | 42.4953 | 42.5664 | 42.6375 | 42.7085 | 42.7796 | 42.8507 | 42.9218 | 42.9928 | 43.0639 | 43.135 | 43.206 | 43.2771 | 43.3482 | 43.4193 | 43.4903 | 43.5614 | 43.6325 | 43.7035 | 43.7746 | 43.8457 | 43.9168 | 43.9878 | 44.0589 | 44.13 | 44.201 | 44.2721 | 44.3432 | 44.4143 | 44.4853 | 44.5564 | 44.6275 | 44.6985 | 44.7696 | 44.8407 | 44.9118 | 44.9828 | 45.0539 | 45.125 | 45.196 | 45.2671 | 45.3382 | 45.4093 | 45.4803 | 45.5514 | 45.6225 | 45.6935 | 45.7646 | 45.8357 | 45.9068 | 45.9778 | 46.0489 | 46.12 | 46.191 | 46.2621 | 46.3332 | 46.4043 | 46.4753 | 46.5464 | 46.6175 | 46.6885 | 46.7596 | 46.8307 | 46.9018 | 46.9728 | 47.0439 | 47.115 | 47.186 | 47.2571 | 47.3282 | 47.3993 | 47.4703 | 47.5414 | 47.6125 | 47.6835 | 47.7546 | 47.8257 | 47.8967 | 47.9678 | 48.0389 | 48.11 | 48.181 | 48.2521 | 48.3232 | 48.3942 | 48.4653
13 | 8.29 | 8.36 | 8.43 | 8.5 | 8.57 | 8.64 | 8.71 | 8.78 | 8.85 | 8.92 | 8.99 | 9.06 | 9.13 | 9.2 | 9.27 | 9.34 | 9.41 | 9.48 | 9.55 | 9.62 | 9.69 | 9.76 | 9.83 | 9.9 | 9.97 | 10.04 | 10.11 | 10.19 | 10.26 | 10.33 | 10.4 | 10.47 | 10.54 | 10.61 | 10.68 | 10.75 | 10.82 | 10.89 | 10.96 | 11.03 | 11.1 | 11.1703 | 11.2407 | 11.311 | 11.3813 | 11.4516 | 11.522 | 11.5923 | 11.6626 | 11.733 | 11.8033 | 11.8736 | 11.944 | 12.0143 | 12.0846 | 12.1549 | 12.2253 | 12.2956 | 12.3659 | 12.4363 | 12.5066 | 12.5769 | 12.6472 | 12.7176 | 12.7879 | 12.8582 | 12.9286 | 12.9989 | 13.0692 | 13.1395 | 13.2099 | 13.2802 | 13.3505 | 13.4209 | 13.4912 | 13.5615 | 13.6319 | 13.7022 | 13.7725 | 13.8428 | 13.9132 | 13.9835 | 14.0538 | 14.1242 | 14.1945 | 14.2648 | 14.3351 | 14.4055 | 14.4758 | 14.5461 | 14.6165 | 14.6868 | 14.7571 | 14.8275 | 14.8978 | 14.9681 | 15.0384 | 15.1088 | 15.1791 | 15.2494 | 15.3198 | 15.3901 | 15.4604 | 15.5307 | 15.6011 | 15.6714 | 15.7417 | 15.8121 | 15.8824 | 15.9527 | 16.023 | 16.0934 | 16.1637 | 16.234 | 16.3044 | 16.3747 | 16.445 | 16.5154 | 16.5857 | 16.656 | 16.7263 | 16.7967 | 16.867 | 16.9373 | 17.0077 | 17.078 | 17.1483 | 17.2186 | 17.289 | 17.3593 | 17.4296 | 17.5 | 17.5703 | 17.6406 | 17.711 | 17.7813 | 17.8516 | 17.9219 | 17.9923 | 18.0626 | 18.1329 | 18.2033 | 18.2736 | 18.3439 | 18.4142 | 18.4846 | 18.5549 | 18.6252 | 18.6956 | 18.7659 | 18.8362 | 18.9065 | 18.9769 | 19.0472 | 19.1175 | 19.1879 | 19.2582 | 19.3285 | 19.3989 | 19.4692 | 19.5395 | 19.6098 | 19.6802 | 19.7505 | 19.8208 | 19.8912 | 19.9615 | 20.0318 | 20.1021 | 20.1725 | 20.2428 | 20.3131 | 20.3835 | 20.4538 | 20.5241 | 20.5945 | 20.6648 | 20.7351 | 20.8054 | 20.8758 | 20.9461 | 21.0164 | 21.0868 | 21.1571 | 21.2274 | 21.2977 | 21.3681 | 21.4384 | 21.5087 | 21.5791 | 21.6494 | 21.7197 | 21.79 | 21.8604 | 21.9307 | 22.001 | 22.0714 | 22.1417 | 22.212 | 22.2824 | 22.3527 | 22.423 | 22.4933 | 22.5637 | 22.634 | 22.7043 | 22.7747 | 22.845 | 22.9153 | 22.9856 | 23.056 | 23.1263 | 23.1966 | 23.267 | 23.3373 | 23.4076 | 23.478 | 23.5483 | 23.6186 | 23.6889 | 23.7593 | 23.8296 | 23.8999 | 23.9703 | 24.0406 | 24.1109 | 24.1812 | 24.2516 | 24.3219 | 24.3922 | 24.4626 | 24.5329 | 24.6032 | 24.6735 | 24.7439 | 24.8142 | 24.8845 | 24.9549 | 25.0252 | 25.0955 | 25.1659 | 25.2362 | 25.3065 | 25.3768 | 25.4472 | 25.5175 | 25.5878 | 25.6582 | 25.7285 | 25.7988 | 25.8691 | 25.9395 | 26.0098 | 26.0801 | 26.1505 | 26.2208 | 26.2911 | 26.3615 | 26.4318 | 26.5021 | 26.5724 | 26.6428 | 26.7131 | 26.7834 | 26.8538 | 26.9241 | 26.9944 | 27.0647 | 27.1351 | 27.2054 | 27.2757 | 27.3461 | 27.4164 | 27.4867 | 27.557 | 27.6274 | 27.6977 | 27.768 | 27.8384 | 27.9087 | 27.979 | 28.0494 | 28.1197 | 28.19 | 28.2603 | 28.3307 | 28.401 | 28.4713 | 28.5417 | 28.612 | 28.6823 | 28.7526 | 28.823 | 28.8933 | 28.9636 | 29.034 | 29.1043 | 29.1746 | 29.245 | 29.3153 | 29.3856 | 29.4559 | 29.5263 | 29.5966 | 29.6669 | 29.7373 | 29.8076 | 29.8779 | 29.9482 | 30.0186 | 30.0889 | 30.1592 | 30.2296 | 30.2999 | 30.3702 | 30.4405 | 30.5109 | 30.5812 | 30.6515 | 30.7219 | 30.7922 | 30.8625 | 30.9329 | 31.0032 | 31.0735 | 31.1438 | 31.2142 | 31.2845 | 31.3548 | 31.4252 | 31.4955 | 31.5658 | 31.6361 | 31.7065 | 31.7768 | 31.8471 | 31.9175 | 31.9878 | 32.0581 | 32.1285 | 32.1988 | 32.2691 | 32.3394 | 32.4098 | 32.4801 | 32.5504 | 32.6208 | 32.6911 | 32.7614 | 32.8317 | 32.9021 | 32.9724 | 33.0427 | 33.1131 | 33.1834 | 33.2537 | 33.324 | 33.3944 | 33.4647 | 33.535 | 33.6054 | 33.6757 | 33.746 | 33.8164 | 33.8867 | 33.957 | 34.0273 | 34.0977 | 34.168 | 34.2383 | 34.3087 | 34.379 | 34.4493 | 34.5196 | 34.59 | 34.6603 | 34.7306 | 34.801 | 34.8713 | 34.9416 | 35.012 | 35.0823 | 35.1526 | 35.2229 | 35.2933 | 35.3636 | 35.4339 | 35.5043 | 35.5746 | 35.6449 | 35.7152 | 35.7856 | 35.8559 | 35.9262 | 35.9966 | 36.0669 | 36.1372 | 36.2075 | 36.2779 | 36.3482 | 36.4185 | 36.4889 | 36.5592 | 36.6295 | 36.6999 | 36.7702 | 36.8405 | 36.9108 | 36.9812 | 37.0515 | 37.1218 | 37.1922 | 37.2625 | 37.3328 | 37.4031 | 37.4735 | 37.5438 | 37.6141 | 37.6845 | 37.7548 | 37.8251 | 37.8955 | 37.9658 | 38.0361 | 38.1064 | 38.1768 | 38.2471 | 38.3174 | 38.3878 | 38.4581 | 38.5284 | 38.5987 | 38.6691 | 38.7394 | 38.8097 | 38.8801 | 38.9504 | 39.0207 | 39.091 | 39.1614 | 39.2317 | 39.302 | 39.3724 | 39.4427 | 39.513 | 39.5834 | 39.6537 | 39.724 | 39.7943 | 39.8647 | 39.935 | 40.0053 | 40.0757 | 40.146 | 40.2163 | 40.2866 | 40.357 | 40.4273 | 40.4976 | 40.568 | 40.6383 | 40.7086 | 40.779 | 40.8493 | 40.9196 | 40.9899 | 41.0603 | 41.1306 | 41.2009 | 41.2713 | 41.3416 | 41.4119 | 41.4822 | 41.5526 | 41.6229 | 41.6932 | 41.7636 | 41.8339 | 41.9042 | 41.9745 | 42.0449 | 42.1152 | 42.1855 | 42.2559 | 42.3262 | 42.3965 | 42.4669 | 42.5372 | 42.6075 | 42.6778 | 42.7482 | 42.8185 | 42.8888 | 42.9592 | 43.0295 | 43.0998 | 43.1701 | 43.2405 | 43.3108 | 43.3811 | 43.4515 | 43.5218 | 43.5921 | 43.6625 | 43.7328 | 43.8031 | 43.8734 | 43.9438 | 44.0141 | 44.0844 | 44.1548 | 44.2251 | 44.2954 | 44.3657 | 44.4361 | 44.5064 | 44.5767 | 44.6471 | 44.7174 | 44.7877 | 44.858 | 44.9284 | 44.9987 | 45.069 | 45.1394 | 45.2097 | 45.28 | 45.3504 | 45.4207 | 45.491 | 45.5613 | 45.6317 | 45.702 | 45.7723 | 45.8427 | 45.913 | 45.9833 | 46.0536 | 46.124 | 46.1943 | 46.2646 | 46.335 | 46.4053 | 46.4756 | 46.546 | 46.6163 | 46.6866 | 46.7569 | 46.8273 | 46.8976 | 46.9679 | 47.0383 | 47.1086 | 47.1789 | 47.2492 | 47.3196 | 47.3899 | 47.4602 | 47.5306 | 47.6009 | 47.6712 | 47.7415 | 47.8119 | 47.8822 | 47.9525
13.5 | 8.19 | 8.26 | 8.33 | 8.4 | 8.47 | 8.54 | 8.61 | 8.68 | 8.75 | 8.82 | 8.89 | 8.96 | 9.03 | 9.1 | 9.17 | 9.24 | 9.31 | 9.38 | 9.45 | 9.52 | 9.59 | 9.65 | 9.72 | 9.79 | 9.86 | 9.93 | 10 | 10.07 | 10.14 | 10.21 | 10.28 | 10.35 | 10.42 | 10.49 | 10.56 | 10.63 | 10.7 | 10.77 | 10.84 | 10.91 | 10.9776 | 11.0472 | 11.1168 | 11.1865 | 11.2561 | 11.3257 | 11.3953 | 11.465 | 11.5346 | 11.6042 | 11.6738 | 11.7435 | 11.8131 | 11.8827 | 11.9523 | 12.022 | 12.0916 | 12.1612 | 12.2308 | 12.3005 | 12.3701 | 12.4397 | 12.5093 | 12.579 | 12.6486 | 12.7182 | 12.7878 | 12.8575 | 12.9271 | 12.9967 | 13.0663 | 13.136 | 13.2056 | 13.2752 | 13.3449 | 13.4145 | 13.4841 | 13.5537 | 13.6234 | 13.693 | 13.7626 | 13.8322 | 13.9019 | 13.9715 | 14.0411 | 14.1107 | 14.1804 | 14.25 | 14.3196 | 14.3892 | 14.4589 | 14.5285 | 14.5981 | 14.6677 | 14.7374 | 14.807 | 14.8766 | 14.9462 | 15.0159 | 15.0855 | 15.1551 | 15.2247 | 15.2944 | 15.364 | 15.4336 | 15.5032 | 15.5729 | 15.6425 | 15.7121 | 15.7818 | 15.8514 | 15.921 | 15.9906 | 16.0603 | 16.1299 | 16.1995 | 16.2691 | 16.3388 | 16.4084 | 16.478 | 16.5476 | 16.6173 | 16.6869 | 16.7565 | 16.8261 | 16.8958 | 16.9654 | 17.035 | 17.1046 | 17.1743 | 17.2439 | 17.3135 | 17.3831 | 17.4528 | 17.5224 | 17.592 | 17.6616 | 17.7313 | 17.8009 | 17.8705 | 17.9401 | 18.0098 | 18.0794 | 18.149 | 18.2187 | 18.2883 | 18.3579 | 18.4275 | 18.4972 | 18.5668 | 18.6364 | 18.706 | 18.7757 | 18.8453 | 18.9149 | 18.9845 | 19.0542 | 19.1238 | 19.1934 | 19.263 | 19.3327 | 19.4023 | 19.4719 | 19.5415 | 19.6112 | 19.6808 | 19.7504 | 19.82 | 19.8897 | 19.9593 | 20.0289 | 20.0985 | 20.1682 | 20.2378 | 20.3074 | 20.377 | 20.4467 | 20.5163 | 20.5859 | 20.6555 | 20.7252 | 20.7948 | 20.8644 | 20.9341 | 21.0037 | 21.0733 | 21.1429 | 21.2126 | 21.2822 | 21.3518 | 21.4214 | 21.4911 | 21.5607 | 21.6303 | 21.6999 | 21.7696 | 21.8392 | 21.9088 | 21.9784 | 22.0481 | 22.1177 | 22.1873 | 22.2569 | 22.3266 | 22.3962 | 22.4658 | 22.5354 | 22.6051 | 22.6747 | 22.7443 | 22.8139 | 22.8836 | 22.9532 | 23.0228 | 23.0924 | 23.1621 | 23.2317 | 23.3013 | 23.371 | 23.4406 | 23.5102 | 23.5798 | 23.6495 | 23.7191 | 23.7887 | 23.8583 | 23.928 | 23.9976 | 24.0672 | 24.1368 | 24.2065 | 24.2761 | 24.3457 | 24.4153 | 24.485 | 24.5546 | 24.6242 | 24.6938 | 24.7635 | 24.8331 | 24.9027 | 24.9723 | 25.042 | 25.1116 | 25.1812 | 25.2508 | 25.3205 | 25.3901 | 25.4597 | 25.5293 | 25.599 | 25.6686 | 25.7382 | 25.8079 | 25.8775 | 25.9471 | 26.0167 | 26.0864 | 26.156 | 26.2256 | 26.2952 | 26.3649 | 26.4345 | 26.5041 | 26.5737 | 26.6434 | 26.713 | 26.7826 | 26.8522 | 26.9219 | 26.9915 | 27.0611 | 27.1307 | 27.2004 | 27.27 | 27.3396 | 27.4092 | 27.4789 | 27.5485 | 27.6181 | 27.6877 | 27.7574 | 27.827 | 27.8966 | 27.9662 | 28.0359 | 28.1055 | 28.1751 | 28.2448 | 28.3144 | 28.384 | 28.4536 | 28.5233 | 28.5929 | 28.6625 | 28.7321 | 28.8018 | 28.8714 | 28.941 | 29.0106 | 29.0803 | 29.1499 | 29.2195 | 29.2891 | 29.3588 | 29.4284 | 29.498 | 29.5676 | 29.6373 | 29.7069 | 29.7765 | 29.8461 | 29.9158 | 29.9854 | 30.055 | 30.1246 | 30.1943 | 30.2639 | 30.3335 | 30.4031 | 30.4728 | 30.5424 | 30.612 | 30.6817 | 30.7513 | 30.8209 | 30.8905 | 30.9602 | 31.0298 | 31.0994 | 31.169 | 31.2387 | 31.3083 | 31.3779 | 31.4475 | 31.5172 | 31.5868 | 31.6564 | 31.726 | 31.7957 | 31.8653 | 31.9349 | 32.0045 | 32.0742 | 32.1438 | 32.2134 | 32.283 | 32.3527 | 32.4223 | 32.4919 | 32.5615 | 32.6312 | 32.7008 | 32.7704 | 32.84 | 32.9097 | 32.9793 | 33.0489 | 33.1186 | 33.1882 | 33.2578 | 33.3274 | 33.3971 | 33.4667 | 33.5363 | 33.6059 | 33.6756 | 33.7452 | 33.8148 | 33.8844 | 33.9541 | 34.0237 | 34.0933 | 34.1629 | 34.2326 | 34.3022 | 34.3718 | 34.4414 | 34.5111 | 34.5807 | 34.6503 | 34.7199 | 34.7896 | 34.8592 | 34.9288 | 34.9984 | 35.0681 | 35.1377 | 35.2073 | 35.2769 | 35.3466 | 35.4162 | 35.4858 | 35.5555 | 35.6251 | 35.6947 | 35.7643 | 35.834 | 35.9036 | 35.9732 | 36.0428 | 36.1125 | 36.1821 | 36.2517 | 36.3213 | 36.391 | 36.4606 | 36.5302 | 36.5998 | 36.6695 | 36.7391 | 36.8087 | 36.8783 | 36.948 | 37.0176 | 37.0872 | 37.1568 | 37.2265 | 37.2961 | 37.3657 | 37.4353 | 37.505 | 37.5746 | 37.6442 | 37.7138 | 37.7835 | 37.8531 | 37.9227 | 37.9923 | 38.062 | 38.1316 | 38.2012 | 38.2709 | 38.3405 | 38.4101 | 38.4797 | 38.5494 | 38.619 | 38.6886 | 38.7582 | 38.8279 | 38.8975 | 38.9671 | 39.0367 | 39.1064 | 39.176 | 39.2456 | 39.3152 | 39.3849 | 39.4545 | 39.5241 | 39.5937 | 39.6634 | 39.733 | 39.8026 | 39.8722 | 39.9419 | 40.0115 | 40.0811 | 40.1507 | 40.2204 | 40.29 | 40.3596 | 40.4292 | 40.4989 | 40.5685 | 40.6381 | 40.7078 | 40.7774 | 40.847 | 40.9166 | 40.9863 | 41.0559 | 41.1255 | 41.1951 | 41.2648 | 41.3344 | 41.404 | 41.4736 | 41.5433 | 41.6129 | 41.6825 | 41.7521 | 41.8218 | 41.8914 | 41.961 | 42.0306 | 42.1003 | 42.1699 | 42.2395 | 42.3091 | 42.3788 | 42.4484 | 42.518 | 42.5876 | 42.6573 | 42.7269 | 42.7965 | 42.8661 | 42.9358 | 43.0054 | 43.075 | 43.1447 | 43.2143 | 43.2839 | 43.3535 | 43.4232 | 43.4928 | 43.5624 | 43.632 | 43.7017 | 43.7713 | 43.8409 | 43.9105 | 43.9802 | 44.0498 | 44.1194 | 44.189 | 44.2587 | 44.3283 | 44.3979 | 44.4675 | 44.5372 | 44.6068 | 44.6764 | 44.746 | 44.8157 | 44.8853 | 44.9549 | 45.0245 | 45.0942 | 45.1638 | 45.2334 | 45.303 | 45.3727 | 45.4423 | 45.5119 | 45.5816 | 45.6512 | 45.7208 | 45.7904 | 45.8601 | 45.9297 | 45.9993 | 46.0689 | 46.1386 | 46.2082 | 46.2778 | 46.3474 | 46.4171 | 46.4867 | 46.5563 | 46.6259 | 46.6956 | 46.7652 | 46.8348 | 46.9044 | 46.9741 | 47.0437 | 47.1133 | 47.1829 | 47.2526 | 47.3222 | 47.3918 | 47.4614
14 | 8.1 | 8.17 | 8.24 | 8.31 | 8.38 | 8.45 | 8.52 | 8.58 | 8.65 | 8.72 | 8.79 | 8.86 | 8.93 | 9 | 9.07 | 9.14 | 9.2 | 9.27 | 9.34 | 9.41 | 9.48 | 9.55 | 9.62 | 9.69 | 9.76 | 9.82 | 9.89 | 9.96 | 10.03 | 10.1 | 10.17 | 10.24 | 10.31 | 10.37 | 10.44 | 10.51 | 10.58 | 10.65 | 10.72 | 10.79 | 10.8568 | 10.9256 | 10.9945 | 11.0633 | 11.1322 | 11.201 | 11.2699 | 11.3388 | 11.4076 | 11.4765 | 11.5453 | 11.6142 | 11.683 | 11.7519 | 11.8207 | 11.8896 | 11.9584 | 12.0273 | 12.0962 | 12.165 | 12.2339 | 12.3027 | 12.3716 | 12.4404 | 12.5093 | 12.5781 | 12.647 | 12.7158 | 12.7847 | 12.8536 | 12.9224 | 12.9913 | 13.0601 | 13.129 | 13.1978 | 13.2667 | 13.3355 | 13.4044 | 13.4732 | 13.5421 | 13.611 | 13.6798 | 13.7487 | 13.8175 | 13.8864 | 13.9552 | 14.0241 | 14.0929 | 14.1618 | 14.2306 | 14.2995 | 14.3684 | 14.4372 | 14.5061 | 14.5749 | 14.6438 | 14.7126 | 14.7815 | 14.8503 | 14.9192 | 14.988 | 15.0569 | 15.1258 | 15.1946 | 15.2635 | 15.3323 | 15.4012 | 15.47 | 15.5389 | 15.6077 | 15.6766 | 15.7454 | 15.8143 | 15.8832 | 15.952 | 16.0209 | 16.0897 | 16.1586 | 16.2274 | 16.2963 | 16.3651 | 16.434 | 16.5028 | 16.5717 | 16.6406 | 16.7094 | 16.7783 | 16.8471 | 16.916 | 16.9848 | 17.0537 | 17.1225 | 17.1914 | 17.2602 | 17.3291 | 17.398 | 17.4668 | 17.5357 | 17.6045 | 17.6734 | 17.7422 | 17.8111 | 17.8799 | 17.9488 | 18.0176 | 18.0865 | 18.1554 | 18.2242 | 18.2931 | 18.3619 | 18.4308 | 18.4996 | 18.5685 | 18.6373 | 18.7062 | 18.775 | 18.8439 | 18.9128 | 18.9816 | 19.0505 | 19.1193 | 19.1882 | 19.257 | 19.3259 | 19.3947 | 19.4636 | 19.5324 | 19.6013 | 19.6702 | 19.739 | 19.8079 | 19.8767 | 19.9456 | 20.0144 | 20.0833 | 20.1521 | 20.221 | 20.2898 | 20.3587 | 20.4276 | 20.4964 | 20.5653 | 20.6341 | 20.703 | 20.7718 | 20.8407 | 20.9095 | 20.9784 | 21.0472 | 21.1161 | 21.185 | 21.2538 | 21.3227 | 21.3915 | 21.4604 | 21.5292 | 21.5981 | 21.6669 | 21.7358 | 21.8047 | 21.8735 | 21.9424 | 22.0112 | 22.0801 | 22.1489 | 22.2178 | 22.2866 | 22.3555 | 22.4243 | 22.4932 | 22.5621 | 22.6309 | 22.6998 | 22.7686 | 22.8375 | 22.9063 | 22.9752 | 23.044 | 23.1129 | 23.1817 | 23.2506 | 23.3195 | 23.3883 | 23.4572 | 23.526 | 23.5949 | 23.6637 | 23.7326 | 23.8014 | 23.8703 | 23.9391 | 24.008 | 24.0769 | 24.1457 | 24.2146 | 24.2834 | 24.3523 | 24.4211 | 24.49 | 24.5588 | 24.6277 | 24.6965 | 24.7654 | 24.8343 | 24.9031 | 24.972 | 25.0408 | 25.1097 | 25.1785 | 25.2474 | 25.3162 | 25.3851 | 25.4539 | 25.5228 | 25.5917 | 25.6605 | 25.7294 | 25.7982 | 25.8671 | 25.9359 | 26.0048 | 26.0736 | 26.1425 | 26.2113 | 26.2802 | 26.3491 | 26.4179 | 26.4868 | 26.5556 | 26.6245 | 26.6933 | 26.7622 | 26.831 | 26.8999 | 26.9687 | 27.0376 | 27.1065 | 27.1753 | 27.2442 | 27.313 | 27.3819 | 27.4507 | 27.5196 | 27.5884 | 27.6573 | 27.7261 | 27.795 | 27.8639 | 27.9327 | 28.0016 | 28.0704 | 28.1393 | 28.2081 | 28.277 | 28.3458 | 28.4147 | 28.4835 | 28.5524 | 28.6213 | 28.6901 | 28.759 | 28.8278 | 28.8967 | 28.9655 | 29.0344 | 29.1032 | 29.1721 | 29.2409 | 29.3098 | 29.3787 | 29.4475 | 29.5164 | 29.5852 | 29.6541 | 29.7229 | 29.7918 | 29.8606 | 29.9295 | 29.9983 | 30.0672 | 30.1361 | 30.2049 | 30.2738 | 30.3426 | 30.4115 | 30.4803 | 30.5492 | 30.618 | 30.6869 | 30.7557 | 30.8246 | 30.8935 | 30.9623 | 31.0312 | 31.1 | 31.1689 | 31.2377 | 31.3066 | 31.3754 | 31.4443 | 31.5131 | 31.582 | 31.6509 | 31.7197 | 31.7886 | 31.8574 | 31.9263 | 31.9951 | 32.064 | 32.1328 | 32.2017 | 32.2705 | 32.3394 | 32.4083 | 32.4771 | 32.546 | 32.6148 | 32.6837 | 32.7525 | 32.8214 | 32.8902 | 32.9591 | 33.0279 | 33.0968 | 33.1657 | 33.2345 | 33.3034 | 33.3722 | 33.4411 | 33.5099 | 33.5788 | 33.6476 | 33.7165 | 33.7853 | 33.8542 | 33.9231 | 33.9919 | 34.0608 | 34.1296 | 34.1985 | 34.2673 | 34.3362 | 34.405 | 34.4739 | 34.5428 | 34.6116 | 34.6805 | 34.7493 | 34.8182 | 34.887 | 34.9559 | 35.0247 | 35.0936 | 35.1624 | 35.2313 | 35.3002 | 35.369 | 35.4379 | 35.5067 | 35.5756 | 35.6444 | 35.7133 | 35.7821 | 35.851 | 35.9198 | 35.9887 | 36.0576 | 36.1264 | 36.1953 | 36.2641 | 36.333 | 36.4018 | 36.4707 | 36.5395 | 36.6084 | 36.6772 | 36.7461 | 36.815 | 36.8838 | 36.9527 | 37.0215 | 37.0904 | 37.1592 | 37.2281 | 37.2969 | 37.3658 | 37.4346 | 37.5035 | 37.5724 | 37.6412 | 37.7101 | 37.7789 | 37.8478 | 37.9166 | 37.9855 | 38.0543 | 38.1232 | 38.192 | 38.2609 | 38.3298 | 38.3986 | 38.4675 | 38.5363 | 38.6052 | 38.674 | 38.7429 | 38.8117 | 38.8806 | 38.9494 | 39.0183 | 39.0872 | 39.156 | 39.2249 | 39.2937 | 39.3626 | 39.4314 | 39.5003 | 39.5691 | 39.638 | 39.7068 | 39.7757 | 39.8446 | 39.9134 | 39.9823 | 40.0511 | 40.12 | 40.1888 | 40.2577 | 40.3265 | 40.3954 | 40.4642 | 40.5331 | 40.602 | 40.6708 | 40.7397 | 40.8085 | 40.8774 | 40.9462 | 41.0151 | 41.0839 | 41.1528 | 41.2216 | 41.2905 | 41.3594 | 41.4282 | 41.4971 | 41.5659 | 41.6348 | 41.7036 | 41.7725 | 41.8413 | 41.9102 | 41.979 | 42.0479 | 42.1168 | 42.1856 | 42.2545 | 42.3233 | 42.3922 | 42.461 | 42.5299 | 42.5987 | 42.6676 | 42.7364 | 42.8053 | 42.8742 | 42.943 | 43.0119 | 43.0807 | 43.1496 | 43.2184 | 43.2873 | 43.3561 | 43.425 | 43.4938 | 43.5627 | 43.6316 | 43.7004 | 43.7693 | 43.8381 | 43.907 | 43.9758 | 44.0447 | 44.1135 | 44.1824 | 44.2512 | 44.3201 | 44.389 | 44.4578 | 44.5267 | 44.5955 | 44.6644 | 44.7332 | 44.8021 | 44.8709 | 44.9398 | 45.0086 | 45.0775 | 45.1464 | 45.2152 | 45.2841 | 45.3529 | 45.4218 | 45.4906 | 45.5595 | 45.6283 | 45.6972 | 45.766 | 45.8349 | 45.9038 | 45.9726 | 46.0415 | 46.1103 | 46.1792 | 46.248 | 46.3169 | 46.3857 | 46.4546 | 46.5235 | 46.5923 | 46.6612 | 46.73 | 46.7989 | 46.8677 | 46.9366
14.5 | 8.01 | 8.08 | 8.15 | 8.22 | 8.29 | 8.35 | 8.42 | 8.49 | 8.56 | 8.63 | 8.69 | 8.76 | 8.83 | 8.9 | 8.97 | 9.04 | 9.1 | 9.17 | 9.24 | 9.31 | 9.38 | 9.44 | 9.51 | 9.58 | 9.65 | 9.72 | 9.78 | 9.85 | 9.92 | 9.99 | 10.06 | 10.13 | 10.19 | 10.26 | 10.33 | 10.4 | 10.47 | 10.53 | 10.6 | 10.67 | 10.7385 | 10.8066 | 10.8748 | 10.9429 | 11.011 | 11.0792 | 11.1473 | 11.2154 | 11.2836 | 11.3517 | 11.4198 | 11.488 | 11.5561 | 11.6242 | 11.6924 | 11.7605 | 11.8286 | 11.8968 | 11.9649 | 12.033 | 12.1012 | 12.1693 | 12.2375 | 12.3056 | 12.3737 | 12.4419 | 12.51 | 12.5781 | 12.6463 | 12.7144 | 12.7825 | 12.8507 | 12.9188 | 12.9869 | 13.0551 | 13.1232 | 13.1913 | 13.2595 | 13.3276 | 13.3957 | 13.4639 | 13.532 | 13.6001 | 13.6683 | 13.7364 | 13.8045 | 13.8727 | 13.9408 | 14.0089 | 14.0771 | 14.1452 | 14.2133 | 14.2815 | 14.3496 | 14.4177 | 14.4859 | 14.554 | 14.6221 | 14.6903 | 14.7584 | 14.8265 | 14.8947 | 14.9628 | 15.031 | 15.0991 | 15.1672 | 15.2354 | 15.3035 | 15.3716 | 15.4398 | 15.5079 | 15.576 | 15.6442 | 15.7123 | 15.7804 | 15.8486 | 15.9167 | 15.9848 | 16.053 | 16.1211 | 16.1892 | 16.2574 | 16.3255 | 16.3936 | 16.4618 | 16.5299 | 16.598 | 16.6662 | 16.7343 | 16.8024 | 16.8706 | 16.9387 | 17.0068 | 17.075 | 17.1431 | 17.2112 | 17.2794 | 17.3475 | 17.4156 | 17.4838 | 17.5519 | 17.62 | 17.6882 | 17.7563 | 17.8245 | 17.8926 | 17.9607 | 18.0289 | 18.097 | 18.1651 | 18.2333 | 18.3014 | 18.3695 | 18.4377 | 18.5058 | 18.5739 | 18.6421 | 18.7102 | 18.7783 | 18.8465 | 18.9146 | 18.9827 | 19.0509 | 19.119 | 19.1871 | 19.2553 | 19.3234 | 19.3915 | 19.4597 | 19.5278 | 19.5959 | 19.6641 | 19.7322 | 19.8003 | 19.8685 | 19.9366 | 20.0047 | 20.0729 | 20.141 | 20.2091 | 20.2773 | 20.3454 | 20.4135 | 20.4817 | 20.5498 | 20.618 | 20.6861 | 20.7542 | 20.8224 | 20.8905 | 20.9586 | 21.0268 | 21.0949 | 21.163 | 21.2312 | 21.2993 | 21.3674 | 21.4356 | 21.5037 | 21.5718 | 21.64 | 21.7081 | 21.7762 | 21.8444 | 21.9125 | 21.9806 | 22.0488 | 22.1169 | 22.185 | 22.2532 | 22.3213 | 22.3894 | 22.4576 | 22.5257 | 22.5938 | 22.662 | 22.7301 | 22.7982 | 22.8664 | 22.9345 | 23.0026 | 23.0708 | 23.1389 | 23.207 | 23.2752 | 23.3433 | 23.4115 | 23.4796 | 23.5477 | 23.6159 | 23.684 | 23.7521 | 23.8203 | 23.8884 | 23.9565 | 24.0247 | 24.0928 | 24.1609 | 24.2291 | 24.2972 | 24.3653 | 24.4335 | 24.5016 | 24.5697 | 24.6379 | 24.706 | 24.7741 | 24.8423 | 24.9104 | 24.9785 | 25.0467 | 25.1148 | 25.1829 | 25.2511 | 25.3192 | 25.3873 | 25.4555 | 25.5236 | 25.5917 | 25.6599 | 25.728 | 25.7961 | 25.8643 | 25.9324 | 26.0005 | 26.0687 | 26.1368 | 26.205 | 26.2731 | 26.3412 | 26.4094 | 26.4775 | 26.5456 | 26.6138 | 26.6819 | 26.75 | 26.8182 | 26.8863 | 26.9544 | 27.0226 | 27.0907 | 27.1588 | 27.227 | 27.2951 | 27.3632 | 27.4314 | 27.4995 | 27.5676 | 27.6358 | 27.7039 | 27.772 | 27.8402 | 27.9083 | 27.9764 | 28.0446 | 28.1127 | 28.1808 | 28.249 | 28.3171 | 28.3852 | 28.4534 | 28.5215 | 28.5896 | 28.6578 | 28.7259 | 28.794 | 28.8622 | 28.9303 | 28.9985 | 29.0666 | 29.1347 | 29.2029 | 29.271 | 29.3391 | 29.4073 | 29.4754 | 29.5435 | 29.6117 | 29.6798 | 29.7479 | 29.8161 | 29.8842 | 29.9523 | 30.0205 | 30.0886 | 30.1567 | 30.2249 | 30.293 | 30.3611 | 30.4293 | 30.4974 | 30.5655 | 30.6337 | 30.7018 | 30.7699 | 30.8381 | 30.9062 | 30.9743 | 31.0425 | 31.1106 | 31.1787 | 31.2469 | 31.315 | 31.3831 | 31.4513 | 31.5194 | 31.5875 | 31.6557 | 31.7238 | 31.792 | 31.8601 | 31.9282 | 31.9964 | 32.0645 | 32.1326 | 32.2008 | 32.2689 | 32.337 | 32.4052 | 32.4733 | 32.5414 | 32.6096 | 32.6777 | 32.7458 | 32.814 | 32.8821 | 32.9502 | 33.0184 | 33.0865 | 33.1546 | 33.2228 | 33.2909 | 33.359 | 33.4272 | 33.4953 | 33.5634 | 33.6316 | 33.6997 | 33.7678 | 33.836 | 33.9041 | 33.9722 | 34.0404 | 34.1085 | 34.1766 | 34.2448 | 34.3129 | 34.381 | 34.4492 | 34.5173 | 34.5855 | 34.6536 | 34.7217 | 34.7899 | 34.858 | 34.9261 | 34.9943 | 35.0624 | 35.1305 | 35.1987 | 35.2668 | 35.3349 | 35.4031 | 35.4712 | 35.5393 | 35.6075 | 35.6756 | 35.7437 | 35.8119 | 35.88 | 35.9481 | 36.0163 | 36.0844 | 36.1525 | 36.2207 | 36.2888 | 36.3569 | 36.4251 | 36.4932 | 36.5613 | 36.6295 | 36.6976 | 36.7657 | 36.8339 | 36.902 | 36.9701 | 37.0383 | 37.1064 | 37.1745 | 37.2427 | 37.3108 | 37.379 | 37.4471 | 37.5152 | 37.5834 | 37.6515 | 37.7196 | 37.7878 | 37.8559 | 37.924 | 37.9922 | 38.0603 | 38.1284 | 38.1966 | 38.2647 | 38.3328 | 38.401 | 38.4691 | 38.5372 | 38.6054 | 38.6735 | 38.7416 | 38.8098 | 38.8779 | 38.946 | 39.0142 | 39.0823 | 39.1504 | 39.2186 | 39.2867 | 39.3548 | 39.423 | 39.4911 | 39.5592 | 39.6274 | 39.6955 | 39.7636 | 39.8318 | 39.8999 | 39.968 | 40.0362 | 40.1043 | 40.1725 | 40.2406 | 40.3087 | 40.3769 | 40.445 | 40.5131 | 40.5813 | 40.6494 | 40.7175 | 40.7857 | 40.8538 | 40.9219 | 40.9901 | 41.0582 | 41.1263 | 41.1945 | 41.2626 | 41.3307 | 41.3989 | 41.467 | 41.5351 | 41.6033 | 41.6714 | 41.7395 | 41.8077 | 41.8758 | 41.9439 | 42.0121 | 42.0802 | 42.1483 | 42.2165 | 42.2846 | 42.3527 | 42.4209 | 42.489 | 42.5571 | 42.6253 | 42.6934 | 42.7615 | 42.8297 | 42.8978 | 42.966 | 43.0341 | 43.1022 | 43.1704 | 43.2385 | 43.3066 | 43.3748 | 43.4429 | 43.511 | 43.5792 | 43.6473 | 43.7154 | 43.7836 | 43.8517 | 43.9198 | 43.988 | 44.0561 | 44.1242 | 44.1924 | 44.2605 | 44.3286 | 44.3968 | 44.4649 | 44.533 | 44.6012 | 44.6693 | 44.7374 | 44.8056 | 44.8737 | 44.9418 | 45.01 | 45.0781 | 45.1462 | 45.2144 | 45.2825 | 45.3506 | 45.4188 | 45.4869 | 45.555 | 45.6232 | 45.6913 | 45.7595 | 45.8276 | 45.8957 | 45.9639 | 46.032 | 46.1001 | 46.1683 | 46.2364 | 46.3045 | 46.3727 | 46.4408
15 | 7.93 | 7.99 | 8.06 | 8.13 | 8.2 | 8.26 | 8.33 | 8.4 | 8.47 | 8.53 | 8.6 | 8.67 | 8.74 | 8.8 | 8.87 | 8.94 | 9 | 9.07 | 9.14 | 9.21 | 9.27 | 9.34 | 9.41 | 9.48 | 9.54 | 9.61 | 9.68 | 9.75 | 9.81 | 9.88 | 9.95 | 10.02 | 10.08 | 10.15 | 10.22 | 10.29 | 10.35 | 10.42 | 10.49 | 10.56 | 10.6232 | 10.6906 | 10.758 | 10.8254 | 10.8928 | 10.9603 | 11.0277 | 11.0951 | 11.1625 | 11.23 | 11.2974 | 11.3648 | 11.4322 | 11.4996 | 11.5671 | 11.6345 | 11.7019 | 11.7693 | 11.8368 | 11.9042 | 11.9716 | 12.039 | 12.1064 | 12.1739 | 12.2413 | 12.3087 | 12.3761 | 12.4436 | 12.511 | 12.5784 | 12.6458 | 12.7132 | 12.7807 | 12.8481 | 12.9155 | 12.9829 | 13.0504 | 13.1178 | 13.1852 | 13.2526 | 13.32 | 13.3875 | 13.4549 | 13.5223 | 13.5897 | 13.6572 | 13.7246 | 13.792 | 13.8594 | 13.9268 | 13.9943 | 14.0617 | 14.1291 | 14.1965 | 14.2639 | 14.3314 | 14.3988 | 14.4662 | 14.5336 | 14.6011 | 14.6685 | 14.7359 | 14.8033 | 14.8707 | 14.9382 | 15.0056 | 15.073 | 15.1404 | 15.2079 | 15.2753 | 15.3427 | 15.4101 | 15.4775 | 15.545 | 15.6124 | 15.6798 | 15.7472 | 15.8147 | 15.8821 | 15.9495 | 16.0169 | 16.0843 | 16.1518 | 16.2192 | 16.2866 | 16.354 | 16.4215 | 16.4889 | 16.5563 | 16.6237 | 16.6911 | 16.7586 | 16.826 | 16.8934 | 16.9608 | 17.0283 | 17.0957 | 17.1631 | 17.2305 | 17.2979 | 17.3654 | 17.4328 | 17.5002 | 17.5676 | 17.6351 | 17.7025 | 17.7699 | 17.8373 | 17.9047 | 17.9722 | 18.0396 | 18.107 | 18.1744 | 18.2419 | 18.3093 | 18.3767 | 18.4441 | 18.5115 | 18.579 | 18.6464 | 18.7138 | 18.7812 | 18.8487 | 18.9161 | 18.9835 | 19.0509 | 19.1183 | 19.1858 | 19.2532 | 19.3206 | 19.388 | 19.4555 | 19.5229 | 19.5903 | 19.6577 | 19.7251 | 19.7926 | 19.86 | 19.9274 | 19.9948 | 20.0623 | 20.1297 | 20.1971 | 20.2645 | 20.3319 | 20.3994 | 20.4668 | 20.5342 | 20.6016 | 20.6691 | 20.7365 | 20.8039 | 20.8713 | 20.9387 | 21.0062 | 21.0736 | 21.141 | 21.2084 | 21.2759 | 21.3433 | 21.4107 | 21.4781 | 21.5455 | 21.613 | 21.6804 | 21.7478 | 21.8152 | 21.8827 | 21.9501 | 22.0175 | 22.0849 | 22.1523 | 22.2198 | 22.2872 | 22.3546 | 22.422 | 22.4895 | 22.5569 | 22.6243 | 22.6917 | 22.7591 | 22.8266 | 22.894 | 22.9614 | 23.0288 | 23.0962 | 23.1637 | 23.2311 | 23.2985 | 23.3659 | 23.4334 | 23.5008 | 23.5682 | 23.6356 | 23.703 | 23.7705 | 23.8379 | 23.9053 | 23.9727 | 24.0402 | 24.1076 | 24.175 | 24.2424 | 24.3098 | 24.3773 | 24.4447 | 24.5121 | 24.5795 | 24.647 | 24.7144 | 24.7818 | 24.8492 | 24.9166 | 24.9841 | 25.0515 | 25.1189 | 25.1863 | 25.2538 | 25.3212 | 25.3886 | 25.456 | 25.5234 | 25.5909 | 25.6583 | 25.7257 | 25.7931 | 25.8606 | 25.928 | 25.9954 | 26.0628 | 26.1302 | 26.1977 | 26.2651 | 26.3325 | 26.3999 | 26.4674 | 26.5348 | 26.6022 | 26.6696 | 26.737 | 26.8045 | 26.8719 | 26.9393 | 27.0067 | 27.0742 | 27.1416 | 27.209 | 27.2764 | 27.3438 | 27.4113 | 27.4787 | 27.5461 | 27.6135 | 27.681 | 27.7484 | 27.8158 | 27.8832 | 27.9506 | 28.0181 | 28.0855 | 28.1529 | 28.2203 | 28.2878 | 28.3552 | 28.4226 | 28.49 | 28.5574 | 28.6249 | 28.6923 | 28.7597 | 28.8271 | 28.8946 | 28.962 | 29.0294 | 29.0968 | 29.1642 | 29.2317 | 29.2991 | 29.3665 | 29.4339 | 29.5014 | 29.5688 | 29.6362 | 29.7036 | 29.771 | 29.8385 | 29.9059 | 29.9733 | 30.0407 | 30.1082 | 30.1756 | 30.243 | 30.3104 | 30.3778 | 30.4453 | 30.5127 | 30.5801 | 30.6475 | 30.715 | 30.7824 | 30.8498 | 30.9172 | 30.9846 | 31.0521 | 31.1195 | 31.1869 | 31.2543 | 31.3218 | 31.3892 | 31.4566 | 31.524 | 31.5914 | 31.6589 | 31.7263 | 31.7937 | 31.8611 | 31.9285 | 31.996 | 32.0634 | 32.1308 | 32.1982 | 32.2657 | 32.3331 | 32.4005 | 32.4679 | 32.5353 | 32.6028 | 32.6702 | 32.7376 | 32.805 | 32.8725 | 32.9399 | 33.0073 | 33.0747 | 33.1421 | 33.2096 | 33.277 | 33.3444 | 33.4118 | 33.4793 | 33.5467 | 33.6141 | 33.6815 | 33.7489 | 33.8164 | 33.8838 | 33.9512 | 34.0186 | 34.0861 | 34.1535 | 34.2209 | 34.2883 | 34.3557 | 34.4232 | 34.4906 | 34.558 | 34.6254 | 34.6929 | 34.7603 | 34.8277 | 34.8951 | 34.9625 | 35.03 | 35.0974 | 35.1648 | 35.2322 | 35.2997 | 35.3671 | 35.4345 | 35.5019 | 35.5693 | 35.6368 | 35.7042 | 35.7716 | 35.839 | 35.9065 | 35.9739 | 36.0413 | 36.1087 | 36.1761 | 36.2436 | 36.311 | 36.3784 | 36.4458 | 36.5133 | 36.5807 | 36.6481 | 36.7155 | 36.7829 | 36.8504 | 36.9178 | 36.9852 | 37.0526 | 37.1201 | 37.1875 | 37.2549 | 37.3223 | 37.3897 | 37.4572 | 37.5246 | 37.592 | 37.6594 | 37.7269 | 37.7943 | 37.8617 | 37.9291 | 37.9965 | 38.064 | 38.1314 | 38.1988 | 38.2662 | 38.3337 | 38.4011 | 38.4685 | 38.5359 | 38.6033 | 38.6708 | 38.7382 | 38.8056 | 38.873 | 38.9405 | 39.0079 | 39.0753 | 39.1427 | 39.2101 | 39.2776 | 39.345 | 39.4124 | 39.4798 | 39.5473 | 39.6147 | 39.6821 | 39.7495 | 39.8169 | 39.8844 | 39.9518 | 40.0192 | 40.0866 | 40.1541 | 40.2215 | 40.2889 | 40.3563 | 40.4237 | 40.4912 | 40.5586 | 40.626 | 40.6934 | 40.7608 | 40.8283 | 40.8957 | 40.9631 | 41.0305 | 41.098 | 41.1654 | 41.2328 | 41.3002 | 41.3676 | 41.4351 | 41.5025 | 41.5699 | 41.6373 | 41.7048 | 41.7722 | 41.8396 | 41.907 | 41.9744 | 42.0419 | 42.1093 | 42.1767 | 42.2441 | 42.3116 | 42.379 | 42.4464 | 42.5138 | 42.5812 | 42.6487 | 42.7161 | 42.7835 | 42.8509 | 42.9184 | 42.9858 | 43.0532 | 43.1206 | 43.188 | 43.2555 | 43.3229 | 43.3903 | 43.4577 | 43.5252 | 43.5926 | 43.66 | 43.7274 | 43.7948 | 43.8623 | 43.9297 | 43.9971 | 44.0645 | 44.132 | 44.1994 | 44.2668 | 44.3342 | 44.4016 | 44.4691 | 44.5365 | 44.6039 | 44.6713 | 44.7388 | 44.8062 | 44.8736 | 44.941 | 45.0084 | 45.0759 | 45.1433 | 45.2107 | 45.2781 | 45.3456 | 45.413 | 45.4804 | 45.5478 | 45.6152 | 45.6827 | 45.7501 | 45.8175 | 45.8849 | 45.9524
15.5 | 7.84 | 7.91 | 7.97 | 8.04 | 8.11 | 8.17 | 8.24 | 8.31 | 8.37 | 8.44 | 8.51 | 8.57 | 8.64 | 8.71 | 8.77 | 8.84 | 8.91 | 8.97 | 9.04 | 9.11 | 9.18 | 9.24 | 9.31 | 9.38 | 9.44 | 9.51 | 9.58 | 9.64 | 9.71 | 9.78 | 9.84 | 9.91 | 9.98 | 10.04 | 10.11 | 10.18 | 10.24 | 10.31 | 10.38 | 10.44 | 10.5108 | 10.5776 | 10.6444 | 10.7112 | 10.7779 | 10.8447 | 10.9115 | 10.9783 | 11.0451 | 11.1119 | 11.1786 | 11.2454 | 11.3122 | 11.379 | 11.4458 | 11.5126 | 11.5793 | 11.6461 | 11.7129 | 11.7797 | 11.8465 | 11.9133 | 11.98 | 12.0468 | 12.1136 | 12.1804 | 12.2472 | 12.314 | 12.3807 | 12.4475 | 12.5143 | 12.5811 | 12.6479 | 12.7147 | 12.7814 | 12.8482 | 12.915 | 12.9818 | 13.0486 | 13.1154 | 13.1821 | 13.2489 | 13.3157 | 13.3825 | 13.4493 | 13.5161 | 13.5828 | 13.6496 | 13.7164 | 13.7832 | 13.85 | 13.9168 | 13.9835 | 14.0503 | 14.1171 | 14.1839 | 14.2507 | 14.3175 | 14.3842 | 14.451 | 14.5178 | 14.5846 | 14.6514 | 14.7182 | 14.7849 | 14.8517 | 14.9185 | 14.9853 | 15.0521 | 15.1189 | 15.1856 | 15.2524 | 15.3192 | 15.386 | 15.4528 | 15.5196 | 15.5863 | 15.6531 | 15.7199 | 15.7867 | 15.8535 | 15.9203 | 15.987 | 16.0538 | 16.1206 | 16.1874 | 16.2542 | 16.321 | 16.3877 | 16.4545 | 16.5213 | 16.5881 | 16.6549 | 16.7217 | 16.7884 | 16.8552 | 16.922 | 16.9888 | 17.0556 | 17.1224 | 17.1891 | 17.2559 | 17.3227 | 17.3895 | 17.4563 | 17.5231 | 17.5898 | 17.6566 | 17.7234 | 17.7902 | 17.857 | 17.9238 | 17.9905 | 18.0573 | 18.1241 | 18.1909 | 18.2577 | 18.3245 | 18.3912 | 18.458 | 18.5248 | 18.5916 | 18.6584 | 18.7252 | 18.7919 | 18.8587 | 18.9255 | 18.9923 | 19.0591 | 19.1259 | 19.1926 | 19.2594 | 19.3262 | 19.393 | 19.4598 | 19.5266 | 19.5933 | 19.6601 | 19.7269 | 19.7937 | 19.8605 | 19.9273 | 19.994 | 20.0608 | 20.1276 | 20.1944 | 20.2612 | 20.328 | 20.3947 | 20.4615 | 20.5283 | 20.5951 | 20.6619 | 20.7287 | 20.7954 | 20.8622 | 20.929 | 20.9958 | 21.0626 | 21.1294 | 21.1961 | 21.2629 | 21.3297 | 21.3965 | 21.4633 | 21.5301 | 21.5968 | 21.6636 | 21.7304 | 21.7972 | 21.864 | 21.9308 | 21.9975 | 22.0643 | 22.1311 | 22.1979 | 22.2647 | 22.3315 | 22.3982 | 22.465 | 22.5318 | 22.5986 | 22.6654 | 22.7322 | 22.7989 | 22.8657 | 22.9325 | 22.9993 | 23.0661 | 23.1329 | 23.1996 | 23.2664 | 23.3332 | 23.4 | 23.4668 | 23.5336 | 23.6003 | 23.6671 | 23.7339 | 23.8007 | 23.8675 | 23.9343 | 24.001 | 24.0678 | 24.1346 | 24.2014 | 24.2682 | 24.335 | 24.4017 | 24.4685 | 24.5353 | 24.6021 | 24.6689 | 24.7357 | 24.8024 | 24.8692 | 24.936 | 25.0028 | 25.0696 | 25.1364 | 25.2031 | 25.2699 | 25.3367 | 25.4035 | 25.4703 | 25.5371 | 25.6038 | 25.6706 | 25.7374 | 25.8042 | 25.871 | 25.9378 | 26.0045 | 26.0713 | 26.1381 | 26.2049 | 26.2717 | 26.3385 | 26.4052 | 26.472 | 26.5388 | 26.6056 | 26.6724 | 26.7392 | 26.8059 | 26.8727 | 26.9395 | 27.0063 | 27.0731 | 27.1398 | 27.2066 | 27.2734 | 27.3402 | 27.407 | 27.4738 | 27.5405 | 27.6073 | 27.6741 | 27.7409 | 27.8077 | 27.8745 | 27.9412 | 28.008 | 28.0748 | 28.1416 | 28.2084 | 28.2752 | 28.3419 | 28.4087 | 28.4755 | 28.5423 | 28.6091 | 28.6759 | 28.7426 | 28.8094 | 28.8762 | 28.943 | 29.0098 | 29.0766 | 29.1433 | 29.2101 | 29.2769 | 29.3437 | 29.4105 | 29.4773 | 29.544 | 29.6108 | 29.6776 | 29.7444 | 29.8112 | 29.878 | 29.9447 | 30.0115 | 30.0783 | 30.1451 | 30.2119 | 30.2787 | 30.3454 | 30.4122 | 30.479 | 30.5458 | 30.6126 | 30.6794 | 30.7461 | 30.8129 | 30.8797 | 30.9465 | 31.0133 | 31.0801 | 31.1468 | 31.2136 | 31.2804 | 31.3472 | 31.414 | 31.4808 | 31.5475 | 31.6143 | 31.6811 | 31.7479 | 31.8147 | 31.8815 | 31.9482 | 32.015 | 32.0818 | 32.1486 | 32.2154 | 32.2822 | 32.3489 | 32.4157 | 32.4825 | 32.5493 | 32.6161 | 32.6829 | 32.7496 | 32.8164 | 32.8832 | 32.95 | 33.0168 | 33.0836 | 33.1503 | 33.2171 | 33.2839 | 33.3507 | 33.4175 | 33.4843 | 33.551 | 33.6178 | 33.6846 | 33.7514 | 33.8182 | 33.885 | 33.9517 | 34.0185 | 34.0853 | 34.1521 | 34.2189 | 34.2857 | 34.3524 | 34.4192 | 34.486 | 34.5528 | 34.6196 | 34.6864 | 34.7531 | 34.8199 | 34.8867 | 34.9535 | 35.0203 | 35.0871 | 35.1538 | 35.2206 | 35.2874 | 35.3542 | 35.421 | 35.4878 | 35.5545 | 35.6213 | 35.6881 | 35.7549 | 35.8217 | 35.8885 | 35.9552 | 36.022 | 36.0888 | 36.1556 | 36.2224 | 36.2892 | 36.3559 | 36.4227 | 36.4895 | 36.5563 | 36.6231 | 36.6899 | 36.7566 | 36.8234 | 36.8902 | 36.957 | 37.0238 | 37.0906 | 37.1573 | 37.2241 | 37.2909 | 37.3577 | 37.4245 | 37.4913 | 37.558 | 37.6248 | 37.6916 | 37.7584 | 37.8252 | 37.892 | 37.9587 | 38.0255 | 38.0923 | 38.1591 | 38.2259 | 38.2927 | 38.3594 | 38.4262 | 38.493 | 38.5598 | 38.6266 | 38.6934 | 38.7601 | 38.8269 | 38.8937 | 38.9605 | 39.0273 | 39.0941 | 39.1608 | 39.2276 | 39.2944 | 39.3612 | 39.428 | 39.4948 | 39.5615 | 39.6283 | 39.6951 | 39.7619 | 39.8287 | 39.8955 | 39.9622 | 40.029 | 40.0958 | 40.1626 | 40.2294 | 40.2962 | 40.3629 | 40.4297 | 40.4965 | 40.5633 | 40.6301 | 40.6969 | 40.7636 | 40.8304 | 40.8972 | 40.964 | 41.0308 | 41.0976 | 41.1643 | 41.2311 | 41.2979 | 41.3647 | 41.4315 | 41.4983 | 41.565 | 41.6318 | 41.6986 | 41.7654 | 41.8322 | 41.899 | 41.9657 | 42.0325 | 42.0993 | 42.1661 | 42.2329 | 42.2997 | 42.3664 | 42.4332 | 42.5 | 42.5668 | 42.6336 | 42.7004 | 42.7671 | 42.8339 | 42.9007 | 42.9675 | 43.0343 | 43.1011 | 43.1678 | 43.2346 | 43.3014 | 43.3682 | 43.435 | 43.5018 | 43.5685 | 43.6353 | 43.7021 | 43.7689 | 43.8357 | 43.9025 | 43.9692 | 44.036 | 44.1028 | 44.1696 | 44.2364 | 44.3032 | 44.3699 | 44.4367 | 44.5035 | 44.5703 | 44.6371 | 44.7039 | 44.7706 | 44.8374 | 44.9042 | 44.971 | 45.0378 | 45.1046 | 45.1713 | 45.2381 | 45.3049 | 45.3717 | 45.4385 | 45.5053
16 | 7.76 | 7.82 | 7.89 | 7.95 | 8.02 | 8.09 | 8.15 | 8.22 | 8.28 | 8.35 | 8.42 | 8.48 | 8.55 | 8.61 | 8.68 | 8.75 | 8.81 | 8.88 | 8.95 | 9.01 | 9.08 | 9.14 | 9.21 | 9.28 | 9.34 | 9.41 | 9.47 | 9.54 | 9.61 | 9.67 | 9.74 | 9.8 | 9.87 | 9.94 | 10 | 10.07 | 10.13 | 10.2 | 10.27 | 10.33 | 10.3986 | 10.4646 | 10.5307 | 10.5968 | 10.6628 | 10.7289 | 10.795 | 10.861 | 10.9271 | 10.9932 | 11.0592 | 11.1253 | 11.1914 | 11.2574 | 11.3235 | 11.3895 | 11.4556 | 11.5217 | 11.5877 | 11.6538 | 11.7199 | 11.7859 | 11.852 | 11.9181 | 11.9841 | 12.0502 | 12.1163 | 12.1823 | 12.2484 | 12.3145 | 12.3805 | 12.4466 | 12.5126 | 12.5787 | 12.6448 | 12.7108 | 12.7769 | 12.843 | 12.909 | 12.9751 | 13.0412 | 13.1072 | 13.1733 | 13.2394 | 13.3054 | 13.3715 | 13.4376 | 13.5036 | 13.5697 | 13.6357 | 13.7018 | 13.7679 | 13.8339 | 13.9 | 13.9661 | 14.0321 | 14.0982 | 14.1643 | 14.2303 | 14.2964 | 14.3625 | 14.4285 | 14.4946 | 14.5607 | 14.6267 | 14.6928 | 14.7588 | 14.8249 | 14.891 | 14.957 | 15.0231 | 15.0892 | 15.1552 | 15.2213 | 15.2874 | 15.3534 | 15.4195 | 15.4856 | 15.5516 | 15.6177 | 15.6838 | 15.7498 | 15.8159 | 15.8819 | 15.948 | 16.0141 | 16.0801 | 16.1462 | 16.2123 | 16.2783 | 16.3444 | 16.4105 | 16.4765 | 16.5426 | 16.6087 | 16.6747 | 16.7408 | 16.8069 | 16.8729 | 16.939 | 17.005 | 17.0711 | 17.1372 | 17.2032 | 17.2693 | 17.3354 | 17.4014 | 17.4675 | 17.5336 | 17.5996 | 17.6657 | 17.7318 | 17.7978 | 17.8639 | 17.93 | 17.996 | 18.0621 | 18.1282 | 18.1942 | 18.2603 | 18.3263 | 18.3924 | 18.4585 | 18.5245 | 18.5906 | 18.6567 | 18.7227 | 18.7888 | 18.8549 | 18.9209 | 18.987 | 19.0531 | 19.1191 | 19.1852 | 19.2513 | 19.3173 | 19.3834 | 19.4494 | 19.5155 | 19.5816 | 19.6476 | 19.7137 | 19.7798 | 19.8458 | 19.9119 | 19.978 | 20.044 | 20.1101 | 20.1762 | 20.2422 | 20.3083 | 20.3744 | 20.4404 | 20.5065 | 20.5725 | 20.6386 | 20.7047 | 20.7707 | 20.8368 | 20.9029 | 20.9689 | 21.035 | 21.1011 | 21.1671 | 21.2332 | 21.2993 | 21.3653 | 21.4314 | 21.4975 | 21.5635 | 21.6296 | 21.6956 | 21.7617 | 21.8278 | 21.8938 | 21.9599 | 22.026 | 22.092 | 22.1581 | 22.2242 | 22.2902 | 22.3563 | 22.4224 | 22.4884 | 22.5545 | 22.6206 | 22.6866 | 22.7527 | 22.8187 | 22.8848 | 22.9509 | 23.0169 | 23.083 | 23.1491 | 23.2151 | 23.2812 | 23.3473 | 23.4133 | 23.4794 | 23.5455 | 23.6115 | 23.6776 | 23.7437 | 23.8097 | 23.8758 | 23.9418 | 24.0079 | 24.074 | 24.14 | 24.2061 | 24.2722 | 24.3382 | 24.4043 | 24.4704 | 24.5364 | 24.6025 | 24.6686 | 24.7346 | 24.8007 | 24.8668 | 24.9328 | 24.9989 | 25.0649 | 25.131 | 25.1971 | 25.2631 | 25.3292 | 25.3953 | 25.4613 | 25.5274 | 25.5935 | 25.6595 | 25.7256 | 25.7917 | 25.8577 | 25.9238 | 25.9899 | 26.0559 | 26.122 | 26.188 | 26.2541 | 26.3202 | 26.3862 | 26.4523 | 26.5184 | 26.5844 | 26.6505 | 26.7166 | 26.7826 | 26.8487 | 26.9148 | 26.9808 | 27.0469 | 27.113 | 27.179 | 27.2451 | 27.3111 | 27.3772 | 27.4433 | 27.5093 | 27.5754 | 27.6415 | 27.7075 | 27.7736 | 27.8397 | 27.9057 | 27.9718 | 28.0379 | 28.1039 | 28.17 | 28.2361 | 28.3021 | 28.3682 | 28.4342 | 28.5003 | 28.5664 | 28.6324 | 28.6985 | 28.7646 | 28.8306 | 28.8967 | 28.9628 | 29.0288 | 29.0949 | 29.161 | 29.227 | 29.2931 | 29.3592 | 29.4252 | 29.4913 | 29.5573 | 29.6234 | 29.6895 | 29.7555 | 29.8216 | 29.8877 | 29.9537 | 30.0198 | 30.0859 | 30.1519 | 30.218 | 30.2841 | 30.3501 | 30.4162 | 30.4823 | 30.5483 | 30.6144 | 30.6804 | 30.7465 | 30.8126 | 30.8786 | 30.9447 | 31.0108 | 31.0768 | 31.1429 | 31.209 | 31.275 | 31.3411 | 31.4072 | 31.4732 | 31.5393 | 31.6054 | 31.6714 | 31.7375 | 31.8035 | 31.8696 | 31.9357 | 32.0017 | 32.0678 | 32.1339 | 32.1999 | 32.266 | 32.3321 | 32.3981 | 32.4642 | 32.5303 | 32.5963 | 32.6624 | 32.7285 | 32.7945 | 32.8606 | 32.9266 | 32.9927 | 33.0588 | 33.1248 | 33.1909 | 33.257 | 33.323 | 33.3891 | 33.4552 | 33.5212 | 33.5873 | 33.6534 | 33.7194 | 33.7855 | 33.8516 | 33.9176 | 33.9837 | 34.0497 | 34.1158 | 34.1819 | 34.2479 | 34.314 | 34.3801 | 34.4461 | 34.5122 | 34.5783 | 34.6443 | 34.7104 | 34.7765 | 34.8425 | 34.9086 | 34.9747 | 35.0407 | 35.1068 | 35.1728 | 35.2389 | 35.305 | 35.371 | 35.4371 | 35.5032 | 35.5692 | 35.6353 | 35.7014 | 35.7674 | 35.8335 | 35.8996 | 35.9656 | 36.0317 | 36.0978 | 36.1638 | 36.2299 | 36.296 | 36.362 | 36.4281 | 36.4941 | 36.5602 | 36.6263 | 36.6923 | 36.7584 | 36.8245 | 36.8905 | 36.9566 | 37.0227 | 37.0887 | 37.1548 | 37.2209 | 37.2869 | 37.353 | 37.4191 | 37.4851 | 37.5512 | 37.6172 | 37.6833 | 37.7494 | 37.8154 | 37.8815 | 37.9476 | 38.0136 | 38.0797 | 38.1458 | 38.2118 | 38.2779 | 38.344 | 38.41 | 38.4761 | 38.5422 | 38.6082 | 38.6743 | 38.7403 | 38.8064 | 38.8725 | 38.9385 | 39.0046 | 39.0707 | 39.1367 | 39.2028 | 39.2689 | 39.3349 | 39.401 | 39.4671 | 39.5331 | 39.5992 | 39.6653 | 39.7313 | 39.7974 | 39.8634 | 39.9295 | 39.9956 | 40.0616 | 40.1277 | 40.1938 | 40.2598 | 40.3259 | 40.392 | 40.458 | 40.5241 | 40.5902 | 40.6562 | 40.7223 | 40.7884 | 40.8544 | 40.9205 | 40.9865 | 41.0526 | 41.1187 | 41.1847 | 41.2508 | 41.3169 | 41.3829 | 41.449 | 41.5151 | 41.5811 | 41.6472 | 41.7133 | 41.7793 | 41.8454 | 41.9115 | 41.9775 | 42.0436 | 42.1096 | 42.1757 | 42.2418 | 42.3078 | 42.3739 | 42.44 | 42.506 | 42.5721 | 42.6382 | 42.7042 | 42.7703 | 42.8364 | 42.9024 | 42.9685 | 43.0346 | 43.1006 | 43.1667 | 43.2327 | 43.2988 | 43.3649 | 43.4309 | 43.497 | 43.5631 | 43.6291 | 43.6952 | 43.7613 | 43.8273 | 43.8934 | 43.9595 | 44.0255 | 44.0916 | 44.1577 | 44.2237 | 44.2898 | 44.3558 | 44.4219 | 44.488 | 44.554 | 44.6201 | 44.6862 | 44.7522 | 44.8183 | 44.8844 | 44.9504 | 45.0165
16.5 | 7.67 | 7.74 | 7.8 | 7.87 | 7.93 | 8 | 8.07 | 8.13 | 8.2 | 8.26 | 8.33 | 8.39 | 8.46 | 8.52 | 8.59 | 8.65 | 8.72 | 8.79 | 8.85 | 8.92 | 8.98 | 9.05 | 9.11 | 9.18 | 9.24 | 9.31 | 9.37 | 9.44 | 9.5 | 9.57 | 9.64 | 9.7 | 9.77 | 9.83 | 9.9 | 9.96 | 10.03 | 10.09 | 10.16 | 10.22 | 10.2895 | 10.355 | 10.4204 | 10.4858 | 10.5512 | 10.6166 | 10.682 | 10.7475 | 10.8129 | 10.8783 | 10.9437 | 11.0091 | 11.0745 | 11.14 | 11.2054 | 11.2708 | 11.3362 | 11.4016 | 11.467 | 11.5325 | 11.5979 | 11.6633 | 11.7287 | 11.7941 | 11.8595 | 11.925 | 11.9904 | 12.0558 | 12.1212 | 12.1866 | 12.252 | 12.3175 | 12.3829 | 12.4483 | 12.5137 | 12.5791 | 12.6445 | 12.7099 | 12.7754 | 12.8408 | 12.9062 | 12.9716 | 13.037 | 13.1024 | 13.1679 | 13.2333 | 13.2987 | 13.3641 | 13.4295 | 13.4949 | 13.5604 | 13.6258 | 13.6912 | 13.7566 | 13.822 | 13.8874 | 13.9529 | 14.0183 | 14.0837 | 14.1491 | 14.2145 | 14.2799 | 14.3454 | 14.4108 | 14.4762 | 14.5416 | 14.607 | 14.6724 | 14.7379 | 14.8033 | 14.8687 | 14.9341 | 14.9995 | 15.0649 | 15.1304 | 15.1958 | 15.2612 | 15.3266 | 15.392 | 15.4574 | 15.5229 | 15.5883 | 15.6537 | 15.7191 | 15.7845 | 15.8499 | 15.9154 | 15.9808 | 16.0462 | 16.1116 | 16.177 | 16.2424 | 16.3079 | 16.3733 | 16.4387 | 16.5041 | 16.5695 | 16.6349 | 16.7004 | 16.7658 | 16.8312 | 16.8966 | 16.962 | 17.0274 | 17.0929 | 17.1583 | 17.2237 | 17.2891 | 17.3545 | 17.4199 | 17.4854 | 17.5508 | 17.6162 | 17.6816 | 17.747 | 17.8124 | 17.8779 | 17.9433 | 18.0087 | 18.0741 | 18.1395 | 18.2049 | 18.2704 | 18.3358 | 18.4012 | 18.4666 | 18.532 | 18.5974 | 18.6629 | 18.7283 | 18.7937 | 18.8591 | 18.9245 | 18.9899 | 19.0554 | 19.1208 | 19.1862 | 19.2516 | 19.317 | 19.3824 | 19.4478 | 19.5133 | 19.5787 | 19.6441 | 19.7095 | 19.7749 | 19.8403 | 19.9058 | 19.9712 | 20.0366 | 20.102 | 20.1674 | 20.2328 | 20.2983 | 20.3637 | 20.4291 | 20.4945 | 20.5599 | 20.6253 | 20.6908 | 20.7562 | 20.8216 | 20.887 | 20.9524 | 21.0178 | 21.0833 | 21.1487 | 21.2141 | 21.2795 | 21.3449 | 21.4103 | 21.4758 | 21.5412 | 21.6066 | 21.672 | 21.7374 | 21.8028 | 21.8683 | 21.9337 | 21.9991 | 22.0645 | 22.1299 | 22.1953 | 22.2608 | 22.3262 | 22.3916 | 22.457 | 22.5224 | 22.5878 | 22.6533 | 22.7187 | 22.7841 | 22.8495 | 22.9149 | 22.9803 | 23.0458 | 23.1112 | 23.1766 | 23.242 | 23.3074 | 23.3728 | 23.4383 | 23.5037 | 23.5691 | 23.6345 | 23.6999 | 23.7653 | 23.8308 | 23.8962 | 23.9616 | 24.027 | 24.0924 | 24.1578 | 24.2233 | 24.2887 | 24.3541 | 24.4195 | 24.4849 | 24.5503 | 24.6158 | 24.6812 | 24.7466 | 24.812 | 24.8774 | 24.9428 | 25.0083 | 25.0737 | 25.1391 | 25.2045 | 25.2699 | 25.3353 | 25.4008 | 25.4662 | 25.5316 | 25.597 | 25.6624 | 25.7278 | 25.7933 | 25.8587 | 25.9241 | 25.9895 | 26.0549 | 26.1203 | 26.1858 | 26.2512 | 26.3166 | 26.382 | 26.4474 | 26.5128 | 26.5782 | 26.6437 | 26.7091 | 26.7745 | 26.8399 | 26.9053 | 26.9707 | 27.0362 | 27.1016 | 27.167 | 27.2324 | 27.2978 | 27.3632 | 27.4287 | 27.4941 | 27.5595 | 27.6249 | 27.6903 | 27.7557 | 27.8212 | 27.8866 | 27.952 | 28.0174 | 28.0828 | 28.1482 | 28.2137 | 28.2791 | 28.3445 | 28.4099 | 28.4753 | 28.5407 | 28.6062 | 28.6716 | 28.737 | 28.8024 | 28.8678 | 28.9332 | 28.9987 | 29.0641 | 29.1295 | 29.1949 | 29.2603 | 29.3257 | 29.3912 | 29.4566 | 29.522 | 29.5874 | 29.6528 | 29.7182 | 29.7837 | 29.8491 | 29.9145 | 29.9799 | 30.0453 | 30.1107 | 30.1762 | 30.2416 | 30.307 | 30.3724 | 30.4378 | 30.5032 | 30.5687 | 30.6341 | 30.6995 | 30.7649 | 30.8303 | 30.8957 | 30.9612 | 31.0266 | 31.092 | 31.1574 | 31.2228 | 31.2882 | 31.3537 | 31.4191 | 31.4845 | 31.5499 | 31.6153 | 31.6807 | 31.7462 | 31.8116 | 31.877 | 31.9424 | 32.0078 | 32.0732 | 32.1387 | 32.2041 | 32.2695 | 32.3349 | 32.4003 | 32.4657 | 32.5312 | 32.5966 | 32.662 | 32.7274 | 32.7928 | 32.8582 | 32.9237 | 32.9891 | 33.0545 | 33.1199 | 33.1853 | 33.2507 | 33.3162 | 33.3816 | 33.447 | 33.5124 | 33.5778 | 33.6432 | 33.7086 | 33.7741 | 33.8395 | 33.9049 | 33.9703 | 34.0357 | 34.1011 | 34.1666 | 34.232 | 34.2974 | 34.3628 | 34.4282 | 34.4936 | 34.5591 | 34.6245 | 34.6899 | 34.7553 | 34.8207 | 34.8861 | 34.9516 | 35.017 | 35.0824 | 35.1478 | 35.2132 | 35.2786 | 35.3441 | 35.4095 | 35.4749 | 35.5403 | 35.6057 | 35.6711 | 35.7366 | 35.802 | 35.8674 | 35.9328 | 35.9982 | 36.0636 | 36.1291 | 36.1945 | 36.2599 | 36.3253 | 36.3907 | 36.4561 | 36.5216 | 36.587 | 36.6524 | 36.7178 | 36.7832 | 36.8486 | 36.9141 | 36.9795 | 37.0449 | 37.1103 | 37.1757 | 37.2411 | 37.3066 | 37.372 | 37.4374 | 37.5028 | 37.5682 | 37.6336 | 37.6991 | 37.7645 | 37.8299 | 37.8953 | 37.9607 | 38.0261 | 38.0916 | 38.157 | 38.2224 | 38.2878 | 38.3532 | 38.4186 | 38.4841 | 38.5495 | 38.6149 | 38.6803 | 38.7457 | 38.8111 | 38.8766 | 38.942 | 39.0074 | 39.0728 | 39.1382 | 39.2036 | 39.2691 | 39.3345 | 39.3999 | 39.4653 | 39.5307 | 39.5961 | 39.6616 | 39.727 | 39.7924 | 39.8578 | 39.9232 | 39.9886 | 40.0541 | 40.1195 | 40.1849 | 40.2503 | 40.3157 | 40.3811 | 40.4465 | 40.512 | 40.5774 | 40.6428 | 40.7082 | 40.7736 | 40.839 | 40.9045 | 40.9699 | 41.0353 | 41.1007 | 41.1661 | 41.2315 | 41.297 | 41.3624 | 41.4278 | 41.4932 | 41.5586 | 41.624 | 41.6895 | 41.7549 | 41.8203 | 41.8857 | 41.9511 | 42.0165 | 42.082 | 42.1474 | 42.2128 | 42.2782 | 42.3436 | 42.409 | 42.4745 | 42.5399 | 42.6053 | 42.6707 | 42.7361 | 42.8015 | 42.867 | 42.9324 | 42.9978 | 43.0632 | 43.1286 | 43.194 | 43.2595 | 43.3249 | 43.3903 | 43.4557 | 43.5211 | 43.5865 | 43.652 | 43.7174 | 43.7828 | 43.8482 | 43.9136 | 43.979 | 44.0445 | 44.1099 | 44.1753 | 44.2407 | 44.3061 | 44.3715 | 44.437 | 44.5024 | 44.5678
17 | 7.59 | 7.66 | 7.72 | 7.79 | 7.85 | 7.92 | 7.98 | 8.05 | 8.11 | 8.17 | 8.24 | 8.3 | 8.37 | 8.43 | 8.5 | 8.56 | 8.63 | 8.69 | 8.76 | 8.82 | 8.89 | 8.95 | 9.02 | 9.08 | 9.15 | 9.21 | 9.28 | 9.34 | 9.41 | 9.47 | 9.54 | 9.6 | 9.66 | 9.73 | 9.79 | 9.86 | 9.92 | 9.99 | 10.05 | 10.12 | 10.1825 | 10.2473 | 10.3121 | 10.3768 | 10.4416 | 10.5063 | 10.5711 | 10.6358 | 10.7006 | 10.7654 | 10.8301 | 10.8949 | 10.9596 | 11.0244 | 11.0892 | 11.1539 | 11.2187 | 11.2834 | 11.3482 | 11.4129 | 11.4777 | 11.5425 | 11.6072 | 11.672 | 11.7367 | 11.8015 | 11.8662 | 11.931 | 11.9958 | 12.0605 | 12.1253 | 12.19 | 12.2548 | 12.3196 | 12.3843 | 12.4491 | 12.5138 | 12.5786 | 12.6433 | 12.7081 | 12.7729 | 12.8376 | 12.9024 | 12.9671 | 13.0319 | 13.0966 | 13.1614 | 13.2262 | 13.2909 | 13.3557 | 13.4204 | 13.4852 | 13.55 | 13.6147 | 13.6795 | 13.7442 | 13.809 | 13.8737 | 13.9385 | 14.0033 | 14.068 | 14.1328 | 14.1975 | 14.2623 | 14.327 | 14.3918 | 14.4566 | 14.5213 | 14.5861 | 14.6508 | 14.7156 | 14.7804 | 14.8451 | 14.9099 | 14.9746 | 15.0394 | 15.1041 | 15.1689 | 15.2337 | 15.2984 | 15.3632 | 15.4279 | 15.4927 | 15.5575 | 15.6222 | 15.687 | 15.7517 | 15.8165 | 15.8812 | 15.946 | 16.0108 | 16.0755 | 16.1403 | 16.205 | 16.2698 | 16.3345 | 16.3993 | 16.4641 | 16.5288 | 16.5936 | 16.6583 | 16.7231 | 16.7879 | 16.8526 | 16.9174 | 16.9821 | 17.0469 | 17.1116 | 17.1764 | 17.2412 | 17.3059 | 17.3707 | 17.4354 | 17.5002 | 17.5649 | 17.6297 | 17.6945 | 17.7592 | 17.824 | 17.8887 | 17.9535 | 18.0183 | 18.083 | 18.1478 | 18.2125 | 18.2773 | 18.342 | 18.4068 | 18.4716 | 18.5363 | 18.6011 | 18.6658 | 18.7306 | 18.7953 | 18.8601 | 18.9249 | 18.9896 | 19.0544 | 19.1191 | 19.1839 | 19.2487 | 19.3134 | 19.3782 | 19.4429 | 19.5077 | 19.5724 | 19.6372 | 19.702 | 19.7667 | 19.8315 | 19.8962 | 19.961 | 20.0258 | 20.0905 | 20.1553 | 20.22 | 20.2848 | 20.3495 | 20.4143 | 20.4791 | 20.5438 | 20.6086 | 20.6733 | 20.7381 | 20.8028 | 20.8676 | 20.9324 | 20.9971 | 21.0619 | 21.1266 | 21.1914 | 21.2562 | 21.3209 | 21.3857 | 21.4504 | 21.5152 | 21.5799 | 21.6447 | 21.7095 | 21.7742 | 21.839 | 21.9037 | 21.9685 | 22.0332 | 22.098 | 22.1628 | 22.2275 | 22.2923 | 22.357 | 22.4218 | 22.4866 | 22.5513 | 22.6161 | 22.6808 | 22.7456 | 22.8103 | 22.8751 | 22.9399 | 23.0046 | 23.0694 | 23.1341 | 23.1989 | 23.2636 | 23.3284 | 23.3932 | 23.4579 | 23.5227 | 23.5874 | 23.6522 | 23.717 | 23.7817 | 23.8465 | 23.9112 | 23.976 | 24.0407 | 24.1055 | 24.1703 | 24.235 | 24.2998 | 24.3645 | 24.4293 | 24.4941 | 24.5588 | 24.6236 | 24.6883 | 24.7531 | 24.8178 | 24.8826 | 24.9474 | 25.0121 | 25.0769 | 25.1416 | 25.2064 | 25.2711 | 25.3359 | 25.4007 | 25.4654 | 25.5302 | 25.5949 | 25.6597 | 25.7245 | 25.7892 | 25.854 | 25.9187 | 25.9835 | 26.0482 | 26.113 | 26.1778 | 26.2425 | 26.3073 | 26.372 | 26.4368 | 26.5015 | 26.5663 | 26.6311 | 26.6958 | 26.7606 | 26.8253 | 26.8901 | 26.9549 | 27.0196 | 27.0844 | 27.1491 | 27.2139 | 27.2786 | 27.3434 | 27.4082 | 27.4729 | 27.5377 | 27.6024 | 27.6672 | 27.7319 | 27.7967 | 27.8615 | 27.9262 | 27.991 | 28.0557 | 28.1205 | 28.1853 | 28.25 | 28.3148 | 28.3795 | 28.4443 | 28.509 | 28.5738 | 28.6386 | 28.7033 | 28.7681 | 28.8328 | 28.8976 | 28.9624 | 29.0271 | 29.0919 | 29.1566 | 29.2214 | 29.2861 | 29.3509 | 29.4157 | 29.4804 | 29.5452 | 29.6099 | 29.6747 | 29.7394 | 29.8042 | 29.869 | 29.9337 | 29.9985 | 30.0632 | 30.128 | 30.1928 | 30.2575 | 30.3223 | 30.387 | 30.4518 | 30.5165 | 30.5813 | 30.6461 | 30.7108 | 30.7756 | 30.8403 | 30.9051 | 30.9698 | 31.0346 | 31.0994 | 31.1641 | 31.2289 | 31.2936 | 31.3584 | 31.4232 | 31.4879 | 31.5527 | 31.6174 | 31.6822 | 31.7469 | 31.8117 | 31.8765 | 31.9412 | 32.006 | 32.0707 | 32.1355 | 32.2002 | 32.265 | 32.3298 | 32.3945 | 32.4593 | 32.524 | 32.5888 | 32.6536 | 32.7183 | 32.7831 | 32.8478 | 32.9126 | 32.9773 | 33.0421 | 33.1069 | 33.1716 | 33.2364 | 33.3011 | 33.3659 | 33.4307 | 33.4954 | 33.5602 | 33.6249 | 33.6897 | 33.7544 | 33.8192 | 33.884 | 33.9487 | 34.0135 | 34.0782 | 34.143 | 34.2077 | 34.2725 | 34.3373 | 34.402 | 34.4668 | 34.5315 | 34.5963 | 34.6611 | 34.7258 | 34.7906 | 34.8553 | 34.9201 | 34.9848 | 35.0496 | 35.1144 | 35.1791 | 35.2439 | 35.3086 | 35.3734 | 35.4381 | 35.5029 | 35.5677 | 35.6324 | 35.6972 | 35.7619 | 35.8267 | 35.8915 | 35.9562 | 36.021 | 36.0857 | 36.1505 | 36.2152 | 36.28 | 36.3448 | 36.4095 | 36.4743 | 36.539 | 36.6038 | 36.6685 | 36.7333 | 36.7981 | 36.8628 | 36.9276 | 36.9923 | 37.0571 | 37.1219 | 37.1866 | 37.2514 | 37.3161 | 37.3809 | 37.4456 | 37.5104 | 37.5752 | 37.6399 | 37.7047 | 37.7694 | 37.8342 | 37.899 | 37.9637 | 38.0285 | 38.0932 | 38.158 | 38.2227 | 38.2875 | 38.3523 | 38.417 | 38.4818 | 38.5465 | 38.6113 | 38.676 | 38.7408 | 38.8056 | 38.8703 | 38.9351 | 38.9998 | 39.0646 | 39.1294 | 39.1941 | 39.2589 | 39.3236 | 39.3884 | 39.4531 | 39.5179 | 39.5827 | 39.6474 | 39.7122 | 39.7769 | 39.8417 | 39.9064 | 39.9712 | 40.036 | 40.1007 | 40.1655 | 40.2302 | 40.295 | 40.3598 | 40.4245 | 40.4893 | 40.554 | 40.6188 | 40.6835 | 40.7483 | 40.8131 | 40.8778 | 40.9426 | 41.0073 | 41.0721 | 41.1368 | 41.2016 | 41.2664 | 41.3311 | 41.3959 | 41.4606 | 41.5254 | 41.5902 | 41.6549 | 41.7197 | 41.7844 | 41.8492 | 41.9139 | 41.9787 | 42.0435 | 42.1082 | 42.173 | 42.2377 | 42.3025 | 42.3673 | 42.432 | 42.4968 | 42.5615 | 42.6263 | 42.691 | 42.7558 | 42.8206 | 42.8853 | 42.9501 | 43.0148 | 43.0796 | 43.1443 | 43.2091 | 43.2739 | 43.3386 | 43.4034 | 43.4681 | 43.5329 | 43.5977 | 43.6624 | 43.7272 | 43.7919 | 43.8567 | 43.9214 | 43.9862 | 44.051 | 44.1157
17.5 | 7.51 | 7.58 | 7.64 | 7.7 | 7.77 | 7.83 | 7.9 | 7.96 | 8.03 | 8.09 | 8.15 | 8.22 | 8.28 | 8.35 | 8.41 | 8.47 | 8.54 | 8.6 | 8.67 | 8.73 | 8.8 | 8.86 | 8.92 | 8.99 | 9.05 | 9.12 | 9.18 | 9.24 | 9.31 | 9.37 | 9.44 | 9.5 | 9.57 | 9.63 | 9.69 | 9.76 | 9.82 | 9.89 | 9.95 | 10.01 | 10.0786 | 10.1427 | 10.2069 | 10.2711 | 10.3352 | 10.3994 | 10.4636 | 10.5277 | 10.5919 | 10.656 | 10.7202 | 10.7844 | 10.8485 | 10.9127 | 10.9768 | 11.041 | 11.1052 | 11.1693 | 11.2335 | 11.2977 | 11.3618 | 11.426 | 11.4901 | 11.5543 | 11.6185 | 11.6826 | 11.7468 | 11.811 | 11.8751 | 11.9393 | 12.0034 | 12.0676 | 12.1318 | 12.1959 | 12.2601 | 12.3243 | 12.3884 | 12.4526 | 12.5167 | 12.5809 | 12.6451 | 12.7092 | 12.7734 | 12.8376 | 12.9017 | 12.9659 | 13.03 | 13.0942 | 13.1584 | 13.2225 | 13.2867 | 13.3509 | 13.415 | 13.4792 | 13.5433 | 13.6075 | 13.6717 | 13.7358 | 13.8 | 13.8642 | 13.9283 | 13.9925 | 14.0566 | 14.1208 | 14.185 | 14.2491 | 14.3133 | 14.3775 | 14.4416 | 14.5058 | 14.5699 | 14.6341 | 14.6983 | 14.7624 | 14.8266 | 14.8907 | 14.9549 | 15.0191 | 15.0832 | 15.1474 | 15.2116 | 15.2757 | 15.3399 | 15.404 | 15.4682 | 15.5324 | 15.5965 | 15.6607 | 15.7249 | 15.789 | 15.8532 | 15.9173 | 15.9815 | 16.0457 | 16.1098 | 16.174 | 16.2382 | 16.3023 | 16.3665 | 16.4306 | 16.4948 | 16.559 | 16.6231 | 16.6873 | 16.7515 | 16.8156 | 16.8798 | 16.9439 | 17.0081 | 17.0723 | 17.1364 | 17.2006 | 17.2648 | 17.3289 | 17.3931 | 17.4572 | 17.5214 | 17.5856 | 17.6497 | 17.7139 | 17.7781 | 17.8422 | 17.9064 | 17.9705 | 18.0347 | 18.0989 | 18.163 | 18.2272 | 18.2913 | 18.3555 | 18.4197 | 18.4838 | 18.548 | 18.6122 | 18.6763 | 18.7405 | 18.8046 | 18.8688 | 18.933 | 18.9971 | 19.0613 | 19.1255 | 19.1896 | 19.2538 | 19.3179 | 19.3821 | 19.4463 | 19.5104 | 19.5746 | 19.6388 | 19.7029 | 19.7671 | 19.8312 | 19.8954 | 19.9596 | 20.0237 | 20.0879 | 20.1521 | 20.2162 | 20.2804 | 20.3445 | 20.4087 | 20.4729 | 20.537 | 20.6012 | 20.6654 | 20.7295 | 20.7937 | 20.8578 | 20.922 | 20.9862 | 21.0503 | 21.1145 | 21.1787 | 21.2428 | 21.307 | 21.3711 | 21.4353 | 21.4995 | 21.5636 | 21.6278 | 21.692 | 21.7561 | 21.8203 | 21.8844 | 21.9486 | 22.0128 | 22.0769 | 22.1411 | 22.2052 | 22.2694 | 22.3336 | 22.3977 | 22.4619 | 22.5261 | 22.5902 | 22.6544 | 22.7185 | 22.7827 | 22.8469 | 22.911 | 22.9752 | 23.0394 | 23.1035 | 23.1677 | 23.2318 | 23.296 | 23.3602 | 23.4243 | 23.4885 | 23.5527 | 23.6168 | 23.681 | 23.7451 | 23.8093 | 23.8735 | 23.9376 | 24.0018 | 24.066 | 24.1301 | 24.1943 | 24.2584 | 24.3226 | 24.3868 | 24.4509 | 24.5151 | 24.5793 | 24.6434 | 24.7076 | 24.7717 | 24.8359 | 24.9001 | 24.9642 | 25.0284 | 25.0926 | 25.1567 | 25.2209 | 25.285 | 25.3492 | 25.4134 | 25.4775 | 25.5417 | 25.6059 | 25.67 | 25.7342 | 25.7983 | 25.8625 | 25.9267 | 25.9908 | 26.055 | 26.1191 | 26.1833 | 26.2475 | 26.3116 | 26.3758 | 26.44 | 26.5041 | 26.5683 | 26.6324 | 26.6966 | 26.7608 | 26.8249 | 26.8891 | 26.9533 | 27.0174 | 27.0816 | 27.1457 | 27.2099 | 27.2741 | 27.3382 | 27.4024 | 27.4666 | 27.5307 | 27.5949 | 27.659 | 27.7232 | 27.7874 | 27.8515 | 27.9157 | 27.9799 | 28.044 | 28.1082 | 28.1723 | 28.2365 | 28.3007 | 28.3648 | 28.429 | 28.4932 | 28.5573 | 28.6215 | 28.6856 | 28.7498 | 28.814 | 28.8781 | 28.9423 | 29.0065 | 29.0706 | 29.1348 | 29.1989 | 29.2631 | 29.3273 | 29.3914 | 29.4556 | 29.5198 | 29.5839 | 29.6481 | 29.7122 | 29.7764 | 29.8406 | 29.9047 | 29.9689 | 30.033 | 30.0972 | 30.1614 | 30.2255 | 30.2897 | 30.3539 | 30.418 | 30.4822 | 30.5463 | 30.6105 | 30.6747 | 30.7388 | 30.803 | 30.8672 | 30.9313 | 30.9955 | 31.0596 | 31.1238 | 31.188 | 31.2521 | 31.3163 | 31.3805 | 31.4446 | 31.5088 | 31.5729 | 31.6371 | 31.7013 | 31.7654 | 31.8296 | 31.8938 | 31.9579 | 32.0221 | 32.0862 | 32.1504 | 32.2146 | 32.2787 | 32.3429 | 32.4071 | 32.4712 | 32.5354 | 32.5995 | 32.6637 | 32.7279 | 32.792 | 32.8562 | 32.9204 | 32.9845 | 33.0487 | 33.1128 | 33.177 | 33.2412 | 33.3053 | 33.3695 | 33.4337 | 33.4978 | 33.562 | 33.6261 | 33.6903 | 33.7545 | 33.8186 | 33.8828 | 33.9469 | 34.0111 | 34.0753 | 34.1394 | 34.2036 | 34.2678 | 34.3319 | 34.3961 | 34.4602 | 34.5244 | 34.5886 | 34.6527 | 34.7169 | 34.7811 | 34.8452 | 34.9094 | 34.9735 | 35.0377 | 35.1019 | 35.166 | 35.2302 | 35.2944 | 35.3585 | 35.4227 | 35.4868 | 35.551 | 35.6152 | 35.6793 | 35.7435 | 35.8077 | 35.8718 | 35.936 | 36.0001 | 36.0643 | 36.1285 | 36.1926 | 36.2568 | 36.321 | 36.3851 | 36.4493 | 36.5134 | 36.5776 | 36.6418 | 36.7059 | 36.7701 | 36.8343 | 36.8984 | 36.9626 | 37.0267 | 37.0909 | 37.1551 | 37.2192 | 37.2834 | 37.3475 | 37.4117 | 37.4759 | 37.54 | 37.6042 | 37.6684 | 37.7325 | 37.7967 | 37.8608 | 37.925 | 37.9892 | 38.0533 | 38.1175 | 38.1817 | 38.2458 | 38.31 | 38.3741 | 38.4383 | 38.5025 | 38.5666 | 38.6308 | 38.695 | 38.7591 | 38.8233 | 38.8874 | 38.9516 | 39.0158 | 39.0799 | 39.1441 | 39.2083 | 39.2724 | 39.3366 | 39.4007 | 39.4649 | 39.5291 | 39.5932 | 39.6574 | 39.7216 | 39.7857 | 39.8499 | 39.914 | 39.9782 | 40.0424 | 40.1065 | 40.1707 | 40.2349 | 40.299 | 40.3632 | 40.4273 | 40.4915 | 40.5557 | 40.6198 | 40.684 | 40.7482 | 40.8123 | 40.8765 | 40.9406 | 41.0048 | 41.069 | 41.1331 | 41.1973 | 41.2614 | 41.3256 | 41.3898 | 41.4539 | 41.5181 | 41.5823 | 41.6464 | 41.7106 | 41.7747 | 41.8389 | 41.9031 | 41.9672 | 42.0314 | 42.0956 | 42.1597 | 42.2239 | 42.288 | 42.3522 | 42.4164 | 42.4805 | 42.5447 | 42.6089 | 42.673 | 42.7372 | 42.8013 | 42.8655 | 42.9297 | 42.9938 | 43.058 | 43.1222 | 43.1863 | 43.2505 | 43.3146 | 43.3788 | 43.443 | 43.5071 | 43.5713 | 43.6355 | 43.6996
18 | 7.43 | 7.5 | 7.56 | 7.62 | 7.69 | 7.75 | 7.81 | 7.88 | 7.94 | 8.01 | 8.07 | 8.13 | 8.2 | 8.26 | 8.32 | 8.39 | 8.45 | 8.51 | 8.58 | 8.64 | 8.7 | 8.77 | 8.83 | 8.9 | 8.96 | 9.02 | 9.09 | 9.15 | 9.21 | 9.28 | 9.34 | 9.4 | 9.47 | 9.53 | 9.59 | 9.66 | 9.72 | 9.78 | 9.85 | 9.91 | 9.9752 | 10.0387 | 10.1023 | 10.1658 | 10.2294 | 10.2929 | 10.3565 | 10.42 | 10.4836 | 10.5471 | 10.6107 | 10.6742 | 10.7377 | 10.8013 | 10.8648 | 10.9284 | 10.9919 | 11.0555 | 11.119 | 11.1826 | 11.2461 | 11.3097 | 11.3732 | 11.4367 | 11.5003 | 11.5638 | 11.6274 | 11.6909 | 11.7545 | 11.818 | 11.8816 | 11.9451 | 12.0087 | 12.0722 | 12.1358 | 12.1993 | 12.2628 | 12.3264 | 12.3899 | 12.4535 | 12.517 | 12.5806 | 12.6441 | 12.7077 | 12.7712 | 12.8348 | 12.8983 | 12.9619 | 13.0254 | 13.0889 | 13.1525 | 13.216 | 13.2796 | 13.3431 | 13.4067 | 13.4702 | 13.5338 | 13.5973 | 13.6609 | 13.7244 | 13.788 | 13.8515 | 13.915 | 13.9786 | 14.0421 | 14.1057 | 14.1692 | 14.2328 | 14.2963 | 14.3599 | 14.4234 | 14.487 | 14.5505 | 14.614 | 14.6776 | 14.7411 | 14.8047 | 14.8682 | 14.9318 | 14.9953 | 15.0589 | 15.1224 | 15.186 | 15.2495 | 15.3131 | 15.3766 | 15.4401 | 15.5037 | 15.5672 | 15.6308 | 15.6943 | 15.7579 | 15.8214 | 15.885 | 15.9485 | 16.0121 | 16.0756 | 16.1392 | 16.2027 | 16.2662 | 16.3298 | 16.3933 | 16.4569 | 16.5204 | 16.584 | 16.6475 | 16.7111 | 16.7746 | 16.8382 | 16.9017 | 16.9652 | 17.0288 | 17.0923 | 17.1559 | 17.2194 | 17.283 | 17.3465 | 17.4101 | 17.4736 | 17.5372 | 17.6007 | 17.6643 | 17.7278 | 17.7913 | 17.8549 | 17.9184 | 17.982 | 18.0455 | 18.1091 | 18.1726 | 18.2362 | 18.2997 | 18.3633 | 18.4268 | 18.4904 | 18.5539 | 18.6174 | 18.681 | 18.7445 | 18.8081 | 18.8716 | 18.9352 | 18.9987 | 19.0623 | 19.1258 | 19.1894 | 19.2529 | 19.3164 | 19.38 | 19.4435 | 19.5071 | 19.5706 | 19.6342 | 19.6977 | 19.7613 | 19.8248 | 19.8884 | 19.9519 | 20.0155 | 20.079 | 20.1425 | 20.2061 | 20.2696 | 20.3332 | 20.3967 | 20.4603 | 20.5238 | 20.5874 | 20.6509 | 20.7145 | 20.778 | 20.8416 | 20.9051 | 20.9686 | 21.0322 | 21.0957 | 21.1593 | 21.2228 | 21.2864 | 21.3499 | 21.4135 | 21.477 | 21.5406 | 21.6041 | 21.6677 | 21.7312 | 21.7947 | 21.8583 | 21.9218 | 21.9854 | 22.0489 | 22.1125 | 22.176 | 22.2396 | 22.3031 | 22.3667 | 22.4302 | 22.4937 | 22.5573 | 22.6208 | 22.6844 | 22.7479 | 22.8115 | 22.875 | 22.9386 | 23.0021 | 23.0657 | 23.1292 | 23.1928 | 23.2563 | 23.3198 | 23.3834 | 23.4469 | 23.5105 | 23.574 | 23.6376 | 23.7011 | 23.7647 | 23.8282 | 23.8918 | 23.9553 | 24.0189 | 24.0824 | 24.1459 | 24.2095 | 24.273 | 24.3366 | 24.4001 | 24.4637 | 24.5272 | 24.5908 | 24.6543 | 24.7179 | 24.7814 | 24.8449 | 24.9085 | 24.972 | 25.0356 | 25.0991 | 25.1627 | 25.2262 | 25.2898 | 25.3533 | 25.4169 | 25.4804 | 25.544 | 25.6075 | 25.671 | 25.7346 | 25.7981 | 25.8617 | 25.9252 | 25.9888 | 26.0523 | 26.1159 | 26.1794 | 26.243 | 26.3065 | 26.3701 | 26.4336 | 26.4971 | 26.5607 | 26.6242 | 26.6878 | 26.7513 | 26.8149 | 26.8784 | 26.942 | 27.0055 | 27.0691 | 27.1326 | 27.1961 | 27.2597 | 27.3232 | 27.3868 | 27.4503 | 27.5139 | 27.5774 | 27.641 | 27.7045 | 27.7681 | 27.8316 | 27.8952 | 27.9587 | 28.0222 | 28.0858 | 28.1493 | 28.2129 | 28.2764 | 28.34 | 28.4035 | 28.4671 | 28.5306 | 28.5942 | 28.6577 | 28.7213 | 28.7848 | 28.8483 | 28.9119 | 28.9754 | 29.039 | 29.1025 | 29.1661 | 29.2296 | 29.2932 | 29.3567 | 29.4203 | 29.4838 | 29.5473 | 29.6109 | 29.6744 | 29.738 | 29.8015 | 29.8651 | 29.9286 | 29.9922 | 30.0557 | 30.1193 | 30.1828 | 30.2464 | 30.3099 | 30.3734 | 30.437 | 30.5005 | 30.5641 | 30.6276 | 30.6912 | 30.7547 | 30.8183 | 30.8818 | 30.9454 | 31.0089 | 31.0725 | 31.136 | 31.1995 | 31.2631 | 31.3266 | 31.3902 | 31.4537 | 31.5173 | 31.5808 | 31.6444 | 31.7079 | 31.7715 | 31.835 | 31.8986 | 31.9621 | 32.0256 | 32.0892 | 32.1527 | 32.2163 | 32.2798 | 32.3434 | 32.4069 | 32.4705 | 32.534 | 32.5976 | 32.6611 | 32.7246 | 32.7882 | 32.8517 | 32.9153 | 32.9788 | 33.0424 | 33.1059 | 33.1695 | 33.233 | 33.2966 | 33.3601 | 33.4237 | 33.4872 | 33.5507 | 33.6143 | 33.6778 | 33.7414 | 33.8049 | 33.8685 | 33.932 | 33.9956 | 34.0591 | 34.1227 | 34.1862 | 34.2498 | 34.3133 | 34.3768 | 34.4404 | 34.5039 | 34.5675 | 34.631 | 34.6946 | 34.7581 | 34.8217 | 34.8852 | 34.9488 | 35.0123 | 35.0758 | 35.1394 | 35.2029 | 35.2665 | 35.33 | 35.3936 | 35.4571 | 35.5207 | 35.5842 | 35.6478 | 35.7113 | 35.7749 | 35.8384 | 35.9019 | 35.9655 | 36.029 | 36.0926 | 36.1561 | 36.2197 | 36.2832 | 36.3468 | 36.4103 | 36.4739 | 36.5374 | 36.601 | 36.6645 | 36.728 | 36.7916 | 36.8551 | 36.9187 | 36.9822 | 37.0458 | 37.1093 | 37.1729 | 37.2364 | 37.3 | 37.3635 | 37.427 | 37.4906 | 37.5541 | 37.6177 | 37.6812 | 37.7448 | 37.8083 | 37.8719 | 37.9354 | 37.999 | 38.0625 | 38.1261 | 38.1896 | 38.2531 | 38.3167 | 38.3802 | 38.4438 | 38.5073 | 38.5709 | 38.6344 | 38.698 | 38.7615 | 38.8251 | 38.8886 | 38.9522 | 39.0157 | 39.0792 | 39.1428 | 39.2063 | 39.2699 | 39.3334 | 39.397 | 39.4605 | 39.5241 | 39.5876 | 39.6512 | 39.7147 | 39.7783 | 39.8418 | 39.9053 | 39.9689 | 40.0324 | 40.096 | 40.1595 | 40.2231 | 40.2866 | 40.3502 | 40.4137 | 40.4773 | 40.5408 | 40.6043 | 40.6679 | 40.7314 | 40.795 | 40.8585 | 40.9221 | 40.9856 | 41.0492 | 41.1127 | 41.1763 | 41.2398 | 41.3034 | 41.3669 | 41.4304 | 41.494 | 41.5575 | 41.6211 | 41.6846 | 41.7482 | 41.8117 | 41.8753 | 41.9388 | 42.0024 | 42.0659 | 42.1295 | 42.193 | 42.2565 | 42.3201 | 42.3836 | 42.4472 | 42.5107 | 42.5743 | 42.6378 | 42.7014 | 42.7649 | 42.8285 | 42.892 | 42.9555 | 43.0191 | 43.0826 | 43.1462 | 43.2097 | 43.2733
18.5 | 7.36 | 7.42 | 7.48 | 7.55 | 7.61 | 7.67 | 7.73 | 7.8 | 7.86 | 7.92 | 7.99 | 8.05 | 8.11 | 8.18 | 8.24 | 8.3 | 8.36 | 8.43 | 8.49 | 8.55 | 8.62 | 8.68 | 8.74 | 8.8 | 8.87 | 8.93 | 8.99 | 9.06 | 9.12 | 9.18 | 9.24 | 9.31 | 9.37 | 9.43 | 9.5 | 9.56 | 9.62 | 9.69 | 9.75 | 9.81 | 9.8741 | 9.937 | 10 | 10.0629 | 10.1258 | 10.1887 | 10.2516 | 10.3146 | 10.3775 | 10.4404 | 10.5033 | 10.5662 | 10.6292 | 10.6921 | 10.755 | 10.8179 | 10.8808 | 10.9438 | 11.0067 | 11.0696 | 11.1325 | 11.1954 | 11.2584 | 11.3213 | 11.3842 | 11.4471 | 11.51 | 11.573 | 11.6359 | 11.6988 | 11.7617 | 11.8246 | 11.8876 | 11.9505 | 12.0134 | 12.0763 | 12.1392 | 12.2022 | 12.2651 | 12.328 | 12.3909 | 12.4538 | 12.5168 | 12.5797 | 12.6426 | 12.7055 | 12.7684 | 12.8314 | 12.8943 | 12.9572 | 13.0201 | 13.083 | 13.146 | 13.2089 | 13.2718 | 13.3347 | 13.3977 | 13.4606 | 13.5235 | 13.5864 | 13.6493 | 13.7123 | 13.7752 | 13.8381 | 13.901 | 13.9639 | 14.0269 | 14.0898 | 14.1527 | 14.2156 | 14.2785 | 14.3415 | 14.4044 | 14.4673 | 14.5302 | 14.5931 | 14.6561 | 14.719 | 14.7819 | 14.8448 | 14.9077 | 14.9707 | 15.0336 | 15.0965 | 15.1594 | 15.2223 | 15.2853 | 15.3482 | 15.4111 | 15.474 | 15.5369 | 15.5999 | 15.6628 | 15.7257 | 15.7886 | 15.8515 | 15.9145 | 15.9774 | 16.0403 | 16.1032 | 16.1661 | 16.2291 | 16.292 | 16.3549 | 16.4178 | 16.4807 | 16.5437 | 16.6066 | 16.6695 | 16.7324 | 16.7953 | 16.8583 | 16.9212 | 16.9841 | 17.047 | 17.1099 | 17.1729 | 17.2358 | 17.2987 | 17.3616 | 17.4245 | 17.4875 | 17.5504 | 17.6133 | 17.6762 | 17.7391 | 17.8021 | 17.865 | 17.9279 | 17.9908 | 18.0537 | 18.1167 | 18.1796 | 18.2425 | 18.3054 | 18.3684 | 18.4313 | 18.4942 | 18.5571 | 18.62 | 18.683 | 18.7459 | 18.8088 | 18.8717 | 18.9346 | 18.9976 | 19.0605 | 19.1234 | 19.1863 | 19.2492 | 19.3122 | 19.3751 | 19.438 | 19.5009 | 19.5638 | 19.6268 | 19.6897 | 19.7526 | 19.8155 | 19.8784 | 19.9414 | 20.0043 | 20.0672 | 20.1301 | 20.193 | 20.256 | 20.3189 | 20.3818 | 20.4447 | 20.5076 | 20.5706 | 20.6335 | 20.6964 | 20.7593 | 20.8222 | 20.8852 | 20.9481 | 21.011 | 21.0739 | 21.1368 | 21.1998 | 21.2627 | 21.3256 | 21.3885 | 21.4514 | 21.5144 | 21.5773 | 21.6402 | 21.7031 | 21.766 | 21.829 | 21.8919 | 21.9548 | 22.0177 | 22.0806 | 22.1436 | 22.2065 | 22.2694 | 22.3323 | 22.3952 | 22.4582 | 22.5211 | 22.584 | 22.6469 | 22.7098 | 22.7728 | 22.8357 | 22.8986 | 22.9615 | 23.0245 | 23.0874 | 23.1503 | 23.2132 | 23.2761 | 23.3391 | 23.402 | 23.4649 | 23.5278 | 23.5907 | 23.6537 | 23.7166 | 23.7795 | 23.8424 | 23.9053 | 23.9683 | 24.0312 | 24.0941 | 24.157 | 24.2199 | 24.2829 | 24.3458 | 24.4087 | 24.4716 | 24.5345 | 24.5975 | 24.6604 | 24.7233 | 24.7862 | 24.8491 | 24.9121 | 24.975 | 25.0379 | 25.1008 | 25.1637 | 25.2267 | 25.2896 | 25.3525 | 25.4154 | 25.4783 | 25.5413 | 25.6042 | 25.6671 | 25.73 | 25.7929 | 25.8559 | 25.9188 | 25.9817 | 26.0446 | 26.1075 | 26.1705 | 26.2334 | 26.2963 | 26.3592 | 26.4221 | 26.4851 | 26.548 | 26.6109 | 26.6738 | 26.7367 | 26.7997 | 26.8626 | 26.9255 | 26.9884 | 27.0513 | 27.1143 | 27.1772 | 27.2401 | 27.303 | 27.3659 | 27.4289 | 27.4918 | 27.5547 | 27.6176 | 27.6805 | 27.7435 | 27.8064 | 27.8693 | 27.9322 | 27.9952 | 28.0581 | 28.121 | 28.1839 | 28.2468 | 28.3098 | 28.3727 | 28.4356 | 28.4985 | 28.5614 | 28.6244 | 28.6873 | 28.7502 | 28.8131 | 28.876 | 28.939 | 29.0019 | 29.0648 | 29.1277 | 29.1906 | 29.2536 | 29.3165 | 29.3794 | 29.4423 | 29.5052 | 29.5682 | 29.6311 | 29.694 | 29.7569 | 29.8198 | 29.8828 | 29.9457 | 30.0086 | 30.0715 | 30.1344 | 30.1974 | 30.2603 | 30.3232 | 30.3861 | 30.449 | 30.512 | 30.5749 | 30.6378 | 30.7007 | 30.7636 | 30.8266 | 30.8895 | 30.9524 | 31.0153 | 31.0782 | 31.1412 | 31.2041 | 31.267 | 31.3299 | 31.3928 | 31.4558 | 31.5187 | 31.5816 | 31.6445 | 31.7074 | 31.7704 | 31.8333 | 31.8962 | 31.9591 | 32.022 | 32.085 | 32.1479 | 32.2108 | 32.2737 | 32.3366 | 32.3996 | 32.4625 | 32.5254 | 32.5883 | 32.6513 | 32.7142 | 32.7771 | 32.84 | 32.9029 | 32.9659 | 33.0288 | 33.0917 | 33.1546 | 33.2175 | 33.2805 | 33.3434 | 33.4063 | 33.4692 | 33.5321 | 33.5951 | 33.658 | 33.7209 | 33.7838 | 33.8467 | 33.9097 | 33.9726 | 34.0355 | 34.0984 | 34.1613 | 34.2243 | 34.2872 | 34.3501 | 34.413 | 34.4759 | 34.5389 | 34.6018 | 34.6647 | 34.7276 | 34.7905 | 34.8535 | 34.9164 | 34.9793 | 35.0422 | 35.1051 | 35.1681 | 35.231 | 35.2939 | 35.3568 | 35.4197 | 35.4827 | 35.5456 | 35.6085 | 35.6714 | 35.7343 | 35.7973 | 35.8602 | 35.9231 | 35.986 | 36.0489 | 36.1119 | 36.1748 | 36.2377 | 36.3006 | 36.3635 | 36.4265 | 36.4894 | 36.5523 | 36.6152 | 36.6781 | 36.7411 | 36.804 | 36.8669 | 36.9298 | 36.9927 | 37.0557 | 37.1186 | 37.1815 | 37.2444 | 37.3073 | 37.3703 | 37.4332 | 37.4961 | 37.559 | 37.622 | 37.6849 | 37.7478 | 37.8107 | 37.8736 | 37.9366 | 37.9995 | 38.0624 | 38.1253 | 38.1882 | 38.2512 | 38.3141 | 38.377 | 38.4399 | 38.5028 | 38.5658 | 38.6287 | 38.6916 | 38.7545 | 38.8174 | 38.8804 | 38.9433 | 39.0062 | 39.0691 | 39.132 | 39.195 | 39.2579 | 39.3208 | 39.3837 | 39.4466 | 39.5096 | 39.5725 | 39.6354 | 39.6983 | 39.7612 | 39.8242 | 39.8871 | 39.95 | 40.0129 | 40.0758 | 40.1388 | 40.2017 | 40.2646 | 40.3275 | 40.3904 | 40.4534 | 40.5163 | 40.5792 | 40.6421 | 40.705 | 40.768 | 40.8309 | 40.8938 | 40.9567 | 41.0196 | 41.0826 | 41.1455 | 41.2084 | 41.2713 | 41.3342 | 41.3972 | 41.4601 | 41.523 | 41.5859 | 41.6488 | 41.7118 | 41.7747 | 41.8376 | 41.9005 | 41.9634 | 42.0264 | 42.0893 | 42.1522 | 42.2151 | 42.2781 | 42.341 | 42.4039 | 42.4668 | 42.5297 | 42.5927 | 42.6556 | 42.7185 | 42.7814 | 42.8443
19 | 7.28 | 7.34 | 7.41 | 7.47 | 7.53 | 7.59 | 7.66 | 7.72 | 7.78 | 7.84 | 7.9 | 7.97 | 8.03 | 8.09 | 8.15 | 8.22 | 8.28 | 8.34 | 8.4 | 8.47 | 8.53 | 8.59 | 8.65 | 8.72 | 8.78 | 8.84 | 8.9 | 8.96 | 9.03 | 9.09 | 9.15 | 9.21 | 9.28 | 9.34 | 9.4 | 9.46 | 9.53 | 9.59 | 9.65 | 9.71 | 9.7751 | 9.8374 | 9.8998 | 9.9621 | 10.0245 | 10.0868 | 10.1491 | 10.2115 | 10.2738 | 10.3362 | 10.3985 | 10.4609 | 10.5232 | 10.5856 | 10.6479 | 10.7103 | 10.7726 | 10.8349 | 10.8973 | 10.9596 | 11.022 | 11.0843 | 11.1467 | 11.209 | 11.2714 | 11.3337 | 11.3961 | 11.4584 | 11.5207 | 11.5831 | 11.6454 | 11.7078 | 11.7701 | 11.8325 | 11.8948 | 11.9572 | 12.0195 | 12.0818 | 12.1442 | 12.2065 | 12.2689 | 12.3312 | 12.3936 | 12.4559 | 12.5183 | 12.5806 | 12.643 | 12.7053 | 12.7676 | 12.83 | 12.8923 | 12.9547 | 13.017 | 13.0794 | 13.1417 | 13.2041 | 13.2664 | 13.3288 | 13.3911 | 13.4534 | 13.5158 | 13.5781 | 13.6405 | 13.7028 | 13.7652 | 13.8275 | 13.8899 | 13.9522 | 14.0146 | 14.0769 | 14.1392 | 14.2016 | 14.2639 | 14.3263 | 14.3886 | 14.451 | 14.5133 | 14.5757 | 14.638 | 14.7003 | 14.7627 | 14.825 | 14.8874 | 14.9497 | 15.0121 | 15.0744 | 15.1368 | 15.1991 | 15.2615 | 15.3238 | 15.3861 | 15.4485 | 15.5108 | 15.5732 | 15.6355 | 15.6979 | 15.7602 | 15.8226 | 15.8849 | 15.9473 | 16.0096 | 16.0719 | 16.1343 | 16.1966 | 16.259 | 16.3213 | 16.3837 | 16.446 | 16.5084 | 16.5707 | 16.6331 | 16.6954 | 16.7577 | 16.8201 | 16.8824 | 16.9448 | 17.0071 | 17.0695 | 17.1318 | 17.1942 | 17.2565 | 17.3188 | 17.3812 | 17.4435 | 17.5059 | 17.5682 | 17.6306 | 17.6929 | 17.7553 | 17.8176 | 17.88 | 17.9423 | 18.0046 | 18.067 | 18.1293 | 18.1917 | 18.254 | 18.3164 | 18.3787 | 18.4411 | 18.5034 | 18.5658 | 18.6281 | 18.6904 | 18.7528 | 18.8151 | 18.8775 | 18.9398 | 19.0022 | 19.0645 | 19.1269 | 19.1892 | 19.2515 | 19.3139 | 19.3762 | 19.4386 | 19.5009 | 19.5633 | 19.6256 | 19.688 | 19.7503 | 19.8127 | 19.875 | 19.9373 | 19.9997 | 20.062 | 20.1244 | 20.1867 | 20.2491 | 20.3114 | 20.3738 | 20.4361 | 20.4985 | 20.5608 | 20.6231 | 20.6855 | 20.7478 | 20.8102 | 20.8725 | 20.9349 | 20.9972 | 21.0596 | 21.1219 | 21.1843 | 21.2466 | 21.3089 | 21.3713 | 21.4336 | 21.496 | 21.5583 | 21.6207 | 21.683 | 21.7454 | 21.8077 | 21.87 | 21.9324 | 21.9947 | 22.0571 | 22.1194 | 22.1818 | 22.2441 | 22.3065 | 22.3688 | 22.4312 | 22.4935 | 22.5558 | 22.6182 | 22.6805 | 22.7429 | 22.8052 | 22.8676 | 22.9299 | 22.9923 | 23.0546 | 23.117 | 23.1793 | 23.2416 | 23.304 | 23.3663 | 23.4287 | 23.491 | 23.5534 | 23.6157 | 23.6781 | 23.7404 | 23.8028 | 23.8651 | 23.9274 | 23.9898 | 24.0521 | 24.1145 | 24.1768 | 24.2392 | 24.3015 | 24.3639 | 24.4262 | 24.4885 | 24.5509 | 24.6132 | 24.6756 | 24.7379 | 24.8003 | 24.8626 | 24.925 | 24.9873 | 25.0497 | 25.112 | 25.1743 | 25.2367 | 25.299 | 25.3614 | 25.4237 | 25.4861 | 25.5484 | 25.6108 | 25.6731 | 25.7355 | 25.7978 | 25.8601 | 25.9225 | 25.9848 | 26.0472 | 26.1095 | 26.1719 | 26.2342 | 26.2966 | 26.3589 | 26.4212 | 26.4836 | 26.5459 | 26.6083 | 26.6706 | 26.733 | 26.7953 | 26.8577 | 26.92 | 26.9824 | 27.0447 | 27.107 | 27.1694 | 27.2317 | 27.2941 | 27.3564 | 27.4188 | 27.4811 | 27.5435 | 27.6058 | 27.6682 | 27.7305 | 27.7928 | 27.8552 | 27.9175 | 27.9799 | 28.0422 | 28.1046 | 28.1669 | 28.2293 | 28.2916 | 28.354 | 28.4163 | 28.4786 | 28.541 | 28.6033 | 28.6657 | 28.728 | 28.7904 | 28.8527 | 28.9151 | 28.9774 | 29.0397 | 29.1021 | 29.1644 | 29.2268 | 29.2891 | 29.3515 | 29.4138 | 29.4762 | 29.5385 | 29.6009 | 29.6632 | 29.7255 | 29.7879 | 29.8502 | 29.9126 | 29.9749 | 30.0373 | 30.0996 | 30.162 | 30.2243 | 30.2867 | 30.349 | 30.4113 | 30.4737 | 30.536 | 30.5984 | 30.6607 | 30.7231 | 30.7854 | 30.8478 | 30.9101 | 30.9725 | 31.0348 | 31.0971 | 31.1595 | 31.2218 | 31.2842 | 31.3465 | 31.4089 | 31.4712 | 31.5336 | 31.5959 | 31.6582 | 31.7206 | 31.7829 | 31.8453 | 31.9076 | 31.97 | 32.0323 | 32.0947 | 32.157 | 32.2194 | 32.2817 | 32.344 | 32.4064 | 32.4687 | 32.5311 | 32.5934 | 32.6558 | 32.7181 | 32.7805 | 32.8428 | 32.9052 | 32.9675 | 33.0298 | 33.0922 | 33.1545 | 33.2169 | 33.2792 | 33.3416 | 33.4039 | 33.4663 | 33.5286 | 33.5909 | 33.6533 | 33.7156 | 33.778 | 33.8403 | 33.9027 | 33.965 | 34.0274 | 34.0897 | 34.1521 | 34.2144 | 34.2767 | 34.3391 | 34.4014 | 34.4638 | 34.5261 | 34.5885 | 34.6508 | 34.7132 | 34.7755 | 34.8379 | 34.9002 | 34.9625 | 35.0249 | 35.0872 | 35.1496 | 35.2119 | 35.2743 | 35.3366 | 35.399 | 35.4613 | 35.5237 | 35.586 | 35.6483 | 35.7107 | 35.773 | 35.8354 | 35.8977 | 35.9601 | 36.0224 | 36.0848 | 36.1471 | 36.2094 | 36.2718 | 36.3341 | 36.3965 | 36.4588 | 36.5212 | 36.5835 | 36.6459 | 36.7082 | 36.7706 | 36.8329 | 36.8952 | 36.9576 | 37.0199 | 37.0823 | 37.1446 | 37.207 | 37.2693 | 37.3317 | 37.394 | 37.4564 | 37.5187 | 37.581 | 37.6434 | 37.7057 | 37.7681 | 37.8304 | 37.8928 | 37.9551 | 38.0175 | 38.0798 | 38.1422 | 38.2045 | 38.2668 | 38.3292 | 38.3915 | 38.4539 | 38.5162 | 38.5786 | 38.6409 | 38.7033 | 38.7656 | 38.8279 | 38.8903 | 38.9526 | 39.015 | 39.0773 | 39.1397 | 39.202 | 39.2644 | 39.3267 | 39.3891 | 39.4514 | 39.5137 | 39.5761 | 39.6384 | 39.7008 | 39.7631 | 39.8255 | 39.8878 | 39.9502 | 40.0125 | 40.0749 | 40.1372 | 40.1995 | 40.2619 | 40.3242 | 40.3866 | 40.4489 | 40.5113 | 40.5736 | 40.636 | 40.6983 | 40.7606 | 40.823 | 40.8853 | 40.9477 | 41.01 | 41.0724 | 41.1347 | 41.1971 | 41.2594 | 41.3218 | 41.3841 | 41.4464 | 41.5088 | 41.5711 | 41.6335 | 41.6958 | 41.7582 | 41.8205 | 41.8829 | 41.9452 | 42.0076 | 42.0699 | 42.1322 | 42.1946 | 42.2569 | 42.3193 | 42.3816 | 42.444
19.5 | 7.21 | 7.27 | 7.33 | 7.39 | 7.45 | 7.52 | 7.58 | 7.64 | 7.7 | 7.76 | 7.82 | 7.89 | 7.95 | 8.01 | 8.07 | 8.13 | 8.2 | 8.26 | 8.32 | 8.38 | 8.44 | 8.5 | 8.57 | 8.63 | 8.69 | 8.75 | 8.81 | 8.87 | 8.94 | 9 | 9.06 | 9.12 | 9.18 | 9.25 | 9.31 | 9.37 | 9.43 | 9.49 | 9.55 | 9.62 | 9.6777 | 9.7394 | 9.8012 | 9.8629 | 9.9247 | 9.9865 | 10.0482 | 10.11 | 10.1718 | 10.2335 | 10.2953 | 10.3571 | 10.4188 | 10.4806 | 10.5423 | 10.6041 | 10.6659 | 10.7276 | 10.7894 | 10.8512 | 10.9129 | 10.9747 | 11.0365 | 11.0982 | 11.16 | 11.2217 | 11.2835 | 11.3453 | 11.407 | 11.4688 | 11.5306 | 11.5923 | 11.6541 | 11.7159 | 11.7776 | 11.8394 | 11.9011 | 11.9629 | 12.0247 | 12.0864 | 12.1482 | 12.21 | 12.2717 | 12.3335 | 12.3953 | 12.457 | 12.5188 | 12.5805 | 12.6423 | 12.7041 | 12.7658 | 12.8276 | 12.8894 | 12.9511 | 13.0129 | 13.0747 | 13.1364 | 13.1982 | 13.2599 | 13.3217 | 13.3835 | 13.4452 | 13.507 | 13.5688 | 13.6305 | 13.6923 | 13.7541 | 13.8158 | 13.8776 | 13.9393 | 14.0011 | 14.0629 | 14.1246 | 14.1864 | 14.2482 | 14.3099 | 14.3717 | 14.4335 | 14.4952 | 14.557 | 14.6187 | 14.6805 | 14.7423 | 14.804 | 14.8658 | 14.9276 | 14.9893 | 15.0511 | 15.1129 | 15.1746 | 15.2364 | 15.2981 | 15.3599 | 15.4217 | 15.4834 | 15.5452 | 15.607 | 15.6687 | 15.7305 | 15.7923 | 15.854 | 15.9158 | 15.9775 | 16.0393 | 16.1011 | 16.1628 | 16.2246 | 16.2864 | 16.3481 | 16.4099 | 16.4717 | 16.5334 | 16.5952 | 16.6569 | 16.7187 | 16.7805 | 16.8422 | 16.904 | 16.9658 | 17.0275 | 17.0893 | 17.151 | 17.2128 | 17.2746 | 17.3363 | 17.3981 | 17.4599 | 17.5216 | 17.5834 | 17.6452 | 17.7069 | 17.7687 | 17.8304 | 17.8922 | 17.954 | 18.0157 | 18.0775 | 18.1393 | 18.201 | 18.2628 | 18.3246 | 18.3863 | 18.4481 | 18.5098 | 18.5716 | 18.6334 | 18.6951 | 18.7569 | 18.8187 | 18.8804 | 18.9422 | 19.004 | 19.0657 | 19.1275 | 19.1892 | 19.251 | 19.3128 | 19.3745 | 19.4363 | 19.4981 | 19.5598 | 19.6216 | 19.6834 | 19.7451 | 19.8069 | 19.8686 | 19.9304 | 19.9922 | 20.0539 | 20.1157 | 20.1775 | 20.2392 | 20.301 | 20.3628 | 20.4245 | 20.4863 | 20.548 | 20.6098 | 20.6716 | 20.7333 | 20.7951 | 20.8569 | 20.9186 | 20.9804 | 21.0422 | 21.1039 | 21.1657 | 21.2274 | 21.2892 | 21.351 | 21.4127 | 21.4745 | 21.5363 | 21.598 | 21.6598 | 21.7216 | 21.7833 | 21.8451 | 21.9068 | 21.9686 | 22.0304 | 22.0921 | 22.1539 | 22.2157 | 22.2774 | 22.3392 | 22.401 | 22.4627 | 22.5245 | 22.5862 | 22.648 | 22.7098 | 22.7715 | 22.8333 | 22.8951 | 22.9568 | 23.0186 | 23.0804 | 23.1421 | 23.2039 | 23.2656 | 23.3274 | 23.3892 | 23.4509 | 23.5127 | 23.5745 | 23.6362 | 23.698 | 23.7598 | 23.8215 | 23.8833 | 23.945 | 24.0068 | 24.0686 | 24.1303 | 24.1921 | 24.2539 | 24.3156 | 24.3774 | 24.4392 | 24.5009 | 24.5627 | 24.6244 | 24.6862 | 24.748 | 24.8097 | 24.8715 | 24.9333 | 24.995 | 25.0568 | 25.1186 | 25.1803 | 25.2421 | 25.3038 | 25.3656 | 25.4274 | 25.4891 | 25.5509 | 25.6127 | 25.6744 | 25.7362 | 25.798 | 25.8597 | 25.9215 | 25.9832 | 26.045 | 26.1068 | 26.1685 | 26.2303 | 26.2921 | 26.3538 | 26.4156 | 26.4774 | 26.5391 | 26.6009 | 26.6626 | 26.7244 | 26.7862 | 26.8479 | 26.9097 | 26.9715 | 27.0332 | 27.095 | 27.1568 | 27.2185 | 27.2803 | 27.342 | 27.4038 | 27.4656 | 27.5273 | 27.5891 | 27.6509 | 27.7126 | 27.7744 | 27.8362 | 27.8979 | 27.9597 | 28.0214 | 28.0832 | 28.145 | 28.2067 | 28.2685 | 28.3303 | 28.392 | 28.4538 | 28.5156 | 28.5773 | 28.6391 | 28.7008 | 28.7626 | 28.8244 | 28.8861 | 28.9479 | 29.0097 | 29.0714 | 29.1332 | 29.195 | 29.2567 | 29.3185 | 29.3802 | 29.442 | 29.5038 | 29.5655 | 29.6273 | 29.6891 | 29.7508 | 29.8126 | 29.8744 | 29.9361 | 29.9979 | 30.0596 | 30.1214 | 30.1832 | 30.2449 | 30.3067 | 30.3685 | 30.4302 | 30.492 | 30.5538 | 30.6155 | 30.6773 | 30.739 | 30.8008 | 30.8626 | 30.9243 | 30.9861 | 31.0479 | 31.1096 | 31.1714 | 31.2332 | 31.2949 | 31.3567 | 31.4184 | 31.4802 | 31.542 | 31.6037 | 31.6655 | 31.7273 | 31.789 | 31.8508 | 31.9126 | 31.9743 | 32.0361 | 32.0978 | 32.1596 | 32.2214 | 32.2831 | 32.3449 | 32.4067 | 32.4684 | 32.5302 | 32.592 | 32.6537 | 32.7155 | 32.7772 | 32.839 | 32.9008 | 32.9625 | 33.0243 | 33.0861 | 33.1478 | 33.2096 | 33.2713 | 33.3331 | 33.3949 | 33.4566 | 33.5184 | 33.5802 | 33.6419 | 33.7037 | 33.7655 | 33.8272 | 33.889 | 33.9507 | 34.0125 | 34.0743 | 34.136 | 34.1978 | 34.2596 | 34.3213 | 34.3831 | 34.4449 | 34.5066 | 34.5684 | 34.6301 | 34.6919 | 34.7537 | 34.8154 | 34.8772 | 34.939 | 35.0007 | 35.0625 | 35.1243 | 35.186 | 35.2478 | 35.3095 | 35.3713 | 35.4331 | 35.4948 | 35.5566 | 35.6184 | 35.6801 | 35.7419 | 35.8037 | 35.8654 | 35.9272 | 35.9889 | 36.0507 | 36.1125 | 36.1742 | 36.236 | 36.2978 | 36.3595 | 36.4213 | 36.4831 | 36.5448 | 36.6066 | 36.6683 | 36.7301 | 36.7919 | 36.8536 | 36.9154 | 36.9772 | 37.0389 | 37.1007 | 37.1625 | 37.2242 | 37.286 | 37.3477 | 37.4095 | 37.4713 | 37.533 | 37.5948 | 37.6566 | 37.7183 | 37.7801 | 37.8419 | 37.9036 | 37.9654 | 38.0271 | 38.0889 | 38.1507 | 38.2124 | 38.2742 | 38.336 | 38.3977 | 38.4595 | 38.5213 | 38.583 | 38.6448 | 38.7065 | 38.7683 | 38.8301 | 38.8918 | 38.9536 | 39.0154 | 39.0771 | 39.1389 | 39.2007 | 39.2624 | 39.3242 | 39.3859 | 39.4477 | 39.5095 | 39.5712 | 39.633 | 39.6948 | 39.7565 | 39.8183 | 39.8801 | 39.9418 | 40.0036 | 40.0653 | 40.1271 | 40.1889 | 40.2506 | 40.3124 | 40.3742 | 40.4359 | 40.4977 | 40.5595 | 40.6212 | 40.683 | 40.7447 | 40.8065 | 40.8683 | 40.93 | 40.9918 | 41.0536 | 41.1153 | 41.1771 | 41.2389 | 41.3006 | 41.3624 | 41.4241 | 41.4859 | 41.5477 | 41.6094 | 41.6712 | 41.733 | 41.7947 | 41.8565 | 41.9183 | 41.98 | 42.0418
20 | 7.13 | 7.2 | 7.26 | 7.32 | 7.38 | 7.44 | 7.5 | 7.56 | 7.62 | 7.68 | 7.75 | 7.81 | 7.87 | 7.93 | 7.99 | 8.05 | 8.11 | 8.17 | 8.24 | 8.3 | 8.36 | 8.42 | 8.48 | 8.54 | 8.6 | 8.66 | 8.73 | 8.79 | 8.85 | 8.91 | 8.97 | 9.03 | 9.09 | 9.15 | 9.21 | 9.28 | 9.34 | 9.4 | 9.46 | 9.52 | 9.582 | 9.6432 | 9.7044 | 9.7656 | 9.8268 | 9.888 | 9.9492 | 10.0104 | 10.0716 | 10.1328 | 10.194 | 10.2551 | 10.3163 | 10.3775 | 10.4387 | 10.4999 | 10.5611 | 10.6223 | 10.6835 | 10.7447 | 10.8059 | 10.8671 | 10.9283 | 10.9895 | 11.0507 | 11.1119 | 11.1731 | 11.2343 | 11.2955 | 11.3567 | 11.4179 | 11.479 | 11.5402 | 11.6014 | 11.6626 | 11.7238 | 11.785 | 11.8462 | 11.9074 | 11.9686 | 12.0298 | 12.091 | 12.1522 | 12.2134 | 12.2746 | 12.3358 | 12.397 | 12.4582 | 12.5194 | 12.5806 | 12.6418 | 12.703 | 12.7641 | 12.8253 | 12.8865 | 12.9477 | 13.0089 | 13.0701 | 13.1313 | 13.1925 | 13.2537 | 13.3149 | 13.3761 | 13.4373 | 13.4985 | 13.5597 | 13.6209 | 13.6821 | 13.7433 | 13.8045 | 13.8657 | 13.9269 | 13.988 | 14.0492 | 14.1104 | 14.1716 | 14.2328 | 14.294 | 14.3552 | 14.4164 | 14.4776 | 14.5388 | 14.6 | 14.6612 | 14.7224 | 14.7836 | 14.8448 | 14.906 | 14.9672 | 15.0284 | 15.0896 | 15.1508 | 15.212 | 15.2731 | 15.3343 | 15.3955 | 15.4567 | 15.5179 | 15.5791 | 15.6403 | 15.7015 | 15.7627 | 15.8239 | 15.8851 | 15.9463 | 16.0075 | 16.0687 | 16.1299 | 16.1911 | 16.2523 | 16.3135 | 16.3747 | 16.4359 | 16.497 | 16.5582 | 16.6194 | 16.6806 | 16.7418 | 16.803 | 16.8642 | 16.9254 | 16.9866 | 17.0478 | 17.109 | 17.1702 | 17.2314 | 17.2926 | 17.3538 | 17.415 | 17.4762 | 17.5374 | 17.5986 | 17.6598 | 17.721 | 17.7821 | 17.8433 | 17.9045 | 17.9657 | 18.0269 | 18.0881 | 18.1493 | 18.2105 | 18.2717 | 18.3329 | 18.3941 | 18.4553 | 18.5165 | 18.5777 | 18.6389 | 18.7001 | 18.7613 | 18.8225 | 18.8837 | 18.9449 | 19.006 | 19.0672 | 19.1284 | 19.1896 | 19.2508 | 19.312 | 19.3732 | 19.4344 | 19.4956 | 19.5568 | 19.618 | 19.6792 | 19.7404 | 19.8016 | 19.8628 | 19.924 | 19.9852 | 20.0464 | 20.1076 | 20.1688 | 20.23 | 20.2911 | 20.3523 | 20.4135 | 20.4747 | 20.5359 | 20.5971 | 20.6583 | 20.7195 | 20.7807 | 20.8419 | 20.9031 | 20.9643 | 21.0255 | 21.0867 | 21.1479 | 21.2091 | 21.2703 | 21.3315 | 21.3927 | 21.4539 | 21.515 | 21.5762 | 21.6374 | 21.6986 | 21.7598 | 21.821 | 21.8822 | 21.9434 | 22.0046 | 22.0658 | 22.127 | 22.1882 | 22.2494 | 22.3106 | 22.3718 | 22.433 | 22.4942 | 22.5554 | 22.6166 | 22.6778 | 22.739 | 22.8001 | 22.8613 | 22.9225 | 22.9837 | 23.0449 | 23.1061 | 23.1673 | 23.2285 | 23.2897 | 23.3509 | 23.4121 | 23.4733 | 23.5345 | 23.5957 | 23.6569 | 23.7181 | 23.7793 | 23.8405 | 23.9017 | 23.9629 | 24.024 | 24.0852 | 24.1464 | 24.2076 | 24.2688 | 24.33 | 24.3912 | 24.4524 | 24.5136 | 24.5748 | 24.636 | 24.6972 | 24.7584 | 24.8196 | 24.8808 | 24.942 | 25.0032 | 25.0644 | 25.1256 | 25.1868 | 25.248 | 25.3091 | 25.3703 | 25.4315 | 25.4927 | 25.5539 | 25.6151 | 25.6763 | 25.7375 | 25.7987 | 25.8599 | 25.9211 | 25.9823 | 26.0435 | 26.1047 | 26.1659 | 26.2271 | 26.2883 | 26.3495 | 26.4107 | 26.4719 | 26.533 | 26.5942 | 26.6554 | 26.7166 | 26.7778 | 26.839 | 26.9002 | 26.9614 | 27.0226 | 27.0838 | 27.145 | 27.2062 | 27.2674 | 27.3286 | 27.3898 | 27.451 | 27.5122 | 27.5734 | 27.6346 | 27.6958 | 27.757 | 27.8181 | 27.8793 | 27.9405 | 28.0017 | 28.0629 | 28.1241 | 28.1853 | 28.2465 | 28.3077 | 28.3689 | 28.4301 | 28.4913 | 28.5525 | 28.6137 | 28.6749 | 28.7361 | 28.7973 | 28.8585 | 28.9197 | 28.9809 | 29.042 | 29.1032 | 29.1644 | 29.2256 | 29.2868 | 29.348 | 29.4092 | 29.4704 | 29.5316 | 29.5928 | 29.654 | 29.7152 | 29.7764 | 29.8376 | 29.8988 | 29.96 | 30.0212 | 30.0824 | 30.1436 | 30.2048 | 30.266 | 30.3271 | 30.3883 | 30.4495 | 30.5107 | 30.5719 | 30.6331 | 30.6943 | 30.7555 | 30.8167 | 30.8779 | 30.9391 | 31.0003 | 31.0615 | 31.1227 | 31.1839 | 31.2451 | 31.3063 | 31.3675 | 31.4287 | 31.4899 | 31.551 | 31.6122 | 31.6734 | 31.7346 | 31.7958 | 31.857 | 31.9182 | 31.9794 | 32.0406 | 32.1018 | 32.163 | 32.2242 | 32.2854 | 32.3466 | 32.4078 | 32.469 | 32.5302 | 32.5914 | 32.6526 | 32.7138 | 32.775 | 32.8361 | 32.8973 | 32.9585 | 33.0197 | 33.0809 | 33.1421 | 33.2033 | 33.2645 | 33.3257 | 33.3869 | 33.4481 | 33.5093 | 33.5705 | 33.6317 | 33.6929 | 33.7541 | 33.8153 | 33.8765 | 33.9377 | 33.9989 | 34.06 | 34.1212 | 34.1824 | 34.2436 | 34.3048 | 34.366 | 34.4272 | 34.4884 | 34.5496 | 34.6108 | 34.672 | 34.7332 | 34.7944 | 34.8556 | 34.9168 | 34.978 | 35.0392 | 35.1004 | 35.1616 | 35.2228 | 35.284 | 35.3451 | 35.4063 | 35.4675 | 35.5287 | 35.5899 | 35.6511 | 35.7123 | 35.7735 | 35.8347 | 35.8959 | 35.9571 | 36.0183 | 36.0795 | 36.1407 | 36.2019 | 36.2631 | 36.3243 | 36.3855 | 36.4467 | 36.5079 | 36.569 | 36.6302 | 36.6914 | 36.7526 | 36.8138 | 36.875 | 36.9362 | 36.9974 | 37.0586 | 37.1198 | 37.181 | 37.2422 | 37.3034 | 37.3646 | 37.4258 | 37.487 | 37.5482 | 37.6094 | 37.6706 | 37.7318 | 37.793 | 37.8541 | 37.9153 | 37.9765 | 38.0377 | 38.0989 | 38.1601 | 38.2213 | 38.2825 | 38.3437 | 38.4049 | 38.4661 | 38.5273 | 38.5885 | 38.6497 | 38.7109 | 38.7721 | 38.8333 | 38.8945 | 38.9557 | 39.0169 | 39.078 | 39.1392 | 39.2004 | 39.2616 | 39.3228 | 39.384 | 39.4452 | 39.5064 | 39.5676 | 39.6288 | 39.69 | 39.7512 | 39.8124 | 39.8736 | 39.9348 | 39.996 | 40.0572 | 40.1184 | 40.1796 | 40.2408 | 40.302 | 40.3631 | 40.4243 | 40.4855 | 40.5467 | 40.6079 | 40.6691 | 40.7303 | 40.7915 | 40.8527 | 40.9139 | 40.9751 | 41.0363 | 41.0975 | 41.1587 | 41.2199 | 41.2811 | 41.3423 | 41.4035 | 41.4647 | 41.5259 | 41.587 | 41.6482
20.5 | 7.06 | 7.12 | 7.18 | 7.24 | 7.31 | 7.37 | 7.43 | 7.49 | 7.55 | 7.61 | 7.67 | 7.73 | 7.79 | 7.85 | 7.91 | 7.97 | 8.03 | 8.09 | 8.15 | 8.21 | 8.28 | 8.34 | 8.4 | 8.46 | 8.52 | 8.58 | 8.64 | 8.7 | 8.76 | 8.82 | 8.88 | 8.94 | 9 | 9.06 | 9.12 | 9.18 | 9.25 | 9.31 | 9.37 | 9.43 | 9.4882 | 9.5489 | 9.6095 | 9.6702 | 9.7308 | 9.7915 | 9.8521 | 9.9127 | 9.9734 | 10.034 | 10.0947 | 10.1553 | 10.216 | 10.2766 | 10.3373 | 10.3979 | 10.4586 | 10.5192 | 10.5798 | 10.6405 | 10.7011 | 10.7618 | 10.8224 | 10.8831 | 10.9437 | 11.0044 | 11.065 | 11.1257 | 11.1863 | 11.2469 | 11.3076 | 11.3682 | 11.4289 | 11.4895 | 11.5502 | 11.6108 | 11.6715 | 11.7321 | 11.7928 | 11.8534 | 11.914 | 11.9747 | 12.0353 | 12.096 | 12.1566 | 12.2173 | 12.2779 | 12.3386 | 12.3992 | 12.4599 | 12.5205 | 12.5811 | 12.6418 | 12.7024 | 12.7631 | 12.8237 | 12.8844 | 12.945 | 13.0057 | 13.0663 | 13.127 | 13.1876 | 13.2482 | 13.3089 | 13.3695 | 13.4302 | 13.4908 | 13.5515 | 13.6121 | 13.6728 | 13.7334 | 13.7941 | 13.8547 | 13.9153 | 13.976 | 14.0366 | 14.0973 | 14.1579 | 14.2186 | 14.2792 | 14.3399 | 14.4005 | 14.4612 | 14.5218 | 14.5824 | 14.6431 | 14.7037 | 14.7644 | 14.825 | 14.8857 | 14.9463 | 15.007 | 15.0676 | 15.1283 | 15.1889 | 15.2495 | 15.3102 | 15.3708 | 15.4315 | 15.4921 | 15.5528 | 15.6134 | 15.6741 | 15.7347 | 15.7954 | 15.856 | 15.9166 | 15.9773 | 16.0379 | 16.0986 | 16.1592 | 16.2199 | 16.2805 | 16.3412 | 16.4018 | 16.4625 | 16.5231 | 16.5837 | 16.6444 | 16.705 | 16.7657 | 16.8263 | 16.887 | 16.9476 | 17.0083 | 17.0689 | 17.1296 | 17.1902 | 17.2508 | 17.3115 | 17.3721 | 17.4328 | 17.4934 | 17.5541 | 17.6147 | 17.6754 | 17.736 | 17.7967 | 17.8573 | 17.9179 | 17.9786 | 18.0392 | 18.0999 | 18.1605 | 18.2212 | 18.2818 | 18.3425 | 18.4031 | 18.4638 | 18.5244 | 18.585 | 18.6457 | 18.7063 | 18.767 | 18.8276 | 18.8883 | 18.9489 | 19.0096 | 19.0702 | 19.1308 | 19.1915 | 19.2521 | 19.3128 | 19.3734 | 19.4341 | 19.4947 | 19.5554 | 19.616 | 19.6767 | 19.7373 | 19.7979 | 19.8586 | 19.9192 | 19.9799 | 20.0405 | 20.1012 | 20.1618 | 20.2225 | 20.2831 | 20.3438 | 20.4044 | 20.465 | 20.5257 | 20.5863 | 20.647 | 20.7076 | 20.7683 | 20.8289 | 20.8896 | 20.9502 | 21.0109 | 21.0715 | 21.1321 | 21.1928 | 21.2534 | 21.3141 | 21.3747 | 21.4354 | 21.496 | 21.5567 | 21.6173 | 21.678 | 21.7386 | 21.7992 | 21.8599 | 21.9205 | 21.9812 | 22.0418 | 22.1025 | 22.1631 | 22.2238 | 22.2844 | 22.3451 | 22.4057 | 22.4663 | 22.527 | 22.5876 | 22.6483 | 22.7089 | 22.7696 | 22.8302 | 22.8909 | 22.9515 | 23.0122 | 23.0728 | 23.1334 | 23.1941 | 23.2547 | 23.3154 | 23.376 | 23.4367 | 23.4973 | 23.558 | 23.6186 | 23.6793 | 23.7399 | 23.8005 | 23.8612 | 23.9218 | 23.9825 | 24.0431 | 24.1038 | 24.1644 | 24.2251 | 24.2857 | 24.3464 | 24.407 | 24.4676 | 24.5283 | 24.5889 | 24.6496 | 24.7102 | 24.7709 | 24.8315 | 24.8922 | 24.9528 | 25.0135 | 25.0741 | 25.1347 | 25.1954 | 25.256 | 25.3167 | 25.3773 | 25.438 | 25.4986 | 25.5593 | 25.6199 | 25.6806 | 25.7412 | 25.8018 | 25.8625 | 25.9231 | 25.9838 | 26.0444 | 26.1051 | 26.1657 | 26.2264 | 26.287 | 26.3477 | 26.4083 | 26.4689 | 26.5296 | 26.5902 | 26.6509 | 26.7115 | 26.7722 | 26.8328 | 26.8935 | 26.9541 | 27.0148 | 27.0754 | 27.136 | 27.1967 | 27.2573 | 27.318 | 27.3786 | 27.4393 | 27.4999 | 27.5606 | 27.6212 | 27.6819 | 27.7425 | 27.8031 | 27.8638 | 27.9244 | 27.9851 | 28.0457 | 28.1064 | 28.167 | 28.2277 | 28.2883 | 28.349 | 28.4096 | 28.4702 | 28.5309 | 28.5915 | 28.6522 | 28.7128 | 28.7735 | 28.8341 | 28.8948 | 28.9554 | 29.0161 | 29.0767 | 29.1373 | 29.198 | 29.2586 | 29.3193 | 29.3799 | 29.4406 | 29.5012 | 29.5619 | 29.6225 | 29.6832 | 29.7438 | 29.8044 | 29.8651 | 29.9257 | 29.9864 | 30.047 | 30.1077 | 30.1683 | 30.229 | 30.2896 | 30.3502 | 30.4109 | 30.4715 | 30.5322 | 30.5928 | 30.6535 | 30.7141 | 30.7748 | 30.8354 | 30.8961 | 30.9567 | 31.0173 | 31.078 | 31.1386 | 31.1993 | 31.2599 | 31.3206 | 31.3812 | 31.4419 | 31.5025 | 31.5632 | 31.6238 | 31.6844 | 31.7451 | 31.8057 | 31.8664 | 31.927 | 31.9877 | 32.0483 | 32.109 | 32.1696 | 32.2303 | 32.2909 | 32.3515 | 32.4122 | 32.4728 | 32.5335 | 32.5941 | 32.6548 | 32.7154 | 32.7761 | 32.8367 | 32.8974 | 32.958 | 33.0186 | 33.0793 | 33.1399 | 33.2006 | 33.2612 | 33.3219 | 33.3825 | 33.4432 | 33.5038 | 33.5645 | 33.6251 | 33.6857 | 33.7464 | 33.807 | 33.8677 | 33.9283 | 33.989 | 34.0496 | 34.1103 | 34.1709 | 34.2316 | 34.2922 | 34.3528 | 34.4135 | 34.4741 | 34.5348 | 34.5954 | 34.6561 | 34.7167 | 34.7774 | 34.838 | 34.8987 | 34.9593 | 35.0199 | 35.0806 | 35.1412 | 35.2019 | 35.2625 | 35.3232 | 35.3838 | 35.4445 | 35.5051 | 35.5658 | 35.6264 | 35.687 | 35.7477 | 35.8083 | 35.869 | 35.9296 | 35.9903 | 36.0509 | 36.1116 | 36.1722 | 36.2329 | 36.2935 | 36.3541 | 36.4148 | 36.4754 | 36.5361 | 36.5967 | 36.6574 | 36.718 | 36.7787 | 36.8393 | 36.9 | 36.9606 | 37.0212 | 37.0819 | 37.1425 | 37.2032 | 37.2638 | 37.3245 | 37.3851 | 37.4458 | 37.5064 | 37.5671 | 37.6277 | 37.6883 | 37.749 | 37.8096 | 37.8703 | 37.9309 | 37.9916 | 38.0522 | 38.1129 | 38.1735 | 38.2342 | 38.2948 | 38.3554 | 38.4161 | 38.4767 | 38.5374 | 38.598 | 38.6587 | 38.7193 | 38.78 | 38.8406 | 38.9013 | 38.9619 | 39.0225 | 39.0832 | 39.1438 | 39.2045 | 39.2651 | 39.3258 | 39.3864 | 39.4471 | 39.5077 | 39.5684 | 39.629 | 39.6896 | 39.7503 | 39.8109 | 39.8716 | 39.9322 | 39.9929 | 40.0535 | 40.1142 | 40.1748 | 40.2355 | 40.2961 | 40.3567 | 40.4174 | 40.478 | 40.5387 | 40.5993 | 40.66 | 40.7206 | 40.7813 | 40.8419 | 40.9025 | 40.9632 | 41.0238 | 41.0845 | 41.1451 | 41.2058 | 41.2664
21 | 6.99 | 7.05 | 7.11 | 7.17 | 7.23 | 7.29 | 7.35 | 7.41 | 7.47 | 7.53 | 7.59 | 7.65 | 7.71 | 7.77 | 7.83 | 7.89 | 7.95 | 8.01 | 8.07 | 8.13 | 8.19 | 8.25 | 8.31 | 8.37 | 8.43 | 8.49 | 8.55 | 8.61 | 8.67 | 8.73 | 8.79 | 8.85 | 8.92 | 8.98 | 9.04 | 9.1 | 9.16 | 9.22 | 9.28 | 9.34 | 9.3969 | 9.4572 | 9.5174 | 9.5776 | 9.6379 | 9.6981 | 9.7584 | 9.8186 | 9.8788 | 9.9391 | 9.9993 | 10.0596 | 10.1198 | 10.18 | 10.2403 | 10.3005 | 10.3608 | 10.421 | 10.4812 | 10.5415 | 10.6017 | 10.662 | 10.7222 | 10.7824 | 10.8427 | 10.9029 | 10.9632 | 11.0234 | 11.0836 | 11.1439 | 11.2041 | 11.2644 | 11.3246 | 11.3848 | 11.4451 | 11.5053 | 11.5656 | 11.6258 | 11.686 | 11.7463 | 11.8065 | 11.8668 | 11.927 | 11.9872 | 12.0475 | 12.1077 | 12.168 | 12.2282 | 12.2885 | 12.3487 | 12.4089 | 12.4692 | 12.5294 | 12.5897 | 12.6499 | 12.7101 | 12.7704 | 12.8306 | 12.8909 | 12.9511 | 13.0113 | 13.0716 | 13.1318 | 13.1921 | 13.2523 | 13.3125 | 13.3728 | 13.433 | 13.4933 | 13.5535 | 13.6137 | 13.674 | 13.7342 | 13.7945 | 13.8547 | 13.9149 | 13.9752 | 14.0354 | 14.0957 | 14.1559 | 14.2161 | 14.2764 | 14.3366 | 14.3969 | 14.4571 | 14.5173 | 14.5776 | 14.6378 | 14.6981 | 14.7583 | 14.8185 | 14.8788 | 14.939 | 14.9993 | 15.0595 | 15.1197 | 15.18 | 15.2402 | 15.3005 | 15.3607 | 15.4209 | 15.4812 | 15.5414 | 15.6017 | 15.6619 | 15.7221 | 15.7824 | 15.8426 | 15.9029 | 15.9631 | 16.0233 | 16.0836 | 16.1438 | 16.2041 | 16.2643 | 16.3245 | 16.3848 | 16.445 | 16.5053 | 16.5655 | 16.6257 | 16.686 | 16.7462 | 16.8065 | 16.8667 | 16.9269 | 16.9872 | 17.0474 | 17.1077 | 17.1679 | 17.2281 | 17.2884 | 17.3486 | 17.4089 | 17.4691 | 17.5293 | 17.5896 | 17.6498 | 17.7101 | 17.7703 | 17.8305 | 17.8908 | 17.951 | 18.0113 | 18.0715 | 18.1317 | 18.192 | 18.2522 | 18.3125 | 18.3727 | 18.4329 | 18.4932 | 18.5534 | 18.6137 | 18.6739 | 18.7341 | 18.7944 | 18.8546 | 18.9149 | 18.9751 | 19.0353 | 19.0956 | 19.1558 | 19.2161 | 19.2763 | 19.3365 | 19.3968 | 19.457 | 19.5173 | 19.5775 | 19.6377 | 19.698 | 19.7582 | 19.8185 | 19.8787 | 19.9389 | 19.9992 | 20.0594 | 20.1197 | 20.1799 | 20.2402 | 20.3004 | 20.3606 | 20.4209 | 20.4811 | 20.5414 | 20.6016 | 20.6618 | 20.7221 | 20.7823 | 20.8426 | 20.9028 | 20.963 | 21.0233 | 21.0835 | 21.1438 | 21.204 | 21.2642 | 21.3245 | 21.3847 | 21.445 | 21.5052 | 21.5654 | 21.6257 | 21.6859 | 21.7462 | 21.8064 | 21.8666 | 21.9269 | 21.9871 | 22.0474 | 22.1076 | 22.1678 | 22.2281 | 22.2883 | 22.3486 | 22.4088 | 22.469 | 22.5293 | 22.5895 | 22.6498 | 22.71 | 22.7702 | 22.8305 | 22.8907 | 22.951 | 23.0112 | 23.0714 | 23.1317 | 23.1919 | 23.2522 | 23.3124 | 23.3726 | 23.4329 | 23.4931 | 23.5534 | 23.6136 | 23.6738 | 23.7341 | 23.7943 | 23.8546 | 23.9148 | 23.975 | 24.0353 | 24.0955 | 24.1558 | 24.216 | 24.2762 | 24.3365 | 24.3967 | 24.457 | 24.5172 | 24.5774 | 24.6377 | 24.6979 | 24.7582 | 24.8184 | 24.8786 | 24.9389 | 24.9991 | 25.0594 | 25.1196 | 25.1798 | 25.2401 | 25.3003 | 25.3606 | 25.4208 | 25.481 | 25.5413 | 25.6015 | 25.6618 | 25.722 | 25.7822 | 25.8425 | 25.9027 | 25.963 | 26.0232 | 26.0834 | 26.1437 | 26.2039 | 26.2642 | 26.3244 | 26.3846 | 26.4449 | 26.5051 | 26.5654 | 26.6256 | 26.6858 | 26.7461 | 26.8063 | 26.8666 | 26.9268 | 26.987 | 27.0473 | 27.1075 | 27.1678 | 27.228 | 27.2882 | 27.3485 | 27.4087 | 27.469 | 27.5292 | 27.5894 | 27.6497 | 27.7099 | 27.7702 | 27.8304 | 27.8906 | 27.9509 | 28.0111 | 28.0714 | 28.1316 | 28.1918 | 28.2521 | 28.3123 | 28.3726 | 28.4328 | 28.4931 | 28.5533 | 28.6135 | 28.6738 | 28.734 | 28.7943 | 28.8545 | 28.9147 | 28.975 | 29.0352 | 29.0955 | 29.1557 | 29.2159 | 29.2762 | 29.3364 | 29.3967 | 29.4569 | 29.5171 | 29.5774 | 29.6376 | 29.6979 | 29.7581 | 29.8183 | 29.8786 | 29.9388 | 29.9991 | 30.0593 | 30.1195 | 30.1798 | 30.24 | 30.3003 | 30.3605 | 30.4207 | 30.481 | 30.5412 | 30.6015 | 30.6617 | 30.7219 | 30.7822 | 30.8424 | 30.9027 | 30.9629 | 31.0231 | 31.0834 | 31.1436 | 31.2039 | 31.2641 | 31.3243 | 31.3846 | 31.4448 | 31.5051 | 31.5653 | 31.6255 | 31.6858 | 31.746 | 31.8063 | 31.8665 | 31.9267 | 31.987 | 32.0472 | 32.1075 | 32.1677 | 32.2279 | 32.2882 | 32.3484 | 32.4087 | 32.4689 | 32.5291 | 32.5894 | 32.6496 | 32.7099 | 32.7701 | 32.8303 | 32.8906 | 32.9508 | 33.0111 | 33.0713 | 33.1315 | 33.1918 | 33.252 | 33.3123 | 33.3725 | 33.4327 | 33.493 | 33.5532 | 33.6135 | 33.6737 | 33.7339 | 33.7942 | 33.8544 | 33.9147 | 33.9749 | 34.0351 | 34.0954 | 34.1556 | 34.2159 | 34.2761 | 34.3363 | 34.3966 | 34.4568 | 34.5171 | 34.5773 | 34.6375 | 34.6978 | 34.758 | 34.8183 | 34.8785 | 34.9387 | 34.999 | 35.0592 | 35.1195 | 35.1797 | 35.2399 | 35.3002 | 35.3604 | 35.4207 | 35.4809 | 35.5411 | 35.6014 | 35.6616 | 35.7219 | 35.7821 | 35.8423 | 35.9026 | 35.9628 | 36.0231 | 36.0833 | 36.1435 | 36.2038 | 36.264 | 36.3243 | 36.3845 | 36.4448 | 36.505 | 36.5652 | 36.6255 | 36.6857 | 36.746 | 36.8062 | 36.8664 | 36.9267 | 36.9869 | 37.0472 | 37.1074 | 37.1676 | 37.2279 | 37.2881 | 37.3484 | 37.4086 | 37.4688 | 37.5291 | 37.5893 | 37.6496 | 37.7098 | 37.77 | 37.8303 | 37.8905 | 37.9508 | 38.011 | 38.0712 | 38.1315 | 38.1917 | 38.252 | 38.3122 | 38.3724 | 38.4327 | 38.4929 | 38.5532 | 38.6134 | 38.6736 | 38.7339 | 38.7941 | 38.8544 | 38.9146 | 38.9748 | 39.0351 | 39.0953 | 39.1556 | 39.2158 | 39.276 | 39.3363 | 39.3965 | 39.4568 | 39.517 | 39.5772 | 39.6375 | 39.6977 | 39.758 | 39.8182 | 39.8784 | 39.9387 | 39.9989 | 40.0592 | 40.1194 | 40.1796 | 40.2399 | 40.3001 | 40.3604 | 40.4206 | 40.4808 | 40.5411 | 40.6013 | 40.6616 | 40.7218 | 40.782 | 40.8423 | 40.9025 | 40.9628
21.5 | 6.92 | 6.98 | 7.04 | 7.1 | 7.16 | 7.22 | 7.28 | 7.34 | 7.4 | 7.46 | 7.52 | 7.58 | 7.64 | 7.7 | 7.76 | 7.82 | 7.88 | 7.94 | 7.99 | 8.05 | 8.11 | 8.17 | 8.23 | 8.29 | 8.35 | 8.41 | 8.47 | 8.53 | 8.59 | 8.65 | 8.71 | 8.77 | 8.83 | 8.89 | 8.95 | 9.01 | 9.07 | 9.13 | 9.19 | 9.25 | 9.3069 | 9.3665 | 9.4261 | 9.4858 | 9.5454 | 9.605 | 9.6647 | 9.7243 | 9.7839 | 9.8435 | 9.9032 | 9.9628 | 10.0224 | 10.0821 | 10.1417 | 10.2013 | 10.2609 | 10.3206 | 10.3802 | 10.4398 | 10.4995 | 10.5591 | 10.6187 | 10.6783 | 10.738 | 10.7976 | 10.8572 | 10.9169 | 10.9765 | 11.0361 | 11.0957 | 11.1554 | 11.215 | 11.2746 | 11.3343 | 11.3939 | 11.4535 | 11.5131 | 11.5728 | 11.6324 | 11.692 | 11.7517 | 11.8113 | 11.8709 | 11.9305 | 11.9902 | 12.0498 | 12.1094 | 12.1691 | 12.2287 | 12.2883 | 12.3479 | 12.4076 | 12.4672 | 12.5268 | 12.5865 | 12.6461 | 12.7057 | 12.7653 | 12.825 | 12.8846 | 12.9442 | 13.0039 | 13.0635 | 13.1231 | 13.1827 | 13.2424 | 13.302 | 13.3616 | 13.4213 | 13.4809 | 13.5405 | 13.6001 | 13.6598 | 13.7194 | 13.779 | 13.8387 | 13.8983 | 13.9579 | 14.0175 | 14.0772 | 14.1368 | 14.1964 | 14.2561 | 14.3157 | 14.3753 | 14.4349 | 14.4946 | 14.5542 | 14.6138 | 14.6735 | 14.7331 | 14.7927 | 14.8523 | 14.912 | 14.9716 | 15.0312 | 15.0909 | 15.1505 | 15.2101 | 15.2697 | 15.3294 | 15.389 | 15.4486 | 15.5083 | 15.5679 | 15.6275 | 15.6871 | 15.7468 | 15.8064 | 15.866 | 15.9257 | 15.9853 | 16.0449 | 16.1045 | 16.1642 | 16.2238 | 16.2834 | 16.343 | 16.4027 | 16.4623 | 16.5219 | 16.5816 | 16.6412 | 16.7008 | 16.7604 | 16.8201 | 16.8797 | 16.9393 | 16.999 | 17.0586 | 17.1182 | 17.1778 | 17.2375 | 17.2971 | 17.3567 | 17.4164 | 17.476 | 17.5356 | 17.5952 | 17.6549 | 17.7145 | 17.7741 | 17.8338 | 17.8934 | 17.953 | 18.0126 | 18.0723 | 18.1319 | 18.1915 | 18.2512 | 18.3108 | 18.3704 | 18.43 | 18.4897 | 18.5493 | 18.6089 | 18.6686 | 18.7282 | 18.7878 | 18.8474 | 18.9071 | 18.9667 | 19.0263 | 19.086 | 19.1456 | 19.2052 | 19.2648 | 19.3245 | 19.3841 | 19.4437 | 19.5034 | 19.563 | 19.6226 | 19.6822 | 19.7419 | 19.8015 | 19.8611 | 19.9208 | 19.9804 | 20.04 | 20.0996 | 20.1593 | 20.2189 | 20.2785 | 20.3382 | 20.3978 | 20.4574 | 20.517 | 20.5767 | 20.6363 | 20.6959 | 20.7556 | 20.8152 | 20.8748 | 20.9344 | 20.9941 | 21.0537 | 21.1133 | 21.173 | 21.2326 | 21.2922 | 21.3518 | 21.4115 | 21.4711 | 21.5307 | 21.5904 | 21.65 | 21.7096 | 21.7692 | 21.8289 | 21.8885 | 21.9481 | 22.0078 | 22.0674 | 22.127 | 22.1866 | 22.2463 | 22.3059 | 22.3655 | 22.4252 | 22.4848 | 22.5444 | 22.604 | 22.6637 | 22.7233 | 22.7829 | 22.8426 | 22.9022 | 22.9618 | 23.0214 | 23.0811 | 23.1407 | 23.2003 | 23.26 | 23.3196 | 23.3792 | 23.4388 | 23.4985 | 23.5581 | 23.6177 | 23.6774 | 23.737 | 23.7966 | 23.8562 | 23.9159 | 23.9755 | 24.0351 | 24.0948 | 24.1544 | 24.214 | 24.2736 | 24.3333 | 24.3929 | 24.4525 | 24.5122 | 24.5718 | 24.6314 | 24.691 | 24.7507 | 24.8103 | 24.8699 | 24.9296 | 24.9892 | 25.0488 | 25.1084 | 25.1681 | 25.2277 | 25.2873 | 25.347 | 25.4066 | 25.4662 | 25.5258 | 25.5855 | 25.6451 | 25.7047 | 25.7644 | 25.824 | 25.8836 | 25.9432 | 26.0029 | 26.0625 | 26.1221 | 26.1818 | 26.2414 | 26.301 | 26.3606 | 26.4203 | 26.4799 | 26.5395 | 26.5992 | 26.6588 | 26.7184 | 26.778 | 26.8377 | 26.8973 | 26.9569 | 27.0166 | 27.0762 | 27.1358 | 27.1954 | 27.2551 | 27.3147 | 27.3743 | 27.434 | 27.4936 | 27.5532 | 27.6128 | 27.6725 | 27.7321 | 27.7917 | 27.8514 | 27.911 | 27.9706 | 28.0302 | 28.0899 | 28.1495 | 28.2091 | 28.2688 | 28.3284 | 28.388 | 28.4476 | 28.5073 | 28.5669 | 28.6265 | 28.6862 | 28.7458 | 28.8054 | 28.865 | 28.9247 | 28.9843 | 29.0439 | 29.1036 | 29.1632 | 29.2228 | 29.2824 | 29.3421 | 29.4017 | 29.4613 | 29.521 | 29.5806 | 29.6402 | 29.6998 | 29.7595 | 29.8191 | 29.8787 | 29.9384 | 29.998 | 30.0576 | 30.1172 | 30.1769 | 30.2365 | 30.2961 | 30.3558 | 30.4154 | 30.475 | 30.5346 | 30.5943 | 30.6539 | 30.7135 | 30.7732 | 30.8328 | 30.8924 | 30.952 | 31.0117 | 31.0713 | 31.1309 | 31.1906 | 31.2502 | 31.3098 | 31.3694 | 31.4291 | 31.4887 | 31.5483 | 31.608 | 31.6676 | 31.7272 | 31.7868 | 31.8465 | 31.9061 | 31.9657 | 32.0253 | 32.085 | 32.1446 | 32.2042 | 32.2639 | 32.3235 | 32.3831 | 32.4427 | 32.5024 | 32.562 | 32.6216 | 32.6813 | 32.7409 | 32.8005 | 32.8601 | 32.9198 | 32.9794 | 33.039 | 33.0987 | 33.1583 | 33.2179 | 33.2775 | 33.3372 | 33.3968 | 33.4564 | 33.5161 | 33.5757 | 33.6353 | 33.6949 | 33.7546 | 33.8142 | 33.8738 | 33.9335 | 33.9931 | 34.0527 | 34.1123 | 34.172 | 34.2316 | 34.2912 | 34.3509 | 34.4105 | 34.4701 | 34.5297 | 34.5894 | 34.649 | 34.7086 | 34.7683 | 34.8279 | 34.8875 | 34.9471 | 35.0068 | 35.0664 | 35.126 | 35.1857 | 35.2453 | 35.3049 | 35.3645 | 35.4242 | 35.4838 | 35.5434 | 35.6031 | 35.6627 | 35.7223 | 35.7819 | 35.8416 | 35.9012 | 35.9608 | 36.0205 | 36.0801 | 36.1397 | 36.1993 | 36.259 | 36.3186 | 36.3782 | 36.4379 | 36.4975 | 36.5571 | 36.6167 | 36.6764 | 36.736 | 36.7956 | 36.8553 | 36.9149 | 36.9745 | 37.0341 | 37.0938 | 37.1534 | 37.213 | 37.2727 | 37.3323 | 37.3919 | 37.4515 | 37.5112 | 37.5708 | 37.6304 | 37.6901 | 37.7497 | 37.8093 | 37.8689 | 37.9286 | 37.9882 | 38.0478 | 38.1075 | 38.1671 | 38.2267 | 38.2863 | 38.346 | 38.4056 | 38.4652 | 38.5249 | 38.5845 | 38.6441 | 38.7037 | 38.7634 | 38.823 | 38.8826 | 38.9423 | 39.0019 | 39.0615 | 39.1211 | 39.1808 | 39.2404 | 39.3 | 39.3597 | 39.4193 | 39.4789 | 39.5385 | 39.5982 | 39.6578 | 39.7174 | 39.7771 | 39.8367 | 39.8963 | 39.9559 | 40.0156 | 40.0752 | 40.1348 | 40.1945 | 40.2541 | 40.3137 | 40.3733 | 40.433 | 40.4926 | 40.5522
22 | 6.85 | 6.91 | 6.97 | 7.03 | 7.09 | 7.15 | 7.21 | 7.27 | 7.33 | 7.39 | 7.45 | 7.5 | 7.56 | 7.62 | 7.68 | 7.74 | 7.8 | 7.86 | 7.92 | 7.98 | 8.04 | 8.09 | 8.15 | 8.21 | 8.27 | 8.33 | 8.39 | 8.45 | 8.51 | 8.57 | 8.63 | 8.68 | 8.74 | 8.8 | 8.86 | 8.92 | 8.98 | 9.04 | 9.1 | 9.16 | 9.2166 | 9.2756 | 9.3347 | 9.3938 | 9.4528 | 9.5119 | 9.571 | 9.63 | 9.6891 | 9.7482 | 9.8072 | 9.8663 | 9.9254 | 9.9844 | 10.0435 | 10.1025 | 10.1616 | 10.2207 | 10.2797 | 10.3388 | 10.3979 | 10.4569 | 10.516 | 10.5751 | 10.6341 | 10.6932 | 10.7523 | 10.8113 | 10.8704 | 10.9295 | 10.9885 | 11.0476 | 11.1066 | 11.1657 | 11.2248 | 11.2838 | 11.3429 | 11.402 | 11.461 | 11.5201 | 11.5792 | 11.6382 | 11.6973 | 11.7564 | 11.8154 | 11.8745 | 11.9336 | 11.9926 | 12.0517 | 12.1107 | 12.1698 | 12.2289 | 12.2879 | 12.347 | 12.4061 | 12.4651 | 12.5242 | 12.5833 | 12.6423 | 12.7014 | 12.7605 | 12.8195 | 12.8786 | 12.9377 | 12.9967 | 13.0558 | 13.1148 | 13.1739 | 13.233 | 13.292 | 13.3511 | 13.4102 | 13.4692 | 13.5283 | 13.5874 | 13.6464 | 13.7055 | 13.7646 | 13.8236 | 13.8827 | 13.9418 | 14.0008 | 14.0599 | 14.1189 | 14.178 | 14.2371 | 14.2961 | 14.3552 | 14.4143 | 14.4733 | 14.5324 | 14.5915 | 14.6505 | 14.7096 | 14.7687 | 14.8277 | 14.8868 | 14.9459 | 15.0049 | 15.064 | 15.123 | 15.1821 | 15.2412 | 15.3002 | 15.3593 | 15.4184 | 15.4774 | 15.5365 | 15.5956 | 15.6546 | 15.7137 | 15.7728 | 15.8318 | 15.8909 | 15.95 | 16.009 | 16.0681 | 16.1272 | 16.1862 | 16.2453 | 16.3043 | 16.3634 | 16.4225 | 16.4815 | 16.5406 | 16.5997 | 16.6587 | 16.7178 | 16.7769 | 16.8359 | 16.895 | 16.9541 | 17.0131 | 17.0722 | 17.1313 | 17.1903 | 17.2494 | 17.3084 | 17.3675 | 17.4266 | 17.4856 | 17.5447 | 17.6038 | 17.6628 | 17.7219 | 17.781 | 17.84 | 17.8991 | 17.9582 | 18.0172 | 18.0763 | 18.1354 | 18.1944 | 18.2535 | 18.3125 | 18.3716 | 18.4307 | 18.4897 | 18.5488 | 18.6079 | 18.6669 | 18.726 | 18.7851 | 18.8441 | 18.9032 | 18.9623 | 19.0213 | 19.0804 | 19.1395 | 19.1985 | 19.2576 | 19.3166 | 19.3757 | 19.4348 | 19.4938 | 19.5529 | 19.612 | 19.671 | 19.7301 | 19.7892 | 19.8482 | 19.9073 | 19.9664 | 20.0254 | 20.0845 | 20.1436 | 20.2026 | 20.2617 | 20.3207 | 20.3798 | 20.4389 | 20.4979 | 20.557 | 20.6161 | 20.6751 | 20.7342 | 20.7933 | 20.8523 | 20.9114 | 20.9705 | 21.0295 | 21.0886 | 21.1477 | 21.2067 | 21.2658 | 21.3248 | 21.3839 | 21.443 | 21.502 | 21.5611 | 21.6202 | 21.6792 | 21.7383 | 21.7974 | 21.8564 | 21.9155 | 21.9746 | 22.0336 | 22.0927 | 22.1518 | 22.2108 | 22.2699 | 22.3289 | 22.388 | 22.4471 | 22.5061 | 22.5652 | 22.6243 | 22.6833 | 22.7424 | 22.8015 | 22.8605 | 22.9196 | 22.9787 | 23.0377 | 23.0968 | 23.1559 | 23.2149 | 23.274 | 23.333 | 23.3921 | 23.4512 | 23.5102 | 23.5693 | 23.6284 | 23.6874 | 23.7465 | 23.8056 | 23.8646 | 23.9237 | 23.9828 | 24.0418 | 24.1009 | 24.16 | 24.219 | 24.2781 | 24.3371 | 24.3962 | 24.4553 | 24.5143 | 24.5734 | 24.6325 | 24.6915 | 24.7506 | 24.8097 | 24.8687 | 24.9278 | 24.9869 | 25.0459 | 25.105 | 25.1641 | 25.2231 | 25.2822 | 25.3412 | 25.4003 | 25.4594 | 25.5184 | 25.5775 | 25.6366 | 25.6956 | 25.7547 | 25.8138 | 25.8728 | 25.9319 | 25.991 | 26.05 | 26.1091 | 26.1682 | 26.2272 | 26.2863 | 26.3453 | 26.4044 | 26.4635 | 26.5225 | 26.5816 | 26.6407 | 26.6997 | 26.7588 | 26.8179 | 26.8769 | 26.936 | 26.9951 | 27.0541 | 27.1132 | 27.1723 | 27.2313 | 27.2904 | 27.3494 | 27.4085 | 27.4676 | 27.5266 | 27.5857 | 27.6448 | 27.7038 | 27.7629 | 27.822 | 27.881 | 27.9401 | 27.9992 | 28.0582 | 28.1173 | 28.1764 | 28.2354 | 28.2945 | 28.3535 | 28.4126 | 28.4717 | 28.5307 | 28.5898 | 28.6489 | 28.7079 | 28.767 | 28.8261 | 28.8851 | 28.9442 | 29.0033 | 29.0623 | 29.1214 | 29.1805 | 29.2395 | 29.2986 | 29.3576 | 29.4167 | 29.4758 | 29.5348 | 29.5939 | 29.653 | 29.712 | 29.7711 | 29.8302 | 29.8892 | 29.9483 | 30.0074 | 30.0664 | 30.1255 | 30.1846 | 30.2436 | 30.3027 | 30.3617 | 30.4208 | 30.4799 | 30.5389 | 30.598 | 30.6571 | 30.7161 | 30.7752 | 30.8343 | 30.8933 | 30.9524 | 31.0115 | 31.0705 | 31.1296 | 31.1887 | 31.2477 | 31.3068 | 31.3658 | 31.4249 | 31.484 | 31.543 | 31.6021 | 31.6612 | 31.7202 | 31.7793 | 31.8384 | 31.8974 | 31.9565 | 32.0156 | 32.0746 | 32.1337 | 32.1928 | 32.2518 | 32.3109 | 32.37 | 32.429 | 32.4881 | 32.5471 | 32.6062 | 32.6653 | 32.7243 | 32.7834 | 32.8425 | 32.9015 | 32.9606 | 33.0197 | 33.0787 | 33.1378 | 33.1969 | 33.2559 | 33.315 | 33.3741 | 33.4331 | 33.4922 | 33.5512 | 33.6103 | 33.6694 | 33.7284 | 33.7875 | 33.8466 | 33.9056 | 33.9647 | 34.0238 | 34.0828 | 34.1419 | 34.201 | 34.26 | 34.3191 | 34.3782 | 34.4372 | 34.4963 | 34.5553 | 34.6144 | 34.6735 | 34.7325 | 34.7916 | 34.8507 | 34.9097 | 34.9688 | 35.0279 | 35.0869 | 35.146 | 35.2051 | 35.2641 | 35.3232 | 35.3823 | 35.4413 | 35.5004 | 35.5594 | 35.6185 | 35.6776 | 35.7366 | 35.7957 | 35.8548 | 35.9138 | 35.9729 | 36.032 | 36.091 | 36.1501 | 36.2092 | 36.2682 | 36.3273 | 36.3864 | 36.4454 | 36.5045 | 36.5635 | 36.6226 | 36.6817 | 36.7407 | 36.7998 | 36.8589 | 36.9179 | 36.977 | 37.0361 | 37.0951 | 37.1542 | 37.2133 | 37.2723 | 37.3314 | 37.3905 | 37.4495 | 37.5086 | 37.5676 | 37.6267 | 37.6858 | 37.7448 | 37.8039 | 37.863 | 37.922 | 37.9811 | 38.0402 | 38.0992 | 38.1583 | 38.2174 | 38.2764 | 38.3355 | 38.3946 | 38.4536 | 38.5127 | 38.5717 | 38.6308 | 38.6899 | 38.7489 | 38.808 | 38.8671 | 38.9261 | 38.9852 | 39.0443 | 39.1033 | 39.1624 | 39.2215 | 39.2805 | 39.3396 | 39.3987 | 39.4577 | 39.5168 | 39.5758 | 39.6349 | 39.694 | 39.753 | 39.8121 | 39.8712 | 39.9302 | 39.9893 | 40.0484 | 40.1074 | 40.1665
22.5 | 6.79 | 6.85 | 6.9 | 6.96 | 7.02 | 7.08 | 7.14 | 7.2 | 7.26 | 7.31 | 7.37 | 7.43 | 7.49 | 7.55 | 7.61 | 7.67 | 7.72 | 7.78 | 7.84 | 7.9 | 7.96 | 8.02 | 8.08 | 8.13 | 8.19 | 8.25 | 8.31 | 8.37 | 8.43 | 8.48 | 8.54 | 8.6 | 8.66 | 8.72 | 8.78 | 8.84 | 8.89 | 8.95 | 9.01 | 9.07 | 9.1281 | 9.1866 | 9.2451 | 9.3036 | 9.3621 | 9.4206 | 9.4791 | 9.5377 | 9.5962 | 9.6547 | 9.7132 | 9.7717 | 9.8302 | 9.8887 | 9.9472 | 10.0057 | 10.0642 | 10.1227 | 10.1812 | 10.2397 | 10.2982 | 10.3567 | 10.4152 | 10.4737 | 10.5323 | 10.5908 | 10.6493 | 10.7078 | 10.7663 | 10.8248 | 10.8833 | 10.9418 | 11.0003 | 11.0588 | 11.1173 | 11.1758 | 11.2343 | 11.2928 | 11.3513 | 11.4098 | 11.4683 | 11.5268 | 11.5854 | 11.6439 | 11.7024 | 11.7609 | 11.8194 | 11.8779 | 11.9364 | 11.9949 | 12.0534 | 12.1119 | 12.1704 | 12.2289 | 12.2874 | 12.3459 | 12.4044 | 12.4629 | 12.5214 | 12.5799 | 12.6385 | 12.697 | 12.7555 | 12.814 | 12.8725 | 12.931 | 12.9895 | 13.048 | 13.1065 | 13.165 | 13.2235 | 13.282 | 13.3405 | 13.399 | 13.4575 | 13.516 | 13.5745 | 13.633 | 13.6916 | 13.7501 | 13.8086 | 13.8671 | 13.9256 | 13.9841 | 14.0426 | 14.1011 | 14.1596 | 14.2181 | 14.2766 | 14.3351 | 14.3936 | 14.4521 | 14.5106 | 14.5691 | 14.6276 | 14.6862 | 14.7447 | 14.8032 | 14.8617 | 14.9202 | 14.9787 | 15.0372 | 15.0957 | 15.1542 | 15.2127 | 15.2712 | 15.3297 | 15.3882 | 15.4467 | 15.5052 | 15.5637 | 15.6222 | 15.6807 | 15.7393 | 15.7978 | 15.8563 | 15.9148 | 15.9733 | 16.0318 | 16.0903 | 16.1488 | 16.2073 | 16.2658 | 16.3243 | 16.3828 | 16.4413 | 16.4998 | 16.5583 | 16.6168 | 16.6753 | 16.7338 | 16.7924 | 16.8509 | 16.9094 | 16.9679 | 17.0264 | 17.0849 | 17.1434 | 17.2019 | 17.2604 | 17.3189 | 17.3774 | 17.4359 | 17.4944 | 17.5529 | 17.6114 | 17.6699 | 17.7284 | 17.7869 | 17.8455 | 17.904 | 17.9625 | 18.021 | 18.0795 | 18.138 | 18.1965 | 18.255 | 18.3135 | 18.372 | 18.4305 | 18.489 | 18.5475 | 18.606 | 18.6645 | 18.723 | 18.7815 | 18.84 | 18.8986 | 18.9571 | 19.0156 | 19.0741 | 19.1326 | 19.1911 | 19.2496 | 19.3081 | 19.3666 | 19.4251 | 19.4836 | 19.5421 | 19.6006 | 19.6591 | 19.7176 | 19.7761 | 19.8346 | 19.8932 | 19.9517 | 20.0102 | 20.0687 | 20.1272 | 20.1857 | 20.2442 | 20.3027 | 20.3612 | 20.4197 | 20.4782 | 20.5367 | 20.5952 | 20.6537 | 20.7122 | 20.7707 | 20.8292 | 20.8877 | 20.9463 | 21.0048 | 21.0633 | 21.1218 | 21.1803 | 21.2388 | 21.2973 | 21.3558 | 21.4143 | 21.4728 | 21.5313 | 21.5898 | 21.6483 | 21.7068 | 21.7653 | 21.8238 | 21.8823 | 21.9408 | 21.9994 | 22.0579 | 22.1164 | 22.1749 | 22.2334 | 22.2919 | 22.3504 | 22.4089 | 22.4674 | 22.5259 | 22.5844 | 22.6429 | 22.7014 | 22.7599 | 22.8184 | 22.8769 | 22.9354 | 22.9939 | 23.0525 | 23.111 | 23.1695 | 23.228 | 23.2865 | 23.345 | 23.4035 | 23.462 | 23.5205 | 23.579 | 23.6375 | 23.696 | 23.7545 | 23.813 | 23.8715 | 23.93 | 23.9885 | 24.0471 | 24.1056 | 24.1641 | 24.2226 | 24.2811 | 24.3396 | 24.3981 | 24.4566 | 24.5151 | 24.5736 | 24.6321 | 24.6906 | 24.7491 | 24.8076 | 24.8661 | 24.9246 | 24.9831 | 25.0416 | 25.1002 | 25.1587 | 25.2172 | 25.2757 | 25.3342 | 25.3927 | 25.4512 | 25.5097 | 25.5682 | 25.6267 | 25.6852 | 25.7437 | 25.8022 | 25.8607 | 25.9192 | 25.9777 | 26.0362 | 26.0947 | 26.1533 | 26.2118 | 26.2703 | 26.3288 | 26.3873 | 26.4458 | 26.5043 | 26.5628 | 26.6213 | 26.6798 | 26.7383 | 26.7968 | 26.8553 | 26.9138 | 26.9723 | 27.0308 | 27.0893 | 27.1478 | 27.2064 | 27.2649 | 27.3234 | 27.3819 | 27.4404 | 27.4989 | 27.5574 | 27.6159 | 27.6744 | 27.7329 | 27.7914 | 27.8499 | 27.9084 | 27.9669 | 28.0254 | 28.0839 | 28.1424 | 28.201 | 28.2595 | 28.318 | 28.3765 | 28.435 | 28.4935 | 28.552 | 28.6105 | 28.669 | 28.7275 | 28.786 | 28.8445 | 28.903 | 28.9615 | 29.02 | 29.0785 | 29.137 | 29.1955 | 29.2541 | 29.3126 | 29.3711 | 29.4296 | 29.4881 | 29.5466 | 29.6051 | 29.6636 | 29.7221 | 29.7806 | 29.8391 | 29.8976 | 29.9561 | 30.0146 | 30.0731 | 30.1316 | 30.1901 | 30.2486 | 30.3072 | 30.3657 | 30.4242 | 30.4827 | 30.5412 | 30.5997 | 30.6582 | 30.7167 | 30.7752 | 30.8337 | 30.8922 | 30.9507 | 31.0092 | 31.0677 | 31.1262 | 31.1847 | 31.2432 | 31.3017 | 31.3603 | 31.4188 | 31.4773 | 31.5358 | 31.5943 | 31.6528 | 31.7113 | 31.7698 | 31.8283 | 31.8868 | 31.9453 | 32.0038 | 32.0623 | 32.1208 | 32.1793 | 32.2378 | 32.2963 | 32.3548 | 32.4134 | 32.4719 | 32.5304 | 32.5889 | 32.6474 | 32.7059 | 32.7644 | 32.8229 | 32.8814 | 32.9399 | 32.9984 | 33.0569 | 33.1154 | 33.1739 | 33.2324 | 33.2909 | 33.3494 | 33.408 | 33.4665 | 33.525 | 33.5835 | 33.642 | 33.7005 | 33.759 | 33.8175 | 33.876 | 33.9345 | 33.993 | 34.0515 | 34.11 | 34.1685 | 34.227 | 34.2855 | 34.344 | 34.4025 | 34.4611 | 34.5196 | 34.5781 | 34.6366 | 34.6951 | 34.7536 | 34.8121 | 34.8706 | 34.9291 | 34.9876 | 35.0461 | 35.1046 | 35.1631 | 35.2216 | 35.2801 | 35.3386 | 35.3971 | 35.4556 | 35.5142 | 35.5727 | 35.6312 | 35.6897 | 35.7482 | 35.8067 | 35.8652 | 35.9237 | 35.9822 | 36.0407 | 36.0992 | 36.1577 | 36.2162 | 36.2747 | 36.3332 | 36.3917 | 36.4502 | 36.5087 | 36.5673 | 36.6258 | 36.6843 | 36.7428 | 36.8013 | 36.8598 | 36.9183 | 36.9768 | 37.0353 | 37.0938 | 37.1523 | 37.2108 | 37.2693 | 37.3278 | 37.3863 | 37.4448 | 37.5033 | 37.5619 | 37.6204 | 37.6789 | 37.7374 | 37.7959 | 37.8544 | 37.9129 | 37.9714 | 38.0299 | 38.0884 | 38.1469 | 38.2054 | 38.2639 | 38.3224 | 38.3809 | 38.4394 | 38.4979 | 38.5564 | 38.615 | 38.6735 | 38.732 | 38.7905 | 38.849 | 38.9075 | 38.966 | 39.0245 | 39.083 | 39.1415 | 39.2 | 39.2585 | 39.317 | 39.3755 | 39.434 | 39.4925 | 39.551 | 39.6095 | 39.6681 | 39.7266 | 39.7851
23 | 6.72 | 6.78 | 6.84 | 6.9 | 6.95 | 7.01 | 7.07 | 7.13 | 7.19 | 7.24 | 7.3 | 7.36 | 7.42 | 7.48 | 7.53 | 7.59 | 7.65 | 7.71 | 7.77 | 7.82 | 7.88 | 7.94 | 8 | 8.06 | 8.11 | 8.17 | 8.23 | 8.29 | 8.35 | 8.4 | 8.46 | 8.52 | 8.58 | 8.64 | 8.69 | 8.75 | 8.81 | 8.87 | 8.93 | 8.98 | 9.042 | 9.1 | 9.158 | 9.216 | 9.274 | 9.332 | 9.39 | 9.448 | 9.506 | 9.564 | 9.622 | 9.68 | 9.738 | 9.796 | 9.854 | 9.912 | 9.97 | 10.028 | 10.086 | 10.144 | 10.202 | 10.26 | 10.318 | 10.376 | 10.434 | 10.492 | 10.55 | 10.608 | 10.666 | 10.724 | 10.782 | 10.84 | 10.898 | 10.956 | 11.014 | 11.072 | 11.13 | 11.188 | 11.246 | 11.304 | 11.362 | 11.42 | 11.478 | 11.536 | 11.594 | 11.652 | 11.71 | 11.768 | 11.826 | 11.884 | 11.942 | 12 | 12.058 | 12.116 | 12.174 | 12.232 | 12.29 | 12.348 | 12.406 | 12.464 | 12.522 | 12.58 | 12.638 | 12.696 | 12.754 | 12.812 | 12.87 | 12.928 | 12.986 | 13.044 | 13.102 | 13.16 | 13.218 | 13.276 | 13.334 | 13.392 | 13.45 | 13.508 | 13.566 | 13.624 | 13.682 | 13.74 | 13.798 | 13.856 | 13.914 | 13.972 | 14.03 | 14.088 | 14.146 | 14.204 | 14.262 | 14.32 | 14.378 | 14.436 | 14.494 | 14.552 | 14.61 | 14.668 | 14.726 | 14.784 | 14.842 | 14.9 | 14.958 | 15.016 | 15.074 | 15.132 | 15.19 | 15.248 | 15.306 | 15.364 | 15.422 | 15.48 | 15.538 | 15.596 | 15.654 | 15.712 | 15.77 | 15.828 | 15.886 | 15.944 | 16.002 | 16.06 | 16.118 | 16.176 | 16.234 | 16.292 | 16.35 | 16.408 | 16.466 | 16.524 | 16.582 | 16.64 | 16.698 | 16.756 | 16.814 | 16.872 | 16.93 | 16.988 | 17.046 | 17.104 | 17.162 | 17.22 | 17.278 | 17.336 | 17.394 | 17.452 | 17.51 | 17.568 | 17.626 | 17.684 | 17.742 | 17.8 | 17.858 | 17.916 | 17.974 | 18.032 | 18.09 | 18.148 | 18.206 | 18.264 | 18.322 | 18.38 | 18.438 | 18.496 | 18.554 | 18.612 | 18.67 | 18.728 | 18.786 | 18.844 | 18.902 | 18.96 | 19.018 | 19.076 | 19.134 | 19.192 | 19.25 | 19.308 | 19.366 | 19.424 | 19.482 | 19.54 | 19.598 | 19.656 | 19.714 | 19.772 | 19.83 | 19.888 | 19.946 | 20.004 | 20.062 | 20.12 | 20.178 | 20.236 | 20.294 | 20.352 | 20.41 | 20.468 | 20.526 | 20.584 | 20.642 | 20.7 | 20.758 | 20.816 | 20.874 | 20.932 | 20.99 | 21.048 | 21.106 | 21.164 | 21.222 | 21.28 | 21.338 | 21.396 | 21.454 | 21.512 | 21.57 | 21.628 | 21.686 | 21.744 | 21.802 | 21.86 | 21.918 | 21.976 | 22.034 | 22.092 | 22.15 | 22.208 | 22.266 | 22.324 | 22.382 | 22.44 | 22.498 | 22.556 | 22.614 | 22.672 | 22.73 | 22.788 | 22.846 | 22.904 | 22.962 | 23.02 | 23.078 | 23.136 | 23.194 | 23.252 | 23.31 | 23.368 | 23.426 | 23.484 | 23.542 | 23.6 | 23.658 | 23.716 | 23.774 | 23.832 | 23.89 | 23.948 | 24.006 | 24.064 | 24.122 | 24.18 | 24.238 | 24.296 | 24.354 | 24.412 | 24.47 | 24.528 | 24.586 | 24.644 | 24.702 | 24.76 | 24.818 | 24.876 | 24.934 | 24.992 | 25.05 | 25.108 | 25.166 | 25.224 | 25.282 | 25.34 | 25.398 | 25.456 | 25.514 | 25.572 | 25.63 | 25.688 | 25.746 | 25.804 | 25.862 | 25.92 | 25.978 | 26.036 | 26.094 | 26.152 | 26.21 | 26.268 | 26.326 | 26.384 | 26.442 | 26.5 | 26.558 | 26.616 | 26.674 | 26.732 | 26.79 | 26.848 | 26.906 | 26.964 | 27.022 | 27.08 | 27.138 | 27.196 | 27.254 | 27.312 | 27.37 | 27.428 | 27.486 | 27.544 | 27.602 | 27.66 | 27.718 | 27.776 | 27.834 | 27.892 | 27.95 | 28.008 | 28.066 | 28.124 | 28.182 | 28.24 | 28.298 | 28.356 | 28.414 | 28.472 | 28.53 | 28.588 | 28.646 | 28.704 | 28.762 | 28.82 | 28.878 | 28.936 | 28.994 | 29.052 | 29.11 | 29.168 | 29.226 | 29.284 | 29.342 | 29.4 | 29.458 | 29.516 | 29.574 | 29.632 | 29.69 | 29.748 | 29.806 | 29.864 | 29.922 | 29.98 | 30.038 | 30.096 | 30.154 | 30.212 | 30.27 | 30.328 | 30.386 | 30.444 | 30.502 | 30.56 | 30.618 | 30.676 | 30.734 | 30.792 | 30.85 | 30.908 | 30.966 | 31.024 | 31.082 | 31.14 | 31.198 | 31.256 | 31.314 | 31.372 | 31.43 | 31.488 | 31.546 | 31.604 | 31.662 | 31.72 | 31.778 | 31.836 | 31.894 | 31.952 | 32.01 | 32.068 | 32.126 | 32.184 | 32.242 | 32.3 | 32.358 | 32.416 | 32.474 | 32.532 | 32.59 | 32.648 | 32.706 | 32.764 | 32.822 | 32.88 | 32.938 | 32.996 | 33.054 | 33.112 | 33.17 | 33.228 | 33.286 | 33.344 | 33.402 | 33.46 | 33.518 | 33.576 | 33.634 | 33.692 | 33.75 | 33.808 | 33.866 | 33.924 | 33.982 | 34.04 | 34.098 | 34.156 | 34.214 | 34.272 | 34.33 | 34.388 | 34.446 | 34.504 | 34.562 | 34.62 | 34.678 | 34.736 | 34.794 | 34.852 | 34.91 | 34.968 | 35.026 | 35.084 | 35.142 | 35.2 | 35.258 | 35.316 | 35.374 | 35.432 | 35.49 | 35.548 | 35.606 | 35.664 | 35.722 | 35.78 | 35.838 | 35.896 | 35.954 | 36.012 | 36.07 | 36.128 | 36.186 | 36.244 | 36.302 | 36.36 | 36.418 | 36.476 | 36.534 | 36.592 | 36.65 | 36.708 | 36.766 | 36.824 | 36.882 | 36.94 | 36.998 | 37.056 | 37.114 | 37.172 | 37.23 | 37.288 | 37.346 | 37.404 | 37.462 | 37.52 | 37.578 | 37.636 | 37.694 | 37.752 | 37.81 | 37.868 | 37.926 | 37.984 | 38.042 | 38.1 | 38.158 | 38.216 | 38.274 | 38.332 | 38.39 | 38.448 | 38.506 | 38.564 | 38.622 | 38.68 | 38.738 | 38.796 | 38.854 | 38.912 | 38.97 | 39.028 | 39.086 | 39.144 | 39.202 | 39.26 | 39.318 | 39.376 | 39.434
23.5 | 6.66 | 6.71 | 6.77 | 6.83 | 6.89 | 6.94 | 7 | 7.06 | 7.12 | 7.17 | 7.23 | 7.29 | 7.35 | 7.4 | 7.46 | 7.52 | 7.58 | 7.63 | 7.69 | 7.75 | 7.81 | 7.86 | 7.92 | 7.98 | 8.04 | 8.09 | 8.15 | 8.21 | 8.27 | 8.33 | 8.38 | 8.44 | 8.5 | 8.56 | 8.61 | 8.67 | 8.73 | 8.79 | 8.84 | 8.9 | 8.9585 | 9.016 | 9.0736 | 9.1312 | 9.1887 | 9.2463 | 9.3039 | 9.3615 | 9.419 | 9.4766 | 9.5342 | 9.5917 | 9.6493 | 9.7069 | 9.7645 | 9.822 | 9.8796 | 9.9372 | 9.9947 | 10.0523 | 10.1099 | 10.1675 | 10.225 | 10.2826 | 10.3402 | 10.3977 | 10.4553 | 10.5129 | 10.5705 | 10.628 | 10.6856 | 10.7432 | 10.8007 | 10.8583 | 10.9159 | 10.9735 | 11.031 | 11.0886 | 11.1462 | 11.2037 | 11.2613 | 11.3189 | 11.3765 | 11.434 | 11.4916 | 11.5492 | 11.6067 | 11.6643 | 11.7219 | 11.7795 | 11.837 | 11.8946 | 11.9522 | 12.0097 | 12.0673 | 12.1249 | 12.1825 | 12.24 | 12.2976 | 12.3552 | 12.4127 | 12.4703 | 12.5279 | 12.5855 | 12.643 | 12.7006 | 12.7582 | 12.8157 | 12.8733 | 12.9309 | 12.9885 | 13.046 | 13.1036 | 13.1612 | 13.2187 | 13.2763 | 13.3339 | 13.3915 | 13.449 | 13.5066 | 13.5642 | 13.6217 | 13.6793 | 13.7369 | 13.7945 | 13.852 | 13.9096 | 13.9672 | 14.0247 | 14.0823 | 14.1399 | 14.1974 | 14.255 | 14.3126 | 14.3702 | 14.4277 | 14.4853 | 14.5429 | 14.6004 | 14.658 | 14.7156 | 14.7732 | 14.8307 | 14.8883 | 14.9459 | 15.0034 | 15.061 | 15.1186 | 15.1762 | 15.2337 | 15.2913 | 15.3489 | 15.4064 | 15.464 | 15.5216 | 15.5792 | 15.6367 | 15.6943 | 15.7519 | 15.8094 | 15.867 | 15.9246 | 15.9822 | 16.0397 | 16.0973 | 16.1549 | 16.2124 | 16.27 | 16.3276 | 16.3852 | 16.4427 | 16.5003 | 16.5579 | 16.6154 | 16.673 | 16.7306 | 16.7882 | 16.8457 | 16.9033 | 16.9609 | 17.0184 | 17.076 | 17.1336 | 17.1912 | 17.2487 | 17.3063 | 17.3639 | 17.4214 | 17.479 | 17.5366 | 17.5942 | 17.6517 | 17.7093 | 17.7669 | 17.8244 | 17.882 | 17.9396 | 17.9972 | 18.0547 | 18.1123 | 18.1699 | 18.2274 | 18.285 | 18.3426 | 18.4002 | 18.4577 | 18.5153 | 18.5729 | 18.6304 | 18.688 | 18.7456 | 18.8032 | 18.8607 | 18.9183 | 18.9759 | 19.0334 | 19.091 | 19.1486 | 19.2062 | 19.2637 | 19.3213 | 19.3789 | 19.4364 | 19.494 | 19.5516 | 19.6092 | 19.6667 | 19.7243 | 19.7819 | 19.8394 | 19.897 | 19.9546 | 20.0122 | 20.0697 | 20.1273 | 20.1849 | 20.2424 | 20.3 | 20.3576 | 20.4151 | 20.4727 | 20.5303 | 20.5879 | 20.6454 | 20.703 | 20.7606 | 20.8181 | 20.8757 | 20.9333 | 20.9909 | 21.0484 | 21.106 | 21.1636 | 21.2211 | 21.2787 | 21.3363 | 21.3939 | 21.4514 | 21.509 | 21.5666 | 21.6241 | 21.6817 | 21.7393 | 21.7969 | 21.8544 | 21.912 | 21.9696 | 22.0271 | 22.0847 | 22.1423 | 22.1999 | 22.2574 | 22.315 | 22.3726 | 22.4301 | 22.4877 | 22.5453 | 22.6029 | 22.6604 | 22.718 | 22.7756 | 22.8331 | 22.8907 | 22.9483 | 23.0059 | 23.0634 | 23.121 | 23.1786 | 23.2361 | 23.2937 | 23.3513 | 23.4089 | 23.4664 | 23.524 | 23.5816 | 23.6391 | 23.6967 | 23.7543 | 23.8119 | 23.8694 | 23.927 | 23.9846 | 24.0421 | 24.0997 | 24.1573 | 24.2149 | 24.2724 | 24.33 | 24.3876 | 24.4451 | 24.5027 | 24.5603 | 24.6179 | 24.6754 | 24.733 | 24.7906 | 24.8481 | 24.9057 | 24.9633 | 25.0209 | 25.0784 | 25.136 | 25.1936 | 25.2511 | 25.3087 | 25.3663 | 25.4239 | 25.4814 | 25.539 | 25.5966 | 25.6541 | 25.7117 | 25.7693 | 25.8269 | 25.8844 | 25.942 | 25.9996 | 26.0571 | 26.1147 | 26.1723 | 26.2298 | 26.2874 | 26.345 | 26.4026 | 26.4601 | 26.5177 | 26.5753 | 26.6328 | 26.6904 | 26.748 | 26.8056 | 26.8631 | 26.9207 | 26.9783 | 27.0358 | 27.0934 | 27.151 | 27.2086 | 27.2661 | 27.3237 | 27.3813 | 27.4388 | 27.4964 | 27.554 | 27.6116 | 27.6691 | 27.7267 | 27.7843 | 27.8418 | 27.8994 | 27.957 | 28.0146 | 28.0721 | 28.1297 | 28.1873 | 28.2448 | 28.3024 | 28.36 | 28.4176 | 28.4751 | 28.5327 | 28.5903 | 28.6478 | 28.7054 | 28.763 | 28.8206 | 28.8781 | 28.9357 | 28.9933 | 29.0508 | 29.1084 | 29.166 | 29.2236 | 29.2811 | 29.3387 | 29.3963 | 29.4538 | 29.5114 | 29.569 | 29.6266 | 29.6841 | 29.7417 | 29.7993 | 29.8568 | 29.9144 | 29.972 | 30.0296 | 30.0871 | 30.1447 | 30.2023 | 30.2598 | 30.3174 | 30.375 | 30.4326 | 30.4901 | 30.5477 | 30.6053 | 30.6628 | 30.7204 | 30.778 | 30.8356 | 30.8931 | 30.9507 | 31.0083 | 31.0658 | 31.1234 | 31.181 | 31.2386 | 31.2961 | 31.3537 | 31.4113 | 31.4688 | 31.5264 | 31.584 | 31.6416 | 31.6991 | 31.7567 | 31.8143 | 31.8718 | 31.9294 | 31.987 | 32.0446 | 32.1021 | 32.1597 | 32.2173 | 32.2748 | 32.3324 | 32.39 | 32.4475 | 32.5051 | 32.5627 | 32.6203 | 32.6778 | 32.7354 | 32.793 | 32.8505 | 32.9081 | 32.9657 | 33.0233 | 33.0808 | 33.1384 | 33.196 | 33.2535 | 33.3111 | 33.3687 | 33.4263 | 33.4838 | 33.5414 | 33.599 | 33.6565 | 33.7141 | 33.7717 | 33.8293 | 33.8868 | 33.9444 | 34.002 | 34.0595 | 34.1171 | 34.1747 | 34.2323 | 34.2898 | 34.3474 | 34.405 | 34.4625 | 34.5201 | 34.5777 | 34.6353 | 34.6928 | 34.7504 | 34.808 | 34.8655 | 34.9231 | 34.9807 | 35.0383 | 35.0958 | 35.1534 | 35.211 | 35.2685 | 35.3261 | 35.3837 | 35.4413 | 35.4988 | 35.5564 | 35.614 | 35.6715 | 35.7291 | 35.7867 | 35.8443 | 35.9018 | 35.9594 | 36.017 | 36.0745 | 36.1321 | 36.1897 | 36.2473 | 36.3048 | 36.3624 | 36.42 | 36.4775 | 36.5351 | 36.5927 | 36.6503 | 36.7078 | 36.7654 | 36.823 | 36.8805 | 36.9381 | 36.9957 | 37.0533 | 37.1108 | 37.1684 | 37.226 | 37.2835 | 37.3411 | 37.3987 | 37.4563 | 37.5138 | 37.5714 | 37.629 | 37.6865 | 37.7441 | 37.8017 | 37.8593 | 37.9168 | 37.9744 | 38.032 | 38.0895 | 38.1471 | 38.2047 | 38.2623 | 38.3198 | 38.3774 | 38.435 | 38.4925 | 38.5501 | 38.6077 | 38.6652 | 38.7228 | 38.7804 | 38.838 | 38.8955 | 38.9531 | 39.0107 | 39.0682 | 39.1258
24 | 6.59 | 6.65 | 6.71 | 6.76 | 6.82 | 6.88 | 6.94 | 6.99 | 7.05 | 7.11 | 7.16 | 7.22 | 7.28 | 7.33 | 7.39 | 7.45 | 7.51 | 7.56 | 7.62 | 7.68 | 7.73 | 7.79 | 7.85 | 7.9 | 7.96 | 8.02 | 8.08 | 8.13 | 8.19 | 8.25 | 8.3 | 8.36 | 8.42 | 8.48 | 8.53 | 8.59 | 8.65 | 8.7 | 8.76 | 8.82 | 8.8748 | 8.9319 | 8.989 | 9.046 | 9.1031 | 9.1601 | 9.2172 | 9.2742 | 9.3313 | 9.3883 | 9.4454 | 9.5024 | 9.5595 | 9.6165 | 9.6736 | 9.7306 | 9.7877 | 9.8448 | 9.9018 | 9.9589 | 10.0159 | 10.073 | 10.13 | 10.1871 | 10.2441 | 10.3012 | 10.3582 | 10.4153 | 10.4723 | 10.5294 | 10.5865 | 10.6435 | 10.7006 | 10.7576 | 10.8147 | 10.8717 | 10.9288 | 10.9858 | 11.0429 | 11.0999 | 11.157 | 11.214 | 11.2711 | 11.3281 | 11.3852 | 11.4423 | 11.4993 | 11.5564 | 11.6134 | 11.6705 | 11.7275 | 11.7846 | 11.8416 | 11.8987 | 11.9557 | 12.0128 | 12.0698 | 12.1269 | 12.1839 | 12.241 | 12.2981 | 12.3551 | 12.4122 | 12.4692 | 12.5263 | 12.5833 | 12.6404 | 12.6974 | 12.7545 | 12.8115 | 12.8686 | 12.9256 | 12.9827 | 13.0397 | 13.0968 | 13.1539 | 13.2109 | 13.268 | 13.325 | 13.3821 | 13.4391 | 13.4962 | 13.5532 | 13.6103 | 13.6673 | 13.7244 | 13.7814 | 13.8385 | 13.8956 | 13.9526 | 14.0097 | 14.0667 | 14.1238 | 14.1808 | 14.2379 | 14.2949 | 14.352 | 14.409 | 14.4661 | 14.5231 | 14.5802 | 14.6372 | 14.6943 | 14.7514 | 14.8084 | 14.8655 | 14.9225 | 14.9796 | 15.0366 | 15.0937 | 15.1507 | 15.2078 | 15.2648 | 15.3219 | 15.3789 | 15.436 | 15.493 | 15.5501 | 15.6072 | 15.6642 | 15.7213 | 15.7783 | 15.8354 | 15.8924 | 15.9495 | 16.0065 | 16.0636 | 16.1206 | 16.1777 | 16.2347 | 16.2918 | 16.3489 | 16.4059 | 16.463 | 16.52 | 16.5771 | 16.6341 | 16.6912 | 16.7482 | 16.8053 | 16.8623 | 16.9194 | 16.9764 | 17.0335 | 17.0905 | 17.1476 | 17.2047 | 17.2617 | 17.3188 | 17.3758 | 17.4329 | 17.4899 | 17.547 | 17.604 | 17.6611 | 17.7181 | 17.7752 | 17.8322 | 17.8893 | 17.9463 | 18.0034 | 18.0605 | 18.1175 | 18.1746 | 18.2316 | 18.2887 | 18.3457 | 18.4028 | 18.4598 | 18.5169 | 18.5739 | 18.631 | 18.688 | 18.7451 | 18.8022 | 18.8592 | 18.9163 | 18.9733 | 19.0304 | 19.0874 | 19.1445 | 19.2015 | 19.2586 | 19.3156 | 19.3727 | 19.4297 | 19.4868 | 19.5438 | 19.6009 | 19.658 | 19.715 | 19.7721 | 19.8291 | 19.8862 | 19.9432 | 20.0003 | 20.0573 | 20.1144 | 20.1714 | 20.2285 | 20.2855 | 20.3426 | 20.3996 | 20.4567 | 20.5138 | 20.5708 | 20.6279 | 20.6849 | 20.742 | 20.799 | 20.8561 | 20.9131 | 20.9702 | 21.0272 | 21.0843 | 21.1413 | 21.1984 | 21.2554 | 21.3125 | 21.3696 | 21.4266 | 21.4837 | 21.5407 | 21.5978 | 21.6548 | 21.7119 | 21.7689 | 21.826 | 21.883 | 21.9401 | 21.9971 | 22.0542 | 22.1113 | 22.1683 | 22.2254 | 22.2824 | 22.3395 | 22.3965 | 22.4536 | 22.5106 | 22.5677 | 22.6247 | 22.6818 | 22.7388 | 22.7959 | 22.8529 | 22.91 | 22.9671 | 23.0241 | 23.0812 | 23.1382 | 23.1953 | 23.2523 | 23.3094 | 23.3664 | 23.4235 | 23.4805 | 23.5376 | 23.5946 | 23.6517 | 23.7087 | 23.7658 | 23.8229 | 23.8799 | 23.937 | 23.994 | 24.0511 | 24.1081 | 24.1652 | 24.2222 | 24.2793 | 24.3363 | 24.3934 | 24.4504 | 24.5075 | 24.5646 | 24.6216 | 24.6787 | 24.7357 | 24.7928 | 24.8498 | 24.9069 | 24.9639 | 25.021 | 25.078 | 25.1351 | 25.1921 | 25.2492 | 25.3062 | 25.3633 | 25.4204 | 25.4774 | 25.5345 | 25.5915 | 25.6486 | 25.7056 | 25.7627 | 25.8197 | 25.8768 | 25.9338 | 25.9909 | 26.0479 | 26.105 | 26.162 | 26.2191 | 26.2762 | 26.3332 | 26.3903 | 26.4473 | 26.5044 | 26.5614 | 26.6185 | 26.6755 | 26.7326 | 26.7896 | 26.8467 | 26.9037 | 26.9608 | 27.0178 | 27.0749 | 27.132 | 27.189 | 27.2461 | 27.3031 | 27.3602 | 27.4172 | 27.4743 | 27.5313 | 27.5884 | 27.6454 | 27.7025 | 27.7595 | 27.8166 | 27.8737 | 27.9307 | 27.9878 | 28.0448 | 28.1019 | 28.1589 | 28.216 | 28.273 | 28.3301 | 28.3871 | 28.4442 | 28.5012 | 28.5583 | 28.6153 | 28.6724 | 28.7295 | 28.7865 | 28.8436 | 28.9006 | 28.9577 | 29.0147 | 29.0718 | 29.1288 | 29.1859 | 29.2429 | 29.3 | 29.357 | 29.4141 | 29.4711 | 29.5282 | 29.5853 | 29.6423 | 29.6994 | 29.7564 | 29.8135 | 29.8705 | 29.9276 | 29.9846 | 30.0417 | 30.0987 | 30.1558 | 30.2128 | 30.2699 | 30.327 | 30.384 | 30.4411 | 30.4981 | 30.5552 | 30.6122 | 30.6693 | 30.7263 | 30.7834 | 30.8404 | 30.8975 | 30.9545 | 31.0116 | 31.0686 | 31.1257 | 31.1828 | 31.2398 | 31.2969 | 31.3539 | 31.411 | 31.468 | 31.5251 | 31.5821 | 31.6392 | 31.6962 | 31.7533 | 31.8103 | 31.8674 | 31.9244 | 31.9815 | 32.0386 | 32.0956 | 32.1527 | 32.2097 | 32.2668 | 32.3238 | 32.3809 | 32.4379 | 32.495 | 32.552 | 32.6091 | 32.6661 | 32.7232 | 32.7803 | 32.8373 | 32.8944 | 32.9514 | 33.0085 | 33.0655 | 33.1226 | 33.1796 | 33.2367 | 33.2937 | 33.3508 | 33.4078 | 33.4649 | 33.5219 | 33.579 | 33.6361 | 33.6931 | 33.7502 | 33.8072 | 33.8643 | 33.9213 | 33.9784 | 34.0354 | 34.0925 | 34.1495 | 34.2066 | 34.2636 | 34.3207 | 34.3777 | 34.4348 | 34.4919 | 34.5489 | 34.606 | 34.663 | 34.7201 | 34.7771 | 34.8342 | 34.8912 | 34.9483 | 35.0053 | 35.0624 | 35.1194 | 35.1765 | 35.2335 | 35.2906 | 35.3477 | 35.4047 | 35.4618 | 35.5188 | 35.5759 | 35.6329 | 35.69 | 35.747 | 35.8041 | 35.8611 | 35.9182 | 35.9752 | 36.0323 | 36.0894 | 36.1464 | 36.2035 | 36.2605 | 36.3176 | 36.3746 | 36.4317 | 36.4887 | 36.5458 | 36.6028 | 36.6599 | 36.7169 | 36.774 | 36.831 | 36.8881 | 36.9452 | 37.0022 | 37.0593 | 37.1163 | 37.1734 | 37.2304 | 37.2875 | 37.3445 | 37.4016 | 37.4586 | 37.5157 | 37.5727 | 37.6298 | 37.6868 | 37.7439 | 37.801 | 37.858 | 37.9151 | 37.9721 | 38.0292 | 38.0862 | 38.1433 | 38.2003 | 38.2574 | 38.3144 | 38.3715 | 38.4285 | 38.4856 | 38.5427 | 38.5997 | 38.6568 | 38.7138 | 38.7709
24.5 | 6.53 | 6.59 | 6.64 | 6.7 | 6.76 | 6.81 | 6.87 | 6.93 | 6.98 | 7.04 | 7.1 | 7.15 | 7.21 | 7.27 | 7.32 | 7.38 | 7.44 | 7.49 | 7.55 | 7.61 | 7.66 | 7.72 | 7.77 | 7.83 | 7.89 | 7.94 | 8 | 8.06 | 8.11 | 8.17 | 8.23 | 8.28 | 8.34 | 8.4 | 8.45 | 8.51 | 8.57 | 8.62 | 8.68 | 8.74 | 8.7927 | 8.8492 | 8.9058 | 8.9623 | 9.0189 | 9.0754 | 9.132 | 9.1885 | 9.2451 | 9.3016 | 9.3582 | 9.4147 | 9.4712 | 9.5278 | 9.5843 | 9.6409 | 9.6974 | 9.754 | 9.8105 | 9.8671 | 9.9236 | 9.9802 | 10.0367 | 10.0932 | 10.1498 | 10.2063 | 10.2629 | 10.3194 | 10.376 | 10.4325 | 10.4891 | 10.5456 | 10.6022 | 10.6587 | 10.7153 | 10.7718 | 10.8283 | 10.8849 | 10.9414 | 10.998 | 11.0545 | 11.1111 | 11.1676 | 11.2242 | 11.2807 | 11.3373 | 11.3938 | 11.4504 | 11.5069 | 11.5634 | 11.62 | 11.6765 | 11.7331 | 11.7896 | 11.8462 | 11.9027 | 11.9593 | 12.0158 | 12.0724 | 12.1289 | 12.1855 | 12.242 | 12.2985 | 12.3551 | 12.4116 | 12.4682 | 12.5247 | 12.5813 | 12.6378 | 12.6944 | 12.7509 | 12.8075 | 12.864 | 12.9205 | 12.9771 | 13.0336 | 13.0902 | 13.1467 | 13.2033 | 13.2598 | 13.3164 | 13.3729 | 13.4295 | 13.486 | 13.5426 | 13.5991 | 13.6556 | 13.7122 | 13.7687 | 13.8253 | 13.8818 | 13.9384 | 13.9949 | 14.0515 | 14.108 | 14.1646 | 14.2211 | 14.2777 | 14.3342 | 14.3907 | 14.4473 | 14.5038 | 14.5604 | 14.6169 | 14.6735 | 14.73 | 14.7866 | 14.8431 | 14.8997 | 14.9562 | 15.0127 | 15.0693 | 15.1258 | 15.1824 | 15.2389 | 15.2955 | 15.352 | 15.4086 | 15.4651 | 15.5217 | 15.5782 | 15.6348 | 15.6913 | 15.7478 | 15.8044 | 15.8609 | 15.9175 | 15.974 | 16.0306 | 16.0871 | 16.1437 | 16.2002 | 16.2568 | 16.3133 | 16.3699 | 16.4264 | 16.4829 | 16.5395 | 16.596 | 16.6526 | 16.7091 | 16.7657 | 16.8222 | 16.8788 | 16.9353 | 16.9919 | 17.0484 | 17.1049 | 17.1615 | 17.218 | 17.2746 | 17.3311 | 17.3877 | 17.4442 | 17.5008 | 17.5573 | 17.6139 | 17.6704 | 17.727 | 17.7835 | 17.84 | 17.8966 | 17.9531 | 18.0097 | 18.0662 | 18.1228 | 18.1793 | 18.2359 | 18.2924 | 18.349 | 18.4055 | 18.4621 | 18.5186 | 18.5751 | 18.6317 | 18.6882 | 18.7448 | 18.8013 | 18.8579 | 18.9144 | 18.971 | 19.0275 | 19.0841 | 19.1406 | 19.1972 | 19.2537 | 19.3102 | 19.3668 | 19.4233 | 19.4799 | 19.5364 | 19.593 | 19.6495 | 19.7061 | 19.7626 | 19.8192 | 19.8757 | 19.9322 | 19.9888 | 20.0453 | 20.1019 | 20.1584 | 20.215 | 20.2715 | 20.3281 | 20.3846 | 20.4412 | 20.4977 | 20.5543 | 20.6108 | 20.6673 | 20.7239 | 20.7804 | 20.837 | 20.8935 | 20.9501 | 21.0066 | 21.0632 | 21.1197 | 21.1763 | 21.2328 | 21.2894 | 21.3459 | 21.4024 | 21.459 | 21.5155 | 21.5721 | 21.6286 | 21.6852 | 21.7417 | 21.7983 | 21.8548 | 21.9114 | 21.9679 | 22.0244 | 22.081 | 22.1375 | 22.1941 | 22.2506 | 22.3072 | 22.3637 | 22.4203 | 22.4768 | 22.5334 | 22.5899 | 22.6465 | 22.703 | 22.7595 | 22.8161 | 22.8726 | 22.9292 | 22.9857 | 23.0423 | 23.0988 | 23.1554 | 23.2119 | 23.2685 | 23.325 | 23.3816 | 23.4381 | 23.4946 | 23.5512 | 23.6077 | 23.6643 | 23.7208 | 23.7774 | 23.8339 | 23.8905 | 23.947 | 24.0036 | 24.0601 | 24.1166 | 24.1732 | 24.2297 | 24.2863 | 24.3428 | 24.3994 | 24.4559 | 24.5125 | 24.569 | 24.6256 | 24.6821 | 24.7387 | 24.7952 | 24.8517 | 24.9083 | 24.9648 | 25.0214 | 25.0779 | 25.1345 | 25.191 | 25.2476 | 25.3041 | 25.3607 | 25.4172 | 25.4738 | 25.5303 | 25.5868 | 25.6434 | 25.6999 | 25.7565 | 25.813 | 25.8696 | 25.9261 | 25.9827 | 26.0392 | 26.0958 | 26.1523 | 26.2088 | 26.2654 | 26.3219 | 26.3785 | 26.435 | 26.4916 | 26.5481 | 26.6047 | 26.6612 | 26.7178 | 26.7743 | 26.8309 | 26.8874 | 26.9439 | 27.0005 | 27.057 | 27.1136 | 27.1701 | 27.2267 | 27.2832 | 27.3398 | 27.3963 | 27.4529 | 27.5094 | 27.566 | 27.6225 | 27.679 | 27.7356 | 27.7921 | 27.8487 | 27.9052 | 27.9618 | 28.0183 | 28.0749 | 28.1314 | 28.188 | 28.2445 | 28.3011 | 28.3576 | 28.4141 | 28.4707 | 28.5272 | 28.5838 | 28.6403 | 28.6969 | 28.7534 | 28.81 | 28.8665 | 28.9231 | 28.9796 | 29.0361 | 29.0927 | 29.1492 | 29.2058 | 29.2623 | 29.3189 | 29.3754 | 29.432 | 29.4885 | 29.5451 | 29.6016 | 29.6582 | 29.7147 | 29.7712 | 29.8278 | 29.8843 | 29.9409 | 29.9974 | 30.054 | 30.1105 | 30.1671 | 30.2236 | 30.2802 | 30.3367 | 30.3933 | 30.4498 | 30.5063 | 30.5629 | 30.6194 | 30.676 | 30.7325 | 30.7891 | 30.8456 | 30.9022 | 30.9587 | 31.0153 | 31.0718 | 31.1283 | 31.1849 | 31.2414 | 31.298 | 31.3545 | 31.4111 | 31.4676 | 31.5242 | 31.5807 | 31.6373 | 31.6938 | 31.7504 | 31.8069 | 31.8634 | 31.92 | 31.9765 | 32.0331 | 32.0896 | 32.1462 | 32.2027 | 32.2593 | 32.3158 | 32.3724 | 32.4289 | 32.4855 | 32.542 | 32.5985 | 32.6551 | 32.7116 | 32.7682 | 32.8247 | 32.8813 | 32.9378 | 32.9944 | 33.0509 | 33.1075 | 33.164 | 33.2205 | 33.2771 | 33.3336 | 33.3902 | 33.4467 | 33.5033 | 33.5598 | 33.6164 | 33.6729 | 33.7295 | 33.786 | 33.8426 | 33.8991 | 33.9556 | 34.0122 | 34.0687 | 34.1253 | 34.1818 | 34.2384 | 34.2949 | 34.3515 | 34.408 | 34.4646 | 34.5211 | 34.5777 | 34.6342 | 34.6907 | 34.7473 | 34.8038 | 34.8604 | 34.9169 | 34.9735 | 35.03 | 35.0866 | 35.1431 | 35.1997 | 35.2562 | 35.3128 | 35.3693 | 35.4258 | 35.4824 | 35.5389 | 35.5955 | 35.652 | 35.7086 | 35.7651 | 35.8217 | 35.8782 | 35.9348 | 35.9913 | 36.0478 | 36.1044 | 36.1609 | 36.2175 | 36.274 | 36.3306 | 36.3871 | 36.4437 | 36.5002 | 36.5568 | 36.6133 | 36.6699 | 36.7264 | 36.7829 | 36.8395 | 36.896 | 36.9526 | 37.0091 | 37.0657 | 37.1222 | 37.1788 | 37.2353 | 37.2919 | 37.3484 | 37.405 | 37.4615 | 37.518 | 37.5746 | 37.6311 | 37.6877 | 37.7442 | 37.8008 | 37.8573 | 37.9139 | 37.9704 | 38.027 | 38.0835 | 38.14 | 38.1966 | 38.2531 | 38.3097 | 38.3662 | 38.4228
25 | 6.47 | 6.52 | 6.58 | 6.64 | 6.69 | 6.75 | 6.81 | 6.86 | 6.92 | 6.97 | 7.03 | 7.09 | 7.14 | 7.2 | 7.25 | 7.31 | 7.37 | 7.42 | 7.48 | 7.53 | 7.59 | 7.65 | 7.7 | 7.76 | 7.81 | 7.87 | 7.93 | 7.98 | 8.04 | 8.1 | 8.15 | 8.21 | 8.26 | 8.32 | 8.38 | 8.43 | 8.49 | 8.54 | 8.6 | 8.66 | 8.7126 | 8.7687 | 8.8248 | 8.8809 | 8.937 | 8.9931 | 9.0492 | 9.1053 | 9.1614 | 9.2175 | 9.2736 | 9.3297 | 9.3858 | 9.4419 | 9.498 | 9.5541 | 9.6102 | 9.6663 | 9.7224 | 9.7785 | 9.8346 | 9.8907 | 9.9468 | 10.0029 | 10.059 | 10.1151 | 10.1712 | 10.2273 | 10.2834 | 10.3395 | 10.3956 | 10.4517 | 10.5078 | 10.5639 | 10.62 | 10.6761 | 10.7322 | 10.7883 | 10.8444 | 10.9005 | 10.9566 | 11.0127 | 11.0688 | 11.1249 | 11.181 | 11.2371 | 11.2932 | 11.3493 | 11.4054 | 11.4615 | 11.5176 | 11.5737 | 11.6298 | 11.6859 | 11.742 | 11.7981 | 11.8543 | 11.9104 | 11.9665 | 12.0226 | 12.0787 | 12.1348 | 12.1909 | 12.247 | 12.3031 | 12.3592 | 12.4153 | 12.4714 | 12.5275 | 12.5836 | 12.6397 | 12.6958 | 12.7519 | 12.808 | 12.8641 | 12.9202 | 12.9763 | 13.0324 | 13.0885 | 13.1446 | 13.2007 | 13.2568 | 13.3129 | 13.369 | 13.4251 | 13.4812 | 13.5373 | 13.5934 | 13.6495 | 13.7056 | 13.7617 | 13.8178 | 13.8739 | 13.93 | 13.9861 | 14.0422 | 14.0983 | 14.1544 | 14.2105 | 14.2666 | 14.3227 | 14.3788 | 14.4349 | 14.491 | 14.5471 | 14.6032 | 14.6593 | 14.7154 | 14.7715 | 14.8276 | 14.8837 | 14.9398 | 14.9959 | 15.052 | 15.1081 | 15.1642 | 15.2203 | 15.2764 | 15.3325 | 15.3886 | 15.4447 | 15.5008 | 15.5569 | 15.613 | 15.6691 | 15.7252 | 15.7813 | 15.8374 | 15.8935 | 15.9496 | 16.0057 | 16.0618 | 16.118 | 16.1741 | 16.2302 | 16.2863 | 16.3424 | 16.3985 | 16.4546 | 16.5107 | 16.5668 | 16.6229 | 16.679 | 16.7351 | 16.7912 | 16.8473 | 16.9034 | 16.9595 | 17.0156 | 17.0717 | 17.1278 | 17.1839 | 17.24 | 17.2961 | 17.3522 | 17.4083 | 17.4644 | 17.5205 | 17.5766 | 17.6327 | 17.6888 | 17.7449 | 17.801 | 17.8571 | 17.9132 | 17.9693 | 18.0254 | 18.0815 | 18.1376 | 18.1937 | 18.2498 | 18.3059 | 18.362 | 18.4181 | 18.4742 | 18.5303 | 18.5864 | 18.6425 | 18.6986 | 18.7547 | 18.8108 | 18.8669 | 18.923 | 18.9791 | 19.0352 | 19.0913 | 19.1474 | 19.2035 | 19.2596 | 19.3157 | 19.3718 | 19.4279 | 19.484 | 19.5401 | 19.5962 | 19.6523 | 19.7084 | 19.7645 | 19.8206 | 19.8767 | 19.9328 | 19.9889 | 20.045 | 20.1011 | 20.1572 | 20.2133 | 20.2694 | 20.3255 | 20.3817 | 20.4378 | 20.4939 | 20.55 | 20.6061 | 20.6622 | 20.7183 | 20.7744 | 20.8305 | 20.8866 | 20.9427 | 20.9988 | 21.0549 | 21.111 | 21.1671 | 21.2232 | 21.2793 | 21.3354 | 21.3915 | 21.4476 | 21.5037 | 21.5598 | 21.6159 | 21.672 | 21.7281 | 21.7842 | 21.8403 | 21.8964 | 21.9525 | 22.0086 | 22.0647 | 22.1208 | 22.1769 | 22.233 | 22.2891 | 22.3452 | 22.4013 | 22.4574 | 22.5135 | 22.5696 | 22.6257 | 22.6818 | 22.7379 | 22.794 | 22.8501 | 22.9062 | 22.9623 | 23.0184 | 23.0745 | 23.1306 | 23.1867 | 23.2428 | 23.2989 | 23.355 | 23.4111 | 23.4672 | 23.5233 | 23.5794 | 23.6355 | 23.6916 | 23.7477 | 23.8038 | 23.8599 | 23.916 | 23.9721 | 24.0282 | 24.0843 | 24.1404 | 24.1965 | 24.2526 | 24.3087 | 24.3648 | 24.4209 | 24.477 | 24.5331 | 24.5892 | 24.6453 | 24.7015 | 24.7576 | 24.8137 | 24.8698 | 24.9259 | 24.982 | 25.0381 | 25.0942 | 25.1503 | 25.2064 | 25.2625 | 25.3186 | 25.3747 | 25.4308 | 25.4869 | 25.543 | 25.5991 | 25.6552 | 25.7113 | 25.7674 | 25.8235 | 25.8796 | 25.9357 | 25.9918 | 26.0479 | 26.104 | 26.1601 | 26.2162 | 26.2723 | 26.3284 | 26.3845 | 26.4406 | 26.4967 | 26.5528 | 26.6089 | 26.665 | 26.7211 | 26.7772 | 26.8333 | 26.8894 | 26.9455 | 27.0016 | 27.0577 | 27.1138 | 27.1699 | 27.226 | 27.2821 | 27.3382 | 27.3943 | 27.4504 | 27.5065 | 27.5626 | 27.6187 | 27.6748 | 27.7309 | 27.787 | 27.8431 | 27.8992 | 27.9553 | 28.0114 | 28.0675 | 28.1236 | 28.1797 | 28.2358 | 28.2919 | 28.348 | 28.4041 | 28.4602 | 28.5163 | 28.5724 | 28.6285 | 28.6846 | 28.7407 | 28.7968 | 28.8529 | 28.909 | 28.9652 | 29.0213 | 29.0774 | 29.1335 | 29.1896 | 29.2457 | 29.3018 | 29.3579 | 29.414 | 29.4701 | 29.5262 | 29.5823 | 29.6384 | 29.6945 | 29.7506 | 29.8067 | 29.8628 | 29.9189 | 29.975 | 30.0311 | 30.0872 | 30.1433 | 30.1994 | 30.2555 | 30.3116 | 30.3677 | 30.4238 | 30.4799 | 30.536 | 30.5921 | 30.6482 | 30.7043 | 30.7604 | 30.8165 | 30.8726 | 30.9287 | 30.9848 | 31.0409 | 31.097 | 31.1531 | 31.2092 | 31.2653 | 31.3214 | 31.3775 | 31.4336 | 31.4897 | 31.5458 | 31.6019 | 31.658 | 31.7141 | 31.7702 | 31.8263 | 31.8824 | 31.9385 | 31.9946 | 32.0507 | 32.1068 | 32.1629 | 32.219 | 32.2751 | 32.3312 | 32.3873 | 32.4434 | 32.4995 | 32.5556 | 32.6117 | 32.6678 | 32.7239 | 32.78 | 32.8361 | 32.8922 | 32.9483 | 33.0044 | 33.0605 | 33.1166 | 33.1727 | 33.2289 | 33.285 | 33.3411 | 33.3972 | 33.4533 | 33.5094 | 33.5655 | 33.6216 | 33.6777 | 33.7338 | 33.7899 | 33.846 | 33.9021 | 33.9582 | 34.0143 | 34.0704 | 34.1265 | 34.1826 | 34.2387 | 34.2948 | 34.3509 | 34.407 | 34.4631 | 34.5192 | 34.5753 | 34.6314 | 34.6875 | 34.7436 | 34.7997 | 34.8558 | 34.9119 | 34.968 | 35.0241 | 35.0802 | 35.1363 | 35.1924 | 35.2485 | 35.3046 | 35.3607 | 35.4168 | 35.4729 | 35.529 | 35.5851 | 35.6412 | 35.6973 | 35.7534 | 35.8095 | 35.8656 | 35.9217 | 35.9778 | 36.0339 | 36.09 | 36.1461 | 36.2022 | 36.2583 | 36.3144 | 36.3705 | 36.4266 | 36.4827 | 36.5388 | 36.5949 | 36.651 | 36.7071 | 36.7632 | 36.8193 | 36.8754 | 36.9315 | 36.9876 | 37.0437 | 37.0998 | 37.1559 | 37.212 | 37.2681 | 37.3242 | 37.3803 | 37.4364 | 37.4926 | 37.5487 | 37.6048 | 37.6609 | 37.717 | 37.7731 | 37.8292 | 37.8853 | 37.9414 | 37.9975 | 38.0536 | 38.1097
25.5 | 6.41 | 6.46 | 6.52 | 6.57 | 6.63 | 6.69 | 6.74 | 6.8 | 6.85 | 6.91 | 6.96 | 7.02 | 7.08 | 7.13 | 7.19 | 7.24 | 7.3 | 7.35 | 7.41 | 7.46 | 7.52 | 7.58 | 7.63 | 7.69 | 7.74 | 7.8 | 7.85 | 7.91 | 7.97 | 8.02 | 8.08 | 8.13 | 8.19 | 8.24 | 8.3 | 8.35 | 8.41 | 8.47 | 8.52 | 8.58 | 8.6331 | 8.6887 | 8.7444 | 8.8 | 8.8556 | 8.9113 | 8.9669 | 9.0225 | 9.0782 | 9.1338 | 9.1895 | 9.2451 | 9.3007 | 9.3564 | 9.412 | 9.4676 | 9.5233 | 9.5789 | 9.6346 | 9.6902 | 9.7458 | 9.8015 | 9.8571 | 9.9127 | 9.9684 | 10.024 | 10.0797 | 10.1353 | 10.1909 | 10.2466 | 10.3022 | 10.3579 | 10.4135 | 10.4691 | 10.5248 | 10.5804 | 10.636 | 10.6917 | 10.7473 | 10.803 | 10.8586 | 10.9142 | 10.9699 | 11.0255 | 11.0811 | 11.1368 | 11.1924 | 11.2481 | 11.3037 | 11.3593 | 11.415 | 11.4706 | 11.5262 | 11.5819 | 11.6375 | 11.6932 | 11.7488 | 11.8044 | 11.8601 | 11.9157 | 11.9714 | 12.027 | 12.0826 | 12.1383 | 12.1939 | 12.2495 | 12.3052 | 12.3608 | 12.4165 | 12.4721 | 12.5277 | 12.5834 | 12.639 | 12.6946 | 12.7503 | 12.8059 | 12.8616 | 12.9172 | 12.9728 | 13.0285 | 13.0841 | 13.1397 | 13.1954 | 13.251 | 13.3067 | 13.3623 | 13.4179 | 13.4736 | 13.5292 | 13.5848 | 13.6405 | 13.6961 | 13.7518 | 13.8074 | 13.863 | 13.9187 | 13.9743 | 14.03 | 14.0856 | 14.1412 | 14.1969 | 14.2525 | 14.3081 | 14.3638 | 14.4194 | 14.4751 | 14.5307 | 14.5863 | 14.642 | 14.6976 | 14.7532 | 14.8089 | 14.8645 | 14.9202 | 14.9758 | 15.0314 | 15.0871 | 15.1427 | 15.1983 | 15.254 | 15.3096 | 15.3653 | 15.4209 | 15.4765 | 15.5322 | 15.5878 | 15.6435 | 15.6991 | 15.7547 | 15.8104 | 15.866 | 15.9216 | 15.9773 | 16.0329 | 16.0886 | 16.1442 | 16.1998 | 16.2555 | 16.3111 | 16.3667 | 16.4224 | 16.478 | 16.5337 | 16.5893 | 16.6449 | 16.7006 | 16.7562 | 16.8118 | 16.8675 | 16.9231 | 16.9788 | 17.0344 | 17.09 | 17.1457 | 17.2013 | 17.257 | 17.3126 | 17.3682 | 17.4239 | 17.4795 | 17.5351 | 17.5908 | 17.6464 | 17.7021 | 17.7577 | 17.8133 | 17.869 | 17.9246 | 17.9802 | 18.0359 | 18.0915 | 18.1472 | 18.2028 | 18.2584 | 18.3141 | 18.3697 | 18.4253 | 18.481 | 18.5366 | 18.5923 | 18.6479 | 18.7035 | 18.7592 | 18.8148 | 18.8705 | 18.9261 | 18.9817 | 19.0374 | 19.093 | 19.1486 | 19.2043 | 19.2599 | 19.3156 | 19.3712 | 19.4268 | 19.4825 | 19.5381 | 19.5937 | 19.6494 | 19.705 | 19.7607 | 19.8163 | 19.8719 | 19.9276 | 19.9832 | 20.0388 | 20.0945 | 20.1501 | 20.2058 | 20.2614 | 20.317 | 20.3727 | 20.4283 | 20.4839 | 20.5396 | 20.5952 | 20.6509 | 20.7065 | 20.7621 | 20.8178 | 20.8734 | 20.9291 | 20.9847 | 21.0403 | 21.096 | 21.1516 | 21.2072 | 21.2629 | 21.3185 | 21.3742 | 21.4298 | 21.4854 | 21.5411 | 21.5967 | 21.6523 | 21.708 | 21.7636 | 21.8193 | 21.8749 | 21.9305 | 21.9862 | 22.0418 | 22.0974 | 22.1531 | 22.2087 | 22.2644 | 22.32 | 22.3756 | 22.4313 | 22.4869 | 22.5426 | 22.5982 | 22.6538 | 22.7095 | 22.7651 | 22.8207 | 22.8764 | 22.932 | 22.9877 | 23.0433 | 23.0989 | 23.1546 | 23.2102 | 23.2658 | 23.3215 | 23.3771 | 23.4328 | 23.4884 | 23.544 | 23.5997 | 23.6553 | 23.7109 | 23.7666 | 23.8222 | 23.8779 | 23.9335 | 23.9891 | 24.0448 | 24.1004 | 24.1561 | 24.2117 | 24.2673 | 24.323 | 24.3786 | 24.4342 | 24.4899 | 24.5455 | 24.6012 | 24.6568 | 24.7124 | 24.7681 | 24.8237 | 24.8793 | 24.935 | 24.9906 | 25.0463 | 25.1019 | 25.1575 | 25.2132 | 25.2688 | 25.3244 | 25.3801 | 25.4357 | 25.4914 | 25.547 | 25.6026 | 25.6583 | 25.7139 | 25.7695 | 25.8252 | 25.8808 | 25.9365 | 25.9921 | 26.0477 | 26.1034 | 26.159 | 26.2147 | 26.2703 | 26.3259 | 26.3816 | 26.4372 | 26.4928 | 26.5485 | 26.6041 | 26.6598 | 26.7154 | 26.771 | 26.8267 | 26.8823 | 26.9379 | 26.9936 | 27.0492 | 27.1049 | 27.1605 | 27.2161 | 27.2718 | 27.3274 | 27.383 | 27.4387 | 27.4943 | 27.55 | 27.6056 | 27.6612 | 27.7169 | 27.7725 | 27.8282 | 27.8838 | 27.9394 | 27.9951 | 28.0507 | 28.1063 | 28.162 | 28.2176 | 28.2733 | 28.3289 | 28.3845 | 28.4402 | 28.4958 | 28.5514 | 28.6071 | 28.6627 | 28.7184 | 28.774 | 28.8296 | 28.8853 | 28.9409 | 28.9965 | 29.0522 | 29.1078 | 29.1635 | 29.2191 | 29.2747 | 29.3304 | 29.386 | 29.4417 | 29.4973 | 29.5529 | 29.6086 | 29.6642 | 29.7198 | 29.7755 | 29.8311 | 29.8868 | 29.9424 | 29.998 | 30.0537 | 30.1093 | 30.1649 | 30.2206 | 30.2762 | 30.3319 | 30.3875 | 30.4431 | 30.4988 | 30.5544 | 30.61 | 30.6657 | 30.7213 | 30.777 | 30.8326 | 30.8882 | 30.9439 | 30.9995 | 31.0552 | 31.1108 | 31.1664 | 31.2221 | 31.2777 | 31.3333 | 31.389 | 31.4446 | 31.5003 | 31.5559 | 31.6115 | 31.6672 | 31.7228 | 31.7784 | 31.8341 | 31.8897 | 31.9454 | 32.001 | 32.0566 | 32.1123 | 32.1679 | 32.2235 | 32.2792 | 32.3348 | 32.3905 | 32.4461 | 32.5017 | 32.5574 | 32.613 | 32.6686 | 32.7243 | 32.7799 | 32.8356 | 32.8912 | 32.9468 | 33.0025 | 33.0581 | 33.1138 | 33.1694 | 33.225 | 33.2807 | 33.3363 | 33.3919 | 33.4476 | 33.5032 | 33.5589 | 33.6145 | 33.6701 | 33.7258 | 33.7814 | 33.837 | 33.8927 | 33.9483 | 34.004 | 34.0596 | 34.1152 | 34.1709 | 34.2265 | 34.2821 | 34.3378 | 34.3934 | 34.4491 | 34.5047 | 34.5603 | 34.616 | 34.6716 | 34.7273 | 34.7829 | 34.8385 | 34.8942 | 34.9498 | 35.0054 | 35.0611 | 35.1167 | 35.1724 | 35.228 | 35.2836 | 35.3393 | 35.3949 | 35.4505 | 35.5062 | 35.5618 | 35.6175 | 35.6731 | 35.7287 | 35.7844 | 35.84 | 35.8956 | 35.9513 | 36.0069 | 36.0626 | 36.1182 | 36.1738 | 36.2295 | 36.2851 | 36.3408 | 36.3964 | 36.452 | 36.5077 | 36.5633 | 36.6189 | 36.6746 | 36.7302 | 36.7859 | 36.8415 | 36.8971 | 36.9528 | 37.0084 | 37.064 | 37.1197 | 37.1753 | 37.231 | 37.2866 | 37.3422 | 37.3979 | 37.4535 | 37.5091 | 37.5648 | 37.6204 | 37.6761 | 37.7317 | 37.7873
26 | 6.35 | 6.4 | 6.46 | 6.51 | 6.57 | 6.62 | 6.68 | 6.73 | 6.79 | 6.84 | 6.9 | 6.95 | 7.01 | 7.07 | 7.12 | 7.18 | 7.23 | 7.29 | 7.34 | 7.4 | 7.45 | 7.51 | 7.56 | 7.62 | 7.67 | 7.73 | 7.78 | 7.84 | 7.89 | 7.95 | 8 | 8.06 | 8.11 | 8.17 | 8.22 | 8.28 | 8.33 | 8.39 | 8.44 | 8.5 | 8.5543 | 8.6095 | 8.6646 | 8.7198 | 8.775 | 8.8301 | 8.8853 | 8.9404 | 8.9956 | 9.0508 | 9.1059 | 9.1611 | 9.2162 | 9.2714 | 9.3266 | 9.3817 | 9.4369 | 9.4921 | 9.5472 | 9.6024 | 9.6575 | 9.7127 | 9.7679 | 9.823 | 9.8782 | 9.9333 | 9.9885 | 10.0437 | 10.0988 | 10.154 | 10.2091 | 10.2643 | 10.3195 | 10.3746 | 10.4298 | 10.485 | 10.5401 | 10.5953 | 10.6504 | 10.7056 | 10.7608 | 10.8159 | 10.8711 | 10.9262 | 10.9814 | 11.0366 | 11.0917 | 11.1469 | 11.2021 | 11.2572 | 11.3124 | 11.3675 | 11.4227 | 11.4779 | 11.533 | 11.5882 | 11.6433 | 11.6985 | 11.7537 | 11.8088 | 11.864 | 11.9192 | 11.9743 | 12.0295 | 12.0846 | 12.1398 | 12.195 | 12.2501 | 12.3053 | 12.3604 | 12.4156 | 12.4708 | 12.5259 | 12.5811 | 12.6362 | 12.6914 | 12.7466 | 12.8017 | 12.8569 | 12.9121 | 12.9672 | 13.0224 | 13.0775 | 13.1327 | 13.1879 | 13.243 | 13.2982 | 13.3533 | 13.4085 | 13.4637 | 13.5188 | 13.574 | 13.6292 | 13.6843 | 13.7395 | 13.7946 | 13.8498 | 13.905 | 13.9601 | 14.0153 | 14.0704 | 14.1256 | 14.1808 | 14.2359 | 14.2911 | 14.3462 | 14.4014 | 14.4566 | 14.5117 | 14.5669 | 14.6221 | 14.6772 | 14.7324 | 14.7875 | 14.8427 | 14.8979 | 14.953 | 15.0082 | 15.0633 | 15.1185 | 15.1737 | 15.2288 | 15.284 | 15.3392 | 15.3943 | 15.4495 | 15.5046 | 15.5598 | 15.615 | 15.6701 | 15.7253 | 15.7804 | 15.8356 | 15.8908 | 15.9459 | 16.0011 | 16.0563 | 16.1114 | 16.1666 | 16.2217 | 16.2769 | 16.3321 | 16.3872 | 16.4424 | 16.4975 | 16.5527 | 16.6079 | 16.663 | 16.7182 | 16.7733 | 16.8285 | 16.8837 | 16.9388 | 16.994 | 17.0492 | 17.1043 | 17.1595 | 17.2146 | 17.2698 | 17.325 | 17.3801 | 17.4353 | 17.4904 | 17.5456 | 17.6008 | 17.6559 | 17.7111 | 17.7663 | 17.8214 | 17.8766 | 17.9317 | 17.9869 | 18.0421 | 18.0972 | 18.1524 | 18.2075 | 18.2627 | 18.3179 | 18.373 | 18.4282 | 18.4834 | 18.5385 | 18.5937 | 18.6488 | 18.704 | 18.7592 | 18.8143 | 18.8695 | 18.9246 | 18.9798 | 19.035 | 19.0901 | 19.1453 | 19.2004 | 19.2556 | 19.3108 | 19.3659 | 19.4211 | 19.4763 | 19.5314 | 19.5866 | 19.6417 | 19.6969 | 19.7521 | 19.8072 | 19.8624 | 19.9175 | 19.9727 | 20.0279 | 20.083 | 20.1382 | 20.1934 | 20.2485 | 20.3037 | 20.3588 | 20.414 | 20.4692 | 20.5243 | 20.5795 | 20.6346 | 20.6898 | 20.745 | 20.8001 | 20.8553 | 20.9105 | 20.9656 | 21.0208 | 21.0759 | 21.1311 | 21.1863 | 21.2414 | 21.2966 | 21.3517 | 21.4069 | 21.4621 | 21.5172 | 21.5724 | 21.6275 | 21.6827 | 21.7379 | 21.793 | 21.8482 | 21.9034 | 21.9585 | 22.0137 | 22.0688 | 22.124 | 22.1792 | 22.2343 | 22.2895 | 22.3446 | 22.3998 | 22.455 | 22.5101 | 22.5653 | 22.6205 | 22.6756 | 22.7308 | 22.7859 | 22.8411 | 22.8963 | 22.9514 | 23.0066 | 23.0617 | 23.1169 | 23.1721 | 23.2272 | 23.2824 | 23.3375 | 23.3927 | 23.4479 | 23.503 | 23.5582 | 23.6134 | 23.6685 | 23.7237 | 23.7788 | 23.834 | 23.8892 | 23.9443 | 23.9995 | 24.0546 | 24.1098 | 24.165 | 24.2201 | 24.2753 | 24.3305 | 24.3856 | 24.4408 | 24.4959 | 24.5511 | 24.6063 | 24.6614 | 24.7166 | 24.7717 | 24.8269 | 24.8821 | 24.9372 | 24.9924 | 25.0476 | 25.1027 | 25.1579 | 25.213 | 25.2682 | 25.3234 | 25.3785 | 25.4337 | 25.4888 | 25.544 | 25.5992 | 25.6543 | 25.7095 | 25.7646 | 25.8198 | 25.875 | 25.9301 | 25.9853 | 26.0405 | 26.0956 | 26.1508 | 26.2059 | 26.2611 | 26.3163 | 26.3714 | 26.4266 | 26.4817 | 26.5369 | 26.5921 | 26.6472 | 26.7024 | 26.7576 | 26.8127 | 26.8679 | 26.923 | 26.9782 | 27.0334 | 27.0885 | 27.1437 | 27.1988 | 27.254 | 27.3092 | 27.3643 | 27.4195 | 27.4747 | 27.5298 | 27.585 | 27.6401 | 27.6953 | 27.7505 | 27.8056 | 27.8608 | 27.9159 | 27.9711 | 28.0263 | 28.0814 | 28.1366 | 28.1917 | 28.2469 | 28.3021 | 28.3572 | 28.4124 | 28.4676 | 28.5227 | 28.5779 | 28.633 | 28.6882 | 28.7434 | 28.7985 | 28.8537 | 28.9088 | 28.964 | 29.0192 | 29.0743 | 29.1295 | 29.1847 | 29.2398 | 29.295 | 29.3501 | 29.4053 | 29.4605 | 29.5156 | 29.5708 | 29.6259 | 29.6811 | 29.7363 | 29.7914 | 29.8466 | 29.9018 | 29.9569 | 30.0121 | 30.0672 | 30.1224 | 30.1776 | 30.2327 | 30.2879 | 30.343 | 30.3982 | 30.4534 | 30.5085 | 30.5637 | 30.6188 | 30.674 | 30.7292 | 30.7843 | 30.8395 | 30.8947 | 30.9498 | 31.005 | 31.0601 | 31.1153 | 31.1705 | 31.2256 | 31.2808 | 31.3359 | 31.3911 | 31.4463 | 31.5014 | 31.5566 | 31.6118 | 31.6669 | 31.7221 | 31.7772 | 31.8324 | 31.8876 | 31.9427 | 31.9979 | 32.053 | 32.1082 | 32.1634 | 32.2185 | 32.2737 | 32.3288 | 32.384 | 32.4392 | 32.4943 | 32.5495 | 32.6047 | 32.6598 | 32.715 | 32.7701 | 32.8253 | 32.8805 | 32.9356 | 32.9908 | 33.0459 | 33.1011 | 33.1563 | 33.2114 | 33.2666 | 33.3218 | 33.3769 | 33.4321 | 33.4872 | 33.5424 | 33.5976 | 33.6527 | 33.7079 | 33.763 | 33.8182 | 33.8734 | 33.9285 | 33.9837 | 34.0389 | 34.094 | 34.1492 | 34.2043 | 34.2595 | 34.3147 | 34.3698 | 34.425 | 34.4801 | 34.5353 | 34.5905 | 34.6456 | 34.7008 | 34.7559 | 34.8111 | 34.8663 | 34.9214 | 34.9766 | 35.0318 | 35.0869 | 35.1421 | 35.1972 | 35.2524 | 35.3076 | 35.3627 | 35.4179 | 35.473 | 35.5282 | 35.5834 | 35.6385 | 35.6937 | 35.7489 | 35.804 | 35.8592 | 35.9143 | 35.9695 | 36.0247 | 36.0798 | 36.135 | 36.1901 | 36.2453 | 36.3005 | 36.3556 | 36.4108 | 36.466 | 36.5211 | 36.5763 | 36.6314 | 36.6866 | 36.7418 | 36.7969 | 36.8521 | 36.9072 | 36.9624 | 37.0176 | 37.0727 | 37.1279 | 37.183 | 37.2382 | 37.2934 | 37.3485 | 37.4037 | 37.4589
26.5 | 6.29 | 6.34 | 6.4 | 6.45 | 6.51 | 6.56 | 6.62 | 6.67 | 6.73 | 6.78 | 6.84 | 6.89 | 6.95 | 7 | 7.06 | 7.11 | 7.16 | 7.22 | 7.27 | 7.33 | 7.38 | 7.44 | 7.49 | 7.55 | 7.6 | 7.66 | 7.71 | 7.77 | 7.82 | 7.88 | 7.93 | 7.99 | 8.04 | 8.1 | 8.15 | 8.2 | 8.26 | 8.31 | 8.37 | 8.42 | 8.4781 | 8.5328 | 8.5875 | 8.6422 | 8.697 | 8.7517 | 8.8064 | 8.8611 | 8.9159 | 8.9706 | 9.0253 | 9.08 | 9.1348 | 9.1895 | 9.2442 | 9.2989 | 9.3536 | 9.4084 | 9.4631 | 9.5178 | 9.5725 | 9.6273 | 9.682 | 9.7367 | 9.7914 | 9.8462 | 9.9009 | 9.9556 | 10.0103 | 10.0651 | 10.1198 | 10.1745 | 10.2292 | 10.2839 | 10.3387 | 10.3934 | 10.4481 | 10.5028 | 10.5576 | 10.6123 | 10.667 | 10.7217 | 10.7765 | 10.8312 | 10.8859 | 10.9406 | 10.9953 | 11.0501 | 11.1048 | 11.1595 | 11.2142 | 11.269 | 11.3237 | 11.3784 | 11.4331 | 11.4879 | 11.5426 | 11.5973 | 11.652 | 11.7067 | 11.7615 | 11.8162 | 11.8709 | 11.9256 | 11.9804 | 12.0351 | 12.0898 | 12.1445 | 12.1993 | 12.254 | 12.3087 | 12.3634 | 12.4182 | 12.4729 | 12.5276 | 12.5823 | 12.637 | 12.6918 | 12.7465 | 12.8012 | 12.8559 | 12.9107 | 12.9654 | 13.0201 | 13.0748 | 13.1296 | 13.1843 | 13.239 | 13.2937 | 13.3484 | 13.4032 | 13.4579 | 13.5126 | 13.5673 | 13.6221 | 13.6768 | 13.7315 | 13.7862 | 13.841 | 13.8957 | 13.9504 | 14.0051 | 14.0598 | 14.1146 | 14.1693 | 14.224 | 14.2787 | 14.3335 | 14.3882 | 14.4429 | 14.4976 | 14.5524 | 14.6071 | 14.6618 | 14.7165 | 14.7713 | 14.826 | 14.8807 | 14.9354 | 14.9901 | 15.0449 | 15.0996 | 15.1543 | 15.209 | 15.2638 | 15.3185 | 15.3732 | 15.4279 | 15.4827 | 15.5374 | 15.5921 | 15.6468 | 15.7015 | 15.7563 | 15.811 | 15.8657 | 15.9204 | 15.9752 | 16.0299 | 16.0846 | 16.1393 | 16.1941 | 16.2488 | 16.3035 | 16.3582 | 16.413 | 16.4677 | 16.5224 | 16.5771 | 16.6318 | 16.6866 | 16.7413 | 16.796 | 16.8507 | 16.9055 | 16.9602 | 17.0149 | 17.0696 | 17.1244 | 17.1791 | 17.2338 | 17.2885 | 17.3432 | 17.398 | 17.4527 | 17.5074 | 17.5621 | 17.6169 | 17.6716 | 17.7263 | 17.781 | 17.8358 | 17.8905 | 17.9452 | 17.9999 | 18.0546 | 18.1094 | 18.1641 | 18.2188 | 18.2735 | 18.3283 | 18.383 | 18.4377 | 18.4924 | 18.5472 | 18.6019 | 18.6566 | 18.7113 | 18.7661 | 18.8208 | 18.8755 | 18.9302 | 18.9849 | 19.0397 | 19.0944 | 19.1491 | 19.2038 | 19.2586 | 19.3133 | 19.368 | 19.4227 | 19.4775 | 19.5322 | 19.5869 | 19.6416 | 19.6963 | 19.7511 | 19.8058 | 19.8605 | 19.9152 | 19.97 | 20.0247 | 20.0794 | 20.1341 | 20.1889 | 20.2436 | 20.2983 | 20.353 | 20.4077 | 20.4625 | 20.5172 | 20.5719 | 20.6266 | 20.6814 | 20.7361 | 20.7908 | 20.8455 | 20.9003 | 20.955 | 21.0097 | 21.0644 | 21.1192 | 21.1739 | 21.2286 | 21.2833 | 21.338 | 21.3928 | 21.4475 | 21.5022 | 21.5569 | 21.6117 | 21.6664 | 21.7211 | 21.7758 | 21.8306 | 21.8853 | 21.94 | 21.9947 | 22.0494 | 22.1042 | 22.1589 | 22.2136 | 22.2683 | 22.3231 | 22.3778 | 22.4325 | 22.4872 | 22.542 | 22.5967 | 22.6514 | 22.7061 | 22.7608 | 22.8156 | 22.8703 | 22.925 | 22.9797 | 23.0345 | 23.0892 | 23.1439 | 23.1986 | 23.2534 | 23.3081 | 23.3628 | 23.4175 | 23.4723 | 23.527 | 23.5817 | 23.6364 | 23.6911 | 23.7459 | 23.8006 | 23.8553 | 23.91 | 23.9648 | 24.0195 | 24.0742 | 24.1289 | 24.1837 | 24.2384 | 24.2931 | 24.3478 | 24.4025 | 24.4573 | 24.512 | 24.5667 | 24.6214 | 24.6762 | 24.7309 | 24.7856 | 24.8403 | 24.8951 | 24.9498 | 25.0045 | 25.0592 | 25.1139 | 25.1687 | 25.2234 | 25.2781 | 25.3328 | 25.3876 | 25.4423 | 25.497 | 25.5517 | 25.6065 | 25.6612 | 25.7159 | 25.7706 | 25.8254 | 25.8801 | 25.9348 | 25.9895 | 26.0442 | 26.099 | 26.1537 | 26.2084 | 26.2631 | 26.3179 | 26.3726 | 26.4273 | 26.482 | 26.5368 | 26.5915 | 26.6462 | 26.7009 | 26.7556 | 26.8104 | 26.8651 | 26.9198 | 26.9745 | 27.0293 | 27.084 | 27.1387 | 27.1934 | 27.2482 | 27.3029 | 27.3576 | 27.4123 | 27.467 | 27.5218 | 27.5765 | 27.6312 | 27.6859 | 27.7407 | 27.7954 | 27.8501 | 27.9048 | 27.9596 | 28.0143 | 28.069 | 28.1237 | 28.1785 | 28.2332 | 28.2879 | 28.3426 | 28.3973 | 28.4521 | 28.5068 | 28.5615 | 28.6162 | 28.671 | 28.7257 | 28.7804 | 28.8351 | 28.8899 | 28.9446 | 28.9993 | 29.054 | 29.1087 | 29.1635 | 29.2182 | 29.2729 | 29.3276 | 29.3824 | 29.4371 | 29.4918 | 29.5465 | 29.6013 | 29.656 | 29.7107 | 29.7654 | 29.8202 | 29.8749 | 29.9296 | 29.9843 | 30.039 | 30.0938 | 30.1485 | 30.2032 | 30.2579 | 30.3127 | 30.3674 | 30.4221 | 30.4768 | 30.5316 | 30.5863 | 30.641 | 30.6957 | 30.7504 | 30.8052 | 30.8599 | 30.9146 | 30.9693 | 31.0241 | 31.0788 | 31.1335 | 31.1882 | 31.243 | 31.2977 | 31.3524 | 31.4071 | 31.4618 | 31.5166 | 31.5713 | 31.626 | 31.6807 | 31.7355 | 31.7902 | 31.8449 | 31.8996 | 31.9544 | 32.0091 | 32.0638 | 32.1185 | 32.1733 | 32.228 | 32.2827 | 32.3374 | 32.3921 | 32.4469 | 32.5016 | 32.5563 | 32.611 | 32.6658 | 32.7205 | 32.7752 | 32.8299 | 32.8847 | 32.9394 | 32.9941 | 33.0488 | 33.1035 | 33.1583 | 33.213 | 33.2677 | 33.3224 | 33.3772 | 33.4319 | 33.4866 | 33.5413 | 33.5961 | 33.6508 | 33.7055 | 33.7602 | 33.8149 | 33.8697 | 33.9244 | 33.9791 | 34.0338 | 34.0886 | 34.1433 | 34.198 | 34.2527 | 34.3075 | 34.3622 | 34.4169 | 34.4716 | 34.5264 | 34.5811 | 34.6358 | 34.6905 | 34.7452 | 34.8 | 34.8547 | 34.9094 | 34.9641 | 35.0189 | 35.0736 | 35.1283 | 35.183 | 35.2378 | 35.2925 | 35.3472 | 35.4019 | 35.4566 | 35.5114 | 35.5661 | 35.6208 | 35.6755 | 35.7303 | 35.785 | 35.8397 | 35.8944 | 35.9492 | 36.0039 | 36.0586 | 36.1133 | 36.168 | 36.2228 | 36.2775 | 36.3322 | 36.3869 | 36.4417 | 36.4964 | 36.5511 | 36.6058 | 36.6606 | 36.7153 | 36.77 | 36.8247 | 36.8795 | 36.9342 | 36.9889 | 37.0436 | 37.0983 | 37.1531
27 | 6.23 | 6.28 | 6.34 | 6.39 | 6.45 | 6.5 | 6.56 | 6.61 | 6.67 | 6.72 | 6.77 | 6.83 | 6.88 | 6.94 | 6.99 | 7.05 | 7.1 | 7.15 | 7.21 | 7.26 | 7.32 | 7.37 | 7.43 | 7.48 | 7.53 | 7.59 | 7.64 | 7.7 | 7.75 | 7.81 | 7.86 | 7.91 | 7.97 | 8.02 | 8.08 | 8.13 | 8.19 | 8.24 | 8.29 | 8.35 | 8.4033 | 8.4576 | 8.5119 | 8.5663 | 8.6206 | 8.6749 | 8.7292 | 8.7835 | 8.8379 | 8.8922 | 8.9465 | 9.0008 | 9.0551 | 9.1095 | 9.1638 | 9.2181 | 9.2724 | 9.3267 | 9.3811 | 9.4354 | 9.4897 | 9.544 | 9.5983 | 9.6527 | 9.707 | 9.7613 | 9.8156 | 9.8699 | 9.9243 | 9.9786 | 10.0329 | 10.0872 | 10.1415 | 10.1959 | 10.2502 | 10.3045 | 10.3588 | 10.4131 | 10.4675 | 10.5218 | 10.5761 | 10.6304 | 10.6847 | 10.7391 | 10.7934 | 10.8477 | 10.902 | 10.9563 | 11.0107 | 11.065 | 11.1193 | 11.1736 | 11.2279 | 11.2823 | 11.3366 | 11.3909 | 11.4452 | 11.4995 | 11.5539 | 11.6082 | 11.6625 | 11.7168 | 11.7711 | 11.8255 | 11.8798 | 11.9341 | 11.9884 | 12.0427 | 12.0971 | 12.1514 | 12.2057 | 12.26 | 12.3143 | 12.3687 | 12.423 | 12.4773 | 12.5316 | 12.5859 | 12.6403 | 12.6946 | 12.7489 | 12.8032 | 12.8575 | 12.9119 | 12.9662 | 13.0205 | 13.0748 | 13.1291 | 13.1835 | 13.2378 | 13.2921 | 13.3464 | 13.4007 | 13.4551 | 13.5094 | 13.5637 | 13.618 | 13.6723 | 13.7267 | 13.781 | 13.8353 | 13.8896 | 13.9439 | 13.9983 | 14.0526 | 14.1069 | 14.1612 | 14.2155 | 14.2699 | 14.3242 | 14.3785 | 14.4328 | 14.4871 | 14.5415 | 14.5958 | 14.6501 | 14.7044 | 14.7587 | 14.8131 | 14.8674 | 14.9217 | 14.976 | 15.0303 | 15.0847 | 15.139 | 15.1933 | 15.2476 | 15.3019 | 15.3563 | 15.4106 | 15.4649 | 15.5192 | 15.5735 | 15.6279 | 15.6822 | 15.7365 | 15.7908 | 15.8451 | 15.8995 | 15.9538 | 16.0081 | 16.0624 | 16.1167 | 16.1711 | 16.2254 | 16.2797 | 16.334 | 16.3883 | 16.4427 | 16.497 | 16.5513 | 16.6056 | 16.6599 | 16.7143 | 16.7686 | 16.8229 | 16.8772 | 16.9315 | 16.9858 | 17.0402 | 17.0945 | 17.1488 | 17.2031 | 17.2574 | 17.3118 | 17.3661 | 17.4204 | 17.4747 | 17.529 | 17.5834 | 17.6377 | 17.692 | 17.7463 | 17.8006 | 17.855 | 17.9093 | 17.9636 | 18.0179 | 18.0722 | 18.1266 | 18.1809 | 18.2352 | 18.2895 | 18.3438 | 18.3982 | 18.4525 | 18.5068 | 18.5611 | 18.6154 | 18.6698 | 18.7241 | 18.7784 | 18.8327 | 18.887 | 18.9414 | 18.9957 | 19.05 | 19.1043 | 19.1586 | 19.213 | 19.2673 | 19.3216 | 19.3759 | 19.4302 | 19.4846 | 19.5389 | 19.5932 | 19.6475 | 19.7018 | 19.7562 | 19.8105 | 19.8648 | 19.9191 | 19.9734 | 20.0278 | 20.0821 | 20.1364 | 20.1907 | 20.245 | 20.2994 | 20.3537 | 20.408 | 20.4623 | 20.5166 | 20.571 | 20.6253 | 20.6796 | 20.7339 | 20.7882 | 20.8426 | 20.8969 | 20.9512 | 21.0055 | 21.0598 | 21.1142 | 21.1685 | 21.2228 | 21.2771 | 21.3314 | 21.3858 | 21.4401 | 21.4944 | 21.5487 | 21.603 | 21.6574 | 21.7117 | 21.766 | 21.8203 | 21.8746 | 21.929 | 21.9833 | 22.0376 | 22.0919 | 22.1462 | 22.2006 | 22.2549 | 22.3092 | 22.3635 | 22.4178 | 22.4722 | 22.5265 | 22.5808 | 22.6351 | 22.6894 | 22.7438 | 22.7981 | 22.8524 | 22.9067 | 22.961 | 23.0154 | 23.0697 | 23.124 | 23.1783 | 23.2326 | 23.287 | 23.3413 | 23.3956 | 23.4499 | 23.5042 | 23.5586 | 23.6129 | 23.6672 | 23.7215 | 23.7758 | 23.8302 | 23.8845 | 23.9388 | 23.9931 | 24.0474 | 24.1018 | 24.1561 | 24.2104 | 24.2647 | 24.319 | 24.3734 | 24.4277 | 24.482 | 24.5363 | 24.5906 | 24.645 | 24.6993 | 24.7536 | 24.8079 | 24.8622 | 24.9166 | 24.9709 | 25.0252 | 25.0795 | 25.1338 | 25.1882 | 25.2425 | 25.2968 | 25.3511 | 25.4054 | 25.4598 | 25.5141 | 25.5684 | 25.6227 | 25.677 | 25.7314 | 25.7857 | 25.84 | 25.8943 | 25.9486 | 26.003 | 26.0573 | 26.1116 | 26.1659 | 26.2202 | 26.2746 | 26.3289 | 26.3832 | 26.4375 | 26.4918 | 26.5462 | 26.6005 | 26.6548 | 26.7091 | 26.7634 | 26.8177 | 26.8721 | 26.9264 | 26.9807 | 27.035 | 27.0893 | 27.1437 | 27.198 | 27.2523 | 27.3066 | 27.3609 | 27.4153 | 27.4696 | 27.5239 | 27.5782 | 27.6325 | 27.6869 | 27.7412 | 27.7955 | 27.8498 | 27.9041 | 27.9585 | 28.0128 | 28.0671 | 28.1214 | 28.1757 | 28.2301 | 28.2844 | 28.3387 | 28.393 | 28.4473 | 28.5017 | 28.556 | 28.6103 | 28.6646 | 28.7189 | 28.7733 | 28.8276 | 28.8819 | 28.9362 | 28.9905 | 29.0449 | 29.0992 | 29.1535 | 29.2078 | 29.2621 | 29.3165 | 29.3708 | 29.4251 | 29.4794 | 29.5337 | 29.5881 | 29.6424 | 29.6967 | 29.751 | 29.8053 | 29.8597 | 29.914 | 29.9683 | 30.0226 | 30.0769 | 30.1313 | 30.1856 | 30.2399 | 30.2942 | 30.3485 | 30.4029 | 30.4572 | 30.5115 | 30.5658 | 30.6201 | 30.6745 | 30.7288 | 30.7831 | 30.8374 | 30.8917 | 30.9461 | 31.0004 | 31.0547 | 31.109 | 31.1633 | 31.2177 | 31.272 | 31.3263 | 31.3806 | 31.4349 | 31.4893 | 31.5436 | 31.5979 | 31.6522 | 31.7065 | 31.7609 | 31.8152 | 31.8695 | 31.9238 | 31.9781 | 32.0325 | 32.0868 | 32.1411 | 32.1954 | 32.2497 | 32.3041 | 32.3584 | 32.4127 | 32.467 | 32.5213 | 32.5757 | 32.63 | 32.6843 | 32.7386 | 32.7929 | 32.8473 | 32.9016 | 32.9559 | 33.0102 | 33.0645 | 33.1189 | 33.1732 | 33.2275 | 33.2818 | 33.3361 | 33.3905 | 33.4448 | 33.4991 | 33.5534 | 33.6077 | 33.6621 | 33.7164 | 33.7707 | 33.825 | 33.8793 | 33.9337 | 33.988 | 34.0423 | 34.0966 | 34.1509 | 34.2053 | 34.2596 | 34.3139 | 34.3682 | 34.4225 | 34.4769 | 34.5312 | 34.5855 | 34.6398 | 34.6941 | 34.7485 | 34.8028 | 34.8571 | 34.9114 | 34.9657 | 35.0201 | 35.0744 | 35.1287 | 35.183 | 35.2373 | 35.2917 | 35.346 | 35.4003 | 35.4546 | 35.5089 | 35.5633 | 35.6176 | 35.6719 | 35.7262 | 35.7805 | 35.8349 | 35.8892 | 35.9435 | 35.9978 | 36.0521 | 36.1065 | 36.1608 | 36.2151 | 36.2694 | 36.3237 | 36.378 | 36.4324 | 36.4867 | 36.541 | 36.5953 | 36.6496 | 36.704 | 36.7583 | 36.8126 | 36.8669
27.5 | 6.17 | 6.23 | 6.28 | 6.33 | 6.39 | 6.44 | 6.5 | 6.55 | 6.6 | 6.66 | 6.71 | 6.77 | 6.82 | 6.87 | 6.93 | 6.98 | 7.04 | 7.09 | 7.14 | 7.2 | 7.25 | 7.3 | 7.36 | 7.41 | 7.47 | 7.52 | 7.57 | 7.63 | 7.68 | 7.74 | 7.79 | 7.84 | 7.9 | 7.95 | 8.01 | 8.06 | 8.11 | 8.17 | 8.22 | 8.27 | 8.3286 | 8.3825 | 8.4364 | 8.4903 | 8.5442 | 8.5981 | 8.652 | 8.7059 | 8.7598 | 8.8137 | 8.8676 | 8.9215 | 8.9754 | 9.0293 | 9.0832 | 9.1371 | 9.1909 | 9.2448 | 9.2987 | 9.3526 | 9.4065 | 9.4604 | 9.5143 | 9.5682 | 9.6221 | 9.676 | 9.7299 | 9.7838 | 9.8377 | 9.8916 | 9.9455 | 9.9994 | 10.0533 | 10.1072 | 10.1611 | 10.215 | 10.2689 | 10.3228 | 10.3767 | 10.4306 | 10.4845 | 10.5383 | 10.5922 | 10.6461 | 10.7 | 10.7539 | 10.8078 | 10.8617 | 10.9156 | 10.9695 | 11.0234 | 11.0773 | 11.1312 | 11.1851 | 11.239 | 11.2929 | 11.3468 | 11.4007 | 11.4546 | 11.5085 | 11.5624 | 11.6163 | 11.6702 | 11.7241 | 11.778 | 11.8318 | 11.8857 | 11.9396 | 11.9935 | 12.0474 | 12.1013 | 12.1552 | 12.2091 | 12.263 | 12.3169 | 12.3708 | 12.4247 | 12.4786 | 12.5325 | 12.5864 | 12.6403 | 12.6942 | 12.7481 | 12.802 | 12.8559 | 12.9098 | 12.9637 | 13.0176 | 13.0715 | 13.1253 | 13.1792 | 13.2331 | 13.287 | 13.3409 | 13.3948 | 13.4487 | 13.5026 | 13.5565 | 13.6104 | 13.6643 | 13.7182 | 13.7721 | 13.826 | 13.8799 | 13.9338 | 13.9877 | 14.0416 | 14.0955 | 14.1494 | 14.2033 | 14.2572 | 14.3111 | 14.365 | 14.4188 | 14.4727 | 14.5266 | 14.5805 | 14.6344 | 14.6883 | 14.7422 | 14.7961 | 14.85 | 14.9039 | 14.9578 | 15.0117 | 15.0656 | 15.1195 | 15.1734 | 15.2273 | 15.2812 | 15.3351 | 15.389 | 15.4429 | 15.4968 | 15.5507 | 15.6046 | 15.6585 | 15.7123 | 15.7662 | 15.8201 | 15.874 | 15.9279 | 15.9818 | 16.0357 | 16.0896 | 16.1435 | 16.1974 | 16.2513 | 16.3052 | 16.3591 | 16.413 | 16.4669 | 16.5208 | 16.5747 | 16.6286 | 16.6825 | 16.7364 | 16.7903 | 16.8442 | 16.8981 | 16.952 | 17.0059 | 17.0597 | 17.1136 | 17.1675 | 17.2214 | 17.2753 | 17.3292 | 17.3831 | 17.437 | 17.4909 | 17.5448 | 17.5987 | 17.6526 | 17.7065 | 17.7604 | 17.8143 | 17.8682 | 17.9221 | 17.976 | 18.0299 | 18.0838 | 18.1377 | 18.1916 | 18.2455 | 18.2994 | 18.3532 | 18.4071 | 18.461 | 18.5149 | 18.5688 | 18.6227 | 18.6766 | 18.7305 | 18.7844 | 18.8383 | 18.8922 | 18.9461 | 19 | 19.0539 | 19.1078 | 19.1617 | 19.2156 | 19.2695 | 19.3234 | 19.3773 | 19.4312 | 19.4851 | 19.539 | 19.5929 | 19.6467 | 19.7006 | 19.7545 | 19.8084 | 19.8623 | 19.9162 | 19.9701 | 20.024 | 20.0779 | 20.1318 | 20.1857 | 20.2396 | 20.2935 | 20.3474 | 20.4013 | 20.4552 | 20.5091 | 20.563 | 20.6169 | 20.6708 | 20.7247 | 20.7786 | 20.8325 | 20.8864 | 20.9402 | 20.9941 | 21.048 | 21.1019 | 21.1558 | 21.2097 | 21.2636 | 21.3175 | 21.3714 | 21.4253 | 21.4792 | 21.5331 | 21.587 | 21.6409 | 21.6948 | 21.7487 | 21.8026 | 21.8565 | 21.9104 | 21.9643 | 22.0182 | 22.0721 | 22.126 | 22.1799 | 22.2338 | 22.2876 | 22.3415 | 22.3954 | 22.4493 | 22.5032 | 22.5571 | 22.611 | 22.6649 | 22.7188 | 22.7727 | 22.8266 | 22.8805 | 22.9344 | 22.9883 | 23.0422 | 23.0961 | 23.15 | 23.2039 | 23.2578 | 23.3117 | 23.3656 | 23.4195 | 23.4734 | 23.5273 | 23.5811 | 23.635 | 23.6889 | 23.7428 | 23.7967 | 23.8506 | 23.9045 | 23.9584 | 24.0123 | 24.0662 | 24.1201 | 24.174 | 24.2279 | 24.2818 | 24.3357 | 24.3896 | 24.4435 | 24.4974 | 24.5513 | 24.6052 | 24.6591 | 24.713 | 24.7669 | 24.8208 | 24.8746 | 24.9285 | 24.9824 | 25.0363 | 25.0902 | 25.1441 | 25.198 | 25.2519 | 25.3058 | 25.3597 | 25.4136 | 25.4675 | 25.5214 | 25.5753 | 25.6292 | 25.6831 | 25.737 | 25.7909 | 25.8448 | 25.8987 | 25.9526 | 26.0065 | 26.0604 | 26.1143 | 26.1681 | 26.222 | 26.2759 | 26.3298 | 26.3837 | 26.4376 | 26.4915 | 26.5454 | 26.5993 | 26.6532 | 26.7071 | 26.761 | 26.8149 | 26.8688 | 26.9227 | 26.9766 | 27.0305 | 27.0844 | 27.1383 | 27.1922 | 27.2461 | 27.3 | 27.3539 | 27.4078 | 27.4617 | 27.5155 | 27.5694 | 27.6233 | 27.6772 | 27.7311 | 27.785 | 27.8389 | 27.8928 | 27.9467 | 28.0006 | 28.0545 | 28.1084 | 28.1623 | 28.2162 | 28.2701 | 28.324 | 28.3779 | 28.4318 | 28.4857 | 28.5396 | 28.5935 | 28.6474 | 28.7013 | 28.7552 | 28.809 | 28.8629 | 28.9168 | 28.9707 | 29.0246 | 29.0785 | 29.1324 | 29.1863 | 29.2402 | 29.2941 | 29.348 | 29.4019 | 29.4558 | 29.5097 | 29.5636 | 29.6175 | 29.6714 | 29.7253 | 29.7792 | 29.8331 | 29.887 | 29.9409 | 29.9948 | 30.0487 | 30.1025 | 30.1564 | 30.2103 | 30.2642 | 30.3181 | 30.372 | 30.4259 | 30.4798 | 30.5337 | 30.5876 | 30.6415 | 30.6954 | 30.7493 | 30.8032 | 30.8571 | 30.911 | 30.9649 | 31.0188 | 31.0727 | 31.1266 | 31.1805 | 31.2344 | 31.2883 | 31.3422 | 31.396 | 31.4499 | 31.5038 | 31.5577 | 31.6116 | 31.6655 | 31.7194 | 31.7733 | 31.8272 | 31.8811 | 31.935 | 31.9889 | 32.0428 | 32.0967 | 32.1506 | 32.2045 | 32.2584 | 32.3123 | 32.3662 | 32.4201 | 32.474 | 32.5279 | 32.5818 | 32.6357 | 32.6895 | 32.7434 | 32.7973 | 32.8512 | 32.9051 | 32.959 | 33.0129 | 33.0668 | 33.1207 | 33.1746 | 33.2285 | 33.2824 | 33.3363 | 33.3902 | 33.4441 | 33.498 | 33.5519 | 33.6058 | 33.6597 | 33.7136 | 33.7675 | 33.8214 | 33.8753 | 33.9292 | 33.9831 | 34.0369 | 34.0908 | 34.1447 | 34.1986 | 34.2525 | 34.3064 | 34.3603 | 34.4142 | 34.4681 | 34.522 | 34.5759 | 34.6298 | 34.6837 | 34.7376 | 34.7915 | 34.8454 | 34.8993 | 34.9532 | 35.0071 | 35.061 | 35.1149 | 35.1688 | 35.2227 | 35.2766 | 35.3304 | 35.3843 | 35.4382 | 35.4921 | 35.546 | 35.5999 | 35.6538 | 35.7077 | 35.7616 | 35.8155 | 35.8694 | 35.9233 | 35.9772 | 36.0311 | 36.085 | 36.1389 | 36.1928 | 36.2467 | 36.3006 | 36.3545 | 36.4084 | 36.4623 | 36.5162 | 36.5701
28 | 6.12 | 6.17 | 6.22 | 6.28 | 6.33 | 6.38 | 6.44 | 6.49 | 6.54 | 6.6 | 6.65 | 6.7 | 6.76 | 6.81 | 6.87 | 6.92 | 6.97 | 7.03 | 7.08 | 7.13 | 7.19 | 7.24 | 7.29 | 7.35 | 7.4 | 7.45 | 7.51 | 7.56 | 7.61 | 7.67 | 7.72 | 7.77 | 7.83 | 7.88 | 7.93 | 7.99 | 8.04 | 8.1 | 8.15 | 8.2 | 8.2554 | 8.3089 | 8.3624 | 8.4158 | 8.4693 | 8.5228 | 8.5763 | 8.6297 | 8.6832 | 8.7367 | 8.7901 | 8.8436 | 8.8971 | 8.9506 | 9.004 | 9.0575 | 9.111 | 9.1644 | 9.2179 | 9.2714 | 9.3249 | 9.3783 | 9.4318 | 9.4853 | 9.5387 | 9.5922 | 9.6457 | 9.6992 | 9.7526 | 9.8061 | 9.8596 | 9.9131 | 9.9665 | 10.02 | 10.0735 | 10.1269 | 10.1804 | 10.2339 | 10.2874 | 10.3408 | 10.3943 | 10.4478 | 10.5012 | 10.5547 | 10.6082 | 10.6617 | 10.7151 | 10.7686 | 10.8221 | 10.8755 | 10.929 | 10.9825 | 11.036 | 11.0894 | 11.1429 | 11.1964 | 11.2498 | 11.3033 | 11.3568 | 11.4103 | 11.4637 | 11.5172 | 11.5707 | 11.6242 | 11.6776 | 11.7311 | 11.7846 | 11.838 | 11.8915 | 11.945 | 11.9985 | 12.0519 | 12.1054 | 12.1589 | 12.2123 | 12.2658 | 12.3193 | 12.3728 | 12.4262 | 12.4797 | 12.5332 | 12.5866 | 12.6401 | 12.6936 | 12.7471 | 12.8005 | 12.854 | 12.9075 | 12.9609 | 13.0144 | 13.0679 | 13.1214 | 13.1748 | 13.2283 | 13.2818 | 13.3352 | 13.3887 | 13.4422 | 13.4957 | 13.5491 | 13.6026 | 13.6561 | 13.7096 | 13.763 | 13.8165 | 13.87 | 13.9234 | 13.9769 | 14.0304 | 14.0839 | 14.1373 | 14.1908 | 14.2443 | 14.2977 | 14.3512 | 14.4047 | 14.4582 | 14.5116 | 14.5651 | 14.6186 | 14.672 | 14.7255 | 14.779 | 14.8325 | 14.8859 | 14.9394 | 14.9929 | 15.0463 | 15.0998 | 15.1533 | 15.2068 | 15.2602 | 15.3137 | 15.3672 | 15.4207 | 15.4741 | 15.5276 | 15.5811 | 15.6345 | 15.688 | 15.7415 | 15.795 | 15.8484 | 15.9019 | 15.9554 | 16.0088 | 16.0623 | 16.1158 | 16.1693 | 16.2227 | 16.2762 | 16.3297 | 16.3831 | 16.4366 | 16.4901 | 16.5436 | 16.597 | 16.6505 | 16.704 | 16.7574 | 16.8109 | 16.8644 | 16.9179 | 16.9713 | 17.0248 | 17.0783 | 17.1318 | 17.1852 | 17.2387 | 17.2922 | 17.3456 | 17.3991 | 17.4526 | 17.5061 | 17.5595 | 17.613 | 17.6665 | 17.7199 | 17.7734 | 17.8269 | 17.8804 | 17.9338 | 17.9873 | 18.0408 | 18.0942 | 18.1477 | 18.2012 | 18.2547 | 18.3081 | 18.3616 | 18.4151 | 18.4685 | 18.522 | 18.5755 | 18.629 | 18.6824 | 18.7359 | 18.7894 | 18.8429 | 18.8963 | 18.9498 | 19.0033 | 19.0567 | 19.1102 | 19.1637 | 19.2172 | 19.2706 | 19.3241 | 19.3776 | 19.431 | 19.4845 | 19.538 | 19.5915 | 19.6449 | 19.6984 | 19.7519 | 19.8053 | 19.8588 | 19.9123 | 19.9658 | 20.0192 | 20.0727 | 20.1262 | 20.1796 | 20.2331 | 20.2866 | 20.3401 | 20.3935 | 20.447 | 20.5005 | 20.554 | 20.6074 | 20.6609 | 20.7144 | 20.7678 | 20.8213 | 20.8748 | 20.9283 | 20.9817 | 21.0352 | 21.0887 | 21.1421 | 21.1956 | 21.2491 | 21.3026 | 21.356 | 21.4095 | 21.463 | 21.5164 | 21.5699 | 21.6234 | 21.6769 | 21.7303 | 21.7838 | 21.8373 | 21.8907 | 21.9442 | 21.9977 | 22.0512 | 22.1046 | 22.1581 | 22.2116 | 22.265 | 22.3185 | 22.372 | 22.4255 | 22.4789 | 22.5324 | 22.5859 | 22.6394 | 22.6928 | 22.7463 | 22.7998 | 22.8532 | 22.9067 | 22.9602 | 23.0137 | 23.0671 | 23.1206 | 23.1741 | 23.2275 | 23.281 | 23.3345 | 23.388 | 23.4414 | 23.4949 | 23.5484 | 23.6018 | 23.6553 | 23.7088 | 23.7623 | 23.8157 | 23.8692 | 23.9227 | 23.9761 | 24.0296 | 24.0831 | 24.1366 | 24.19 | 24.2435 | 24.297 | 24.3505 | 24.4039 | 24.4574 | 24.5109 | 24.5643 | 24.6178 | 24.6713 | 24.7248 | 24.7782 | 24.8317 | 24.8852 | 24.9386 | 24.9921 | 25.0456 | 25.0991 | 25.1525 | 25.206 | 25.2595 | 25.3129 | 25.3664 | 25.4199 | 25.4734 | 25.5268 | 25.5803 | 25.6338 | 25.6872 | 25.7407 | 25.7942 | 25.8477 | 25.9011 | 25.9546 | 26.0081 | 26.0616 | 26.115 | 26.1685 | 26.222 | 26.2754 | 26.3289 | 26.3824 | 26.4359 | 26.4893 | 26.5428 | 26.5963 | 26.6497 | 26.7032 | 26.7567 | 26.8102 | 26.8636 | 26.9171 | 26.9706 | 27.024 | 27.0775 | 27.131 | 27.1845 | 27.2379 | 27.2914 | 27.3449 | 27.3983 | 27.4518 | 27.5053 | 27.5588 | 27.6122 | 27.6657 | 27.7192 | 27.7727 | 27.8261 | 27.8796 | 27.9331 | 27.9865 | 28.04 | 28.0935 | 28.147 | 28.2004 | 28.2539 | 28.3074 | 28.3608 | 28.4143 | 28.4678 | 28.5213 | 28.5747 | 28.6282 | 28.6817 | 28.7351 | 28.7886 | 28.8421 | 28.8956 | 28.949 | 29.0025 | 29.056 | 29.1094 | 29.1629 | 29.2164 | 29.2699 | 29.3233 | 29.3768 | 29.4303 | 29.4838 | 29.5372 | 29.5907 | 29.6442 | 29.6976 | 29.7511 | 29.8046 | 29.8581 | 29.9115 | 29.965 | 30.0185 | 30.0719 | 30.1254 | 30.1789 | 30.2324 | 30.2858 | 30.3393 | 30.3928 | 30.4462 | 30.4997 | 30.5532 | 30.6067 | 30.6601 | 30.7136 | 30.7671 | 30.8205 | 30.874 | 30.9275 | 30.981 | 31.0344 | 31.0879 | 31.1414 | 31.1948 | 31.2483 | 31.3018 | 31.3553 | 31.4087 | 31.4622 | 31.5157 | 31.5692 | 31.6226 | 31.6761 | 31.7296 | 31.783 | 31.8365 | 31.89 | 31.9435 | 31.9969 | 32.0504 | 32.1039 | 32.1573 | 32.2108 | 32.2643 | 32.3178 | 32.3712 | 32.4247 | 32.4782 | 32.5316 | 32.5851 | 32.6386 | 32.6921 | 32.7455 | 32.799 | 32.8525 | 32.9059 | 32.9594 | 33.0129 | 33.0664 | 33.1198 | 33.1733 | 33.2268 | 33.2803 | 33.3337 | 33.3872 | 33.4407 | 33.4941 | 33.5476 | 33.6011 | 33.6546 | 33.708 | 33.7615 | 33.815 | 33.8684 | 33.9219 | 33.9754 | 34.0289 | 34.0823 | 34.1358 | 34.1893 | 34.2427 | 34.2962 | 34.3497 | 34.4032 | 34.4566 | 34.5101 | 34.5636 | 34.617 | 34.6705 | 34.724 | 34.7775 | 34.8309 | 34.8844 | 34.9379 | 34.9914 | 35.0448 | 35.0983 | 35.1518 | 35.2052 | 35.2587 | 35.3122 | 35.3657 | 35.4191 | 35.4726 | 35.5261 | 35.5795 | 35.633 | 35.6865 | 35.74 | 35.7934 | 35.8469 | 35.9004 | 35.9538 | 36.0073 | 36.0608 | 36.1143 | 36.1677 | 36.2212 | 36.2747
28.5 | 6.06 | 6.11 | 6.17 | 6.22 | 6.27 | 6.33 | 6.38 | 6.43 | 6.49 | 6.54 | 6.59 | 6.64 | 6.7 | 6.75 | 6.8 | 6.86 | 6.91 | 6.96 | 7.02 | 7.07 | 7.12 | 7.18 | 7.23 | 7.28 | 7.33 | 7.39 | 7.44 | 7.49 | 7.55 | 7.6 | 7.65 | 7.71 | 7.76 | 7.81 | 7.87 | 7.92 | 7.97 | 8.02 | 8.08 | 8.13 | 8.1839 | 8.237 | 8.29 | 8.3431 | 8.3962 | 8.4493 | 8.5024 | 8.5554 | 8.6085 | 8.6616 | 8.7147 | 8.7678 | 8.8208 | 8.8739 | 8.927 | 8.9801 | 9.0332 | 9.0862 | 9.1393 | 9.1924 | 9.2455 | 9.2986 | 9.3516 | 9.4047 | 9.4578 | 9.5109 | 9.564 | 9.617 | 9.6701 | 9.7232 | 9.7763 | 9.8294 | 9.8824 | 9.9355 | 9.9886 | 10.0417 | 10.0948 | 10.1478 | 10.2009 | 10.254 | 10.3071 | 10.3602 | 10.4132 | 10.4663 | 10.5194 | 10.5725 | 10.6256 | 10.6786 | 10.7317 | 10.7848 | 10.8379 | 10.891 | 10.944 | 10.9971 | 11.0502 | 11.1033 | 11.1563 | 11.2094 | 11.2625 | 11.3156 | 11.3687 | 11.4217 | 11.4748 | 11.5279 | 11.581 | 11.6341 | 11.6871 | 11.7402 | 11.7933 | 11.8464 | 11.8995 | 11.9525 | 12.0056 | 12.0587 | 12.1118 | 12.1649 | 12.2179 | 12.271 | 12.3241 | 12.3772 | 12.4303 | 12.4833 | 12.5364 | 12.5895 | 12.6426 | 12.6957 | 12.7487 | 12.8018 | 12.8549 | 12.908 | 12.9611 | 13.0141 | 13.0672 | 13.1203 | 13.1734 | 13.2265 | 13.2795 | 13.3326 | 13.3857 | 13.4388 | 13.4919 | 13.5449 | 13.598 | 13.6511 | 13.7042 | 13.7573 | 13.8103 | 13.8634 | 13.9165 | 13.9696 | 14.0227 | 14.0757 | 14.1288 | 14.1819 | 14.235 | 14.2881 | 14.3411 | 14.3942 | 14.4473 | 14.5004 | 14.5535 | 14.6065 | 14.6596 | 14.7127 | 14.7658 | 14.8189 | 14.8719 | 14.925 | 14.9781 | 15.0312 | 15.0843 | 15.1373 | 15.1904 | 15.2435 | 15.2966 | 15.3496 | 15.4027 | 15.4558 | 15.5089 | 15.562 | 15.615 | 15.6681 | 15.7212 | 15.7743 | 15.8274 | 15.8804 | 15.9335 | 15.9866 | 16.0397 | 16.0928 | 16.1458 | 16.1989 | 16.252 | 16.3051 | 16.3582 | 16.4112 | 16.4643 | 16.5174 | 16.5705 | 16.6236 | 16.6766 | 16.7297 | 16.7828 | 16.8359 | 16.889 | 16.942 | 16.9951 | 17.0482 | 17.1013 | 17.1544 | 17.2074 | 17.2605 | 17.3136 | 17.3667 | 17.4198 | 17.4728 | 17.5259 | 17.579 | 17.6321 | 17.6852 | 17.7382 | 17.7913 | 17.8444 | 17.8975 | 17.9506 | 18.0036 | 18.0567 | 18.1098 | 18.1629 | 18.216 | 18.269 | 18.3221 | 18.3752 | 18.4283 | 18.4814 | 18.5344 | 18.5875 | 18.6406 | 18.6937 | 18.7468 | 18.7998 | 18.8529 | 18.906 | 18.9591 | 19.0122 | 19.0652 | 19.1183 | 19.1714 | 19.2245 | 19.2775 | 19.3306 | 19.3837 | 19.4368 | 19.4899 | 19.5429 | 19.596 | 19.6491 | 19.7022 | 19.7553 | 19.8083 | 19.8614 | 19.9145 | 19.9676 | 20.0207 | 20.0737 | 20.1268 | 20.1799 | 20.233 | 20.2861 | 20.3391 | 20.3922 | 20.4453 | 20.4984 | 20.5515 | 20.6045 | 20.6576 | 20.7107 | 20.7638 | 20.8169 | 20.8699 | 20.923 | 20.9761 | 21.0292 | 21.0823 | 21.1353 | 21.1884 | 21.2415 | 21.2946 | 21.3477 | 21.4007 | 21.4538 | 21.5069 | 21.56 | 21.6131 | 21.6661 | 21.7192 | 21.7723 | 21.8254 | 21.8785 | 21.9315 | 21.9846 | 22.0377 | 22.0908 | 22.1439 | 22.1969 | 22.25 | 22.3031 | 22.3562 | 22.4093 | 22.4623 | 22.5154 | 22.5685 | 22.6216 | 22.6747 | 22.7277 | 22.7808 | 22.8339 | 22.887 | 22.9401 | 22.9931 | 23.0462 | 23.0993 | 23.1524 | 23.2055 | 23.2585 | 23.3116 | 23.3647 | 23.4178 | 23.4708 | 23.5239 | 23.577 | 23.6301 | 23.6832 | 23.7362 | 23.7893 | 23.8424 | 23.8955 | 23.9486 | 24.0016 | 24.0547 | 24.1078 | 24.1609 | 24.214 | 24.267 | 24.3201 | 24.3732 | 24.4263 | 24.4794 | 24.5324 | 24.5855 | 24.6386 | 24.6917 | 24.7448 | 24.7978 | 24.8509 | 24.904 | 24.9571 | 25.0102 | 25.0632 | 25.1163 | 25.1694 | 25.2225 | 25.2756 | 25.3286 | 25.3817 | 25.4348 | 25.4879 | 25.541 | 25.594 | 25.6471 | 25.7002 | 25.7533 | 25.8064 | 25.8594 | 25.9125 | 25.9656 | 26.0187 | 26.0718 | 26.1248 | 26.1779 | 26.231 | 26.2841 | 26.3372 | 26.3902 | 26.4433 | 26.4964 | 26.5495 | 26.6026 | 26.6556 | 26.7087 | 26.7618 | 26.8149 | 26.868 | 26.921 | 26.9741 | 27.0272 | 27.0803 | 27.1334 | 27.1864 | 27.2395 | 27.2926 | 27.3457 | 27.3987 | 27.4518 | 27.5049 | 27.558 | 27.6111 | 27.6641 | 27.7172 | 27.7703 | 27.8234 | 27.8765 | 27.9295 | 27.9826 | 28.0357 | 28.0888 | 28.1419 | 28.1949 | 28.248 | 28.3011 | 28.3542 | 28.4073 | 28.4603 | 28.5134 | 28.5665 | 28.6196 | 28.6727 | 28.7257 | 28.7788 | 28.8319 | 28.885 | 28.9381 | 28.9911 | 29.0442 | 29.0973 | 29.1504 | 29.2035 | 29.2565 | 29.3096 | 29.3627 | 29.4158 | 29.4689 | 29.5219 | 29.575 | 29.6281 | 29.6812 | 29.7343 | 29.7873 | 29.8404 | 29.8935 | 29.9466 | 29.9997 | 30.0527 | 30.1058 | 30.1589 | 30.212 | 30.2651 | 30.3181 | 30.3712 | 30.4243 | 30.4774 | 30.5305 | 30.5835 | 30.6366 | 30.6897 | 30.7428 | 30.7959 | 30.8489 | 30.902 | 30.9551 | 31.0082 | 31.0613 | 31.1143 | 31.1674 | 31.2205 | 31.2736 | 31.3267 | 31.3797 | 31.4328 | 31.4859 | 31.539 | 31.592 | 31.6451 | 31.6982 | 31.7513 | 31.8044 | 31.8574 | 31.9105 | 31.9636 | 32.0167 | 32.0698 | 32.1228 | 32.1759 | 32.229 | 32.2821 | 32.3352 | 32.3882 | 32.4413 | 32.4944 | 32.5475 | 32.6006 | 32.6536 | 32.7067 | 32.7598 | 32.8129 | 32.866 | 32.919 | 32.9721 | 33.0252 | 33.0783 | 33.1314 | 33.1844 | 33.2375 | 33.2906 | 33.3437 | 33.3968 | 33.4498 | 33.5029 | 33.556 | 33.6091 | 33.6622 | 33.7152 | 33.7683 | 33.8214 | 33.8745 | 33.9276 | 33.9806 | 34.0337 | 34.0868 | 34.1399 | 34.193 | 34.246 | 34.2991 | 34.3522 | 34.4053 | 34.4584 | 34.5114 | 34.5645 | 34.6176 | 34.6707 | 34.7238 | 34.7768 | 34.8299 | 34.883 | 34.9361 | 34.9892 | 35.0422 | 35.0953 | 35.1484 | 35.2015 | 35.2546 | 35.3076 | 35.3607 | 35.4138 | 35.4669 | 35.5199 | 35.573 | 35.6261 | 35.6792 | 35.7323 | 35.7853 | 35.8384 | 35.8915 | 35.9446 | 35.9977
29 | 6.01 | 6.06 | 6.11 | 6.16 | 6.22 | 6.27 | 6.32 | 6.37 | 6.43 | 6.48 | 6.53 | 6.59 | 6.64 | 6.69 | 6.74 | 6.8 | 6.85 | 6.9 | 6.95 | 7.01 | 7.06 | 7.11 | 7.16 | 7.22 | 7.27 | 7.32 | 7.38 | 7.43 | 7.48 | 7.53 | 7.59 | 7.64 | 7.69 | 7.74 | 7.8 | 7.85 | 7.9 | 7.95 | 8.01 | 8.06 | 8.1124 | 8.165 | 8.2177 | 8.2703 | 8.323 | 8.3756 | 8.4283 | 8.481 | 8.5336 | 8.5863 | 8.6389 | 8.6916 | 8.7442 | 8.7969 | 8.8495 | 8.9022 | 8.9548 | 9.0075 | 9.0601 | 9.1128 | 9.1654 | 9.2181 | 9.2707 | 9.3234 | 9.3761 | 9.4287 | 9.4814 | 9.534 | 9.5867 | 9.6393 | 9.692 | 9.7446 | 9.7973 | 9.8499 | 9.9026 | 9.9552 | 10.0079 | 10.0605 | 10.1132 | 10.1658 | 10.2185 | 10.2712 | 10.3238 | 10.3765 | 10.4291 | 10.4818 | 10.5344 | 10.5871 | 10.6397 | 10.6924 | 10.745 | 10.7977 | 10.8503 | 10.903 | 10.9556 | 11.0083 | 11.0609 | 11.1136 | 11.1663 | 11.2189 | 11.2716 | 11.3242 | 11.3769 | 11.4295 | 11.4822 | 11.5348 | 11.5875 | 11.6401 | 11.6928 | 11.7454 | 11.7981 | 11.8507 | 11.9034 | 11.956 | 12.0087 | 12.0614 | 12.114 | 12.1667 | 12.2193 | 12.272 | 12.3246 | 12.3773 | 12.4299 | 12.4826 | 12.5352 | 12.5879 | 12.6405 | 12.6932 | 12.7458 | 12.7985 | 12.8511 | 12.9038 | 12.9565 | 13.0091 | 13.0618 | 13.1144 | 13.1671 | 13.2197 | 13.2724 | 13.325 | 13.3777 | 13.4303 | 13.483 | 13.5356 | 13.5883 | 13.6409 | 13.6936 | 13.7462 | 13.7989 | 13.8516 | 13.9042 | 13.9569 | 14.0095 | 14.0622 | 14.1148 | 14.1675 | 14.2201 | 14.2728 | 14.3254 | 14.3781 | 14.4307 | 14.4834 | 14.536 | 14.5887 | 14.6413 | 14.694 | 14.7467 | 14.7993 | 14.852 | 14.9046 | 14.9573 | 15.0099 | 15.0626 | 15.1152 | 15.1679 | 15.2205 | 15.2732 | 15.3258 | 15.3785 | 15.4311 | 15.4838 | 15.5364 | 15.5891 | 15.6418 | 15.6944 | 15.7471 | 15.7997 | 15.8524 | 15.905 | 15.9577 | 16.0103 | 16.063 | 16.1156 | 16.1683 | 16.2209 | 16.2736 | 16.3262 | 16.3789 | 16.4315 | 16.4842 | 16.5368 | 16.5895 | 16.6422 | 16.6948 | 16.7475 | 16.8001 | 16.8528 | 16.9054 | 16.9581 | 17.0107 | 17.0634 | 17.116 | 17.1687 | 17.2213 | 17.274 | 17.3266 | 17.3793 | 17.4319 | 17.4846 | 17.5373 | 17.5899 | 17.6426 | 17.6952 | 17.7479 | 17.8005 | 17.8532 | 17.9058 | 17.9585 | 18.0111 | 18.0638 | 18.1164 | 18.1691 | 18.2217 | 18.2744 | 18.327 | 18.3797 | 18.4324 | 18.485 | 18.5377 | 18.5903 | 18.643 | 18.6956 | 18.7483 | 18.8009 | 18.8536 | 18.9062 | 18.9589 | 19.0115 | 19.0642 | 19.1168 | 19.1695 | 19.2221 | 19.2748 | 19.3275 | 19.3801 | 19.4328 | 19.4854 | 19.5381 | 19.5907 | 19.6434 | 19.696 | 19.7487 | 19.8013 | 19.854 | 19.9066 | 19.9593 | 20.0119 | 20.0646 | 20.1172 | 20.1699 | 20.2226 | 20.2752 | 20.3279 | 20.3805 | 20.4332 | 20.4858 | 20.5385 | 20.5911 | 20.6438 | 20.6964 | 20.7491 | 20.8017 | 20.8544 | 20.907 | 20.9597 | 21.0123 | 21.065 | 21.1177 | 21.1703 | 21.223 | 21.2756 | 21.3283 | 21.3809 | 21.4336 | 21.4862 | 21.5389 | 21.5915 | 21.6442 | 21.6968 | 21.7495 | 21.8021 | 21.8548 | 21.9074 | 21.9601 | 22.0128 | 22.0654 | 22.1181 | 22.1707 | 22.2234 | 22.276 | 22.3287 | 22.3813 | 22.434 | 22.4866 | 22.5393 | 22.5919 | 22.6446 | 22.6972 | 22.7499 | 22.8025 | 22.8552 | 22.9079 | 22.9605 | 23.0132 | 23.0658 | 23.1185 | 23.1711 | 23.2238 | 23.2764 | 23.3291 | 23.3817 | 23.4344 | 23.487 | 23.5397 | 23.5923 | 23.645 | 23.6976 | 23.7503 | 23.803 | 23.8556 | 23.9083 | 23.9609 | 24.0136 | 24.0662 | 24.1189 | 24.1715 | 24.2242 | 24.2768 | 24.3295 | 24.3821 | 24.4348 | 24.4874 | 24.5401 | 24.5927 | 24.6454 | 24.6981 | 24.7507 | 24.8034 | 24.856 | 24.9087 | 24.9613 | 25.014 | 25.0666 | 25.1193 | 25.1719 | 25.2246 | 25.2772 | 25.3299 | 25.3825 | 25.4352 | 25.4878 | 25.5405 | 25.5932 | 25.6458 | 25.6985 | 25.7511 | 25.8038 | 25.8564 | 25.9091 | 25.9617 | 26.0144 | 26.067 | 26.1197 | 26.1723 | 26.225 | 26.2776 | 26.3303 | 26.3829 | 26.4356 | 26.4882 | 26.5409 | 26.5936 | 26.6462 | 26.6989 | 26.7515 | 26.8042 | 26.8568 | 26.9095 | 26.9621 | 27.0148 | 27.0674 | 27.1201 | 27.1727 | 27.2254 | 27.278 | 27.3307 | 27.3833 | 27.436 | 27.4887 | 27.5413 | 27.594 | 27.6466 | 27.6993 | 27.7519 | 27.8046 | 27.8572 | 27.9099 | 27.9625 | 28.0152 | 28.0678 | 28.1205 | 28.1731 | 28.2258 | 28.2784 | 28.3311 | 28.3838 | 28.4364 | 28.4891 | 28.5417 | 28.5944 | 28.647 | 28.6997 | 28.7523 | 28.805 | 28.8576 | 28.9103 | 28.9629 | 29.0156 | 29.0682 | 29.1209 | 29.1735 | 29.2262 | 29.2789 | 29.3315 | 29.3842 | 29.4368 | 29.4895 | 29.5421 | 29.5948 | 29.6474 | 29.7001 | 29.7527 | 29.8054 | 29.858 | 29.9107 | 29.9633 | 30.016 | 30.0686 | 30.1213 | 30.174 | 30.2266 | 30.2793 | 30.3319 | 30.3846 | 30.4372 | 30.4899 | 30.5425 | 30.5952 | 30.6478 | 30.7005 | 30.7531 | 30.8058 | 30.8584 | 30.9111 | 30.9637 | 31.0164 | 31.0691 | 31.1217 | 31.1744 | 31.227 | 31.2797 | 31.3323 | 31.385 | 31.4376 | 31.4903 | 31.5429 | 31.5956 | 31.6482 | 31.7009 | 31.7535 | 31.8062 | 31.8588 | 31.9115 | 31.9642 | 32.0168 | 32.0695 | 32.1221 | 32.1748 | 32.2274 | 32.2801 | 32.3327 | 32.3854 | 32.438 | 32.4907 | 32.5433 | 32.596 | 32.6486 | 32.7013 | 32.7539 | 32.8066 | 32.8593 | 32.9119 | 32.9646 | 33.0172 | 33.0699 | 33.1225 | 33.1752 | 33.2278 | 33.2805 | 33.3331 | 33.3858 | 33.4384 | 33.4911 | 33.5437 | 33.5964 | 33.649 | 33.7017 | 33.7544 | 33.807 | 33.8597 | 33.9123 | 33.965 | 34.0176 | 34.0703 | 34.1229 | 34.1756 | 34.2282 | 34.2809 | 34.3335 | 34.3862 | 34.4388 | 34.4915 | 34.5441 | 34.5968 | 34.6495 | 34.7021 | 34.7548 | 34.8074 | 34.8601 | 34.9127 | 34.9654 | 35.018 | 35.0707 | 35.1233 | 35.176 | 35.2286 | 35.2813 | 35.3339 | 35.3866 | 35.4392 | 35.4919 | 35.5445 | 35.5972 | 35.6499 | 35.7025
29.5 | 5.95 | 6 | 6.06 | 6.11 | 6.16 | 6.21 | 6.27 | 6.32 | 6.37 | 6.42 | 6.47 | 6.53 | 6.58 | 6.63 | 6.68 | 6.74 | 6.79 | 6.84 | 6.89 | 6.95 | 7 | 7.05 | 7.1 | 7.15 | 7.21 | 7.26 | 7.31 | 7.36 | 7.42 | 7.47 | 7.52 | 7.57 | 7.62 | 7.68 | 7.73 | 7.78 | 7.83 | 7.89 | 7.94 | 7.99 | 8.0431 | 8.0954 | 8.1476 | 8.1999 | 8.2522 | 8.3045 | 8.3568 | 8.4091 | 8.4614 | 8.5136 | 8.5659 | 8.6182 | 8.6705 | 8.7228 | 8.7751 | 8.8273 | 8.8796 | 8.9319 | 8.9842 | 9.0365 | 9.0888 | 9.141 | 9.1933 | 9.2456 | 9.2979 | 9.3502 | 9.4025 | 9.4548 | 9.507 | 9.5593 | 9.6116 | 9.6639 | 9.7162 | 9.7685 | 9.8207 | 9.873 | 9.9253 | 9.9776 | 10.0299 | 10.0822 | 10.1344 | 10.1867 | 10.239 | 10.2913 | 10.3436 | 10.3959 | 10.4482 | 10.5004 | 10.5527 | 10.605 | 10.6573 | 10.7096 | 10.7619 | 10.8141 | 10.8664 | 10.9187 | 10.971 | 11.0233 | 11.0756 | 11.1278 | 11.1801 | 11.2324 | 11.2847 | 11.337 | 11.3893 | 11.4416 | 11.4938 | 11.5461 | 11.5984 | 11.6507 | 11.703 | 11.7553 | 11.8075 | 11.8598 | 11.9121 | 11.9644 | 12.0167 | 12.069 | 12.1212 | 12.1735 | 12.2258 | 12.2781 | 12.3304 | 12.3827 | 12.435 | 12.4872 | 12.5395 | 12.5918 | 12.6441 | 12.6964 | 12.7487 | 12.8009 | 12.8532 | 12.9055 | 12.9578 | 13.0101 | 13.0624 | 13.1146 | 13.1669 | 13.2192 | 13.2715 | 13.3238 | 13.3761 | 13.4284 | 13.4806 | 13.5329 | 13.5852 | 13.6375 | 13.6898 | 13.7421 | 13.7943 | 13.8466 | 13.8989 | 13.9512 | 14.0035 | 14.0558 | 14.108 | 14.1603 | 14.2126 | 14.2649 | 14.3172 | 14.3695 | 14.4218 | 14.474 | 14.5263 | 14.5786 | 14.6309 | 14.6832 | 14.7355 | 14.7877 | 14.84 | 14.8923 | 14.9446 | 14.9969 | 15.0492 | 15.1014 | 15.1537 | 15.206 | 15.2583 | 15.3106 | 15.3629 | 15.4152 | 15.4674 | 15.5197 | 15.572 | 15.6243 | 15.6766 | 15.7289 | 15.7811 | 15.8334 | 15.8857 | 15.938 | 15.9903 | 16.0426 | 16.0948 | 16.1471 | 16.1994 | 16.2517 | 16.304 | 16.3563 | 16.4086 | 16.4608 | 16.5131 | 16.5654 | 16.6177 | 16.67 | 16.7223 | 16.7745 | 16.8268 | 16.8791 | 16.9314 | 16.9837 | 17.036 | 17.0883 | 17.1405 | 17.1928 | 17.2451 | 17.2974 | 17.3497 | 17.402 | 17.4542 | 17.5065 | 17.5588 | 17.6111 | 17.6634 | 17.7157 | 17.7679 | 17.8202 | 17.8725 | 17.9248 | 17.9771 | 18.0294 | 18.0817 | 18.1339 | 18.1862 | 18.2385 | 18.2908 | 18.3431 | 18.3954 | 18.4476 | 18.4999 | 18.5522 | 18.6045 | 18.6568 | 18.7091 | 18.7613 | 18.8136 | 18.8659 | 18.9182 | 18.9705 | 19.0228 | 19.0751 | 19.1273 | 19.1796 | 19.2319 | 19.2842 | 19.3365 | 19.3888 | 19.441 | 19.4933 | 19.5456 | 19.5979 | 19.6502 | 19.7025 | 19.7547 | 19.807 | 19.8593 | 19.9116 | 19.9639 | 20.0162 | 20.0685 | 20.1207 | 20.173 | 20.2253 | 20.2776 | 20.3299 | 20.3822 | 20.4344 | 20.4867 | 20.539 | 20.5913 | 20.6436 | 20.6959 | 20.7481 | 20.8004 | 20.8527 | 20.905 | 20.9573 | 21.0096 | 21.0619 | 21.1141 | 21.1664 | 21.2187 | 21.271 | 21.3233 | 21.3756 | 21.4278 | 21.4801 | 21.5324 | 21.5847 | 21.637 | 21.6893 | 21.7415 | 21.7938 | 21.8461 | 21.8984 | 21.9507 | 22.003 | 22.0553 | 22.1075 | 22.1598 | 22.2121 | 22.2644 | 22.3167 | 22.369 | 22.4212 | 22.4735 | 22.5258 | 22.5781 | 22.6304 | 22.6827 | 22.7349 | 22.7872 | 22.8395 | 22.8918 | 22.9441 | 22.9964 | 23.0487 | 23.1009 | 23.1532 | 23.2055 | 23.2578 | 23.3101 | 23.3624 | 23.4146 | 23.4669 | 23.5192 | 23.5715 | 23.6238 | 23.6761 | 23.7283 | 23.7806 | 23.8329 | 23.8852 | 23.9375 | 23.9898 | 24.0421 | 24.0943 | 24.1466 | 24.1989 | 24.2512 | 24.3035 | 24.3558 | 24.408 | 24.4603 | 24.5126 | 24.5649 | 24.6172 | 24.6695 | 24.7217 | 24.774 | 24.8263 | 24.8786 | 24.9309 | 24.9832 | 25.0355 | 25.0877 | 25.14 | 25.1923 | 25.2446 | 25.2969 | 25.3492 | 25.4014 | 25.4537 | 25.506 | 25.5583 | 25.6106 | 25.6629 | 25.7152 | 25.7674 | 25.8197 | 25.872 | 25.9243 | 25.9766 | 26.0289 | 26.0811 | 26.1334 | 26.1857 | 26.238 | 26.2903 | 26.3426 | 26.3948 | 26.4471 | 26.4994 | 26.5517 | 26.604 | 26.6563 | 26.7086 | 26.7608 | 26.8131 | 26.8654 | 26.9177 | 26.97 | 27.0223 | 27.0745 | 27.1268 | 27.1791 | 27.2314 | 27.2837 | 27.336 | 27.3882 | 27.4405 | 27.4928 | 27.5451 | 27.5974 | 27.6497 | 27.702 | 27.7542 | 27.8065 | 27.8588 | 27.9111 | 27.9634 | 28.0157 | 28.0679 | 28.1202 | 28.1725 | 28.2248 | 28.2771 | 28.3294 | 28.3816 | 28.4339 | 28.4862 | 28.5385 | 28.5908 | 28.6431 | 28.6954 | 28.7476 | 28.7999 | 28.8522 | 28.9045 | 28.9568 | 29.0091 | 29.0613 | 29.1136 | 29.1659 | 29.2182 | 29.2705 | 29.3228 | 29.375 | 29.4273 | 29.4796 | 29.5319 | 29.5842 | 29.6365 | 29.6888 | 29.741 | 29.7933 | 29.8456 | 29.8979 | 29.9502 | 30.0025 | 30.0547 | 30.107 | 30.1593 | 30.2116 | 30.2639 | 30.3162 | 30.3684 | 30.4207 | 30.473 | 30.5253 | 30.5776 | 30.6299 | 30.6822 | 30.7344 | 30.7867 | 30.839 | 30.8913 | 30.9436 | 30.9959 | 31.0481 | 31.1004 | 31.1527 | 31.205 | 31.2573 | 31.3096 | 31.3618 | 31.4141 | 31.4664 | 31.5187 | 31.571 | 31.6233 | 31.6756 | 31.7278 | 31.7801 | 31.8324 | 31.8847 | 31.937 | 31.9893 | 32.0415 | 32.0938 | 32.1461 | 32.1984 | 32.2507 | 32.303 | 32.3552 | 32.4075 | 32.4598 | 32.5121 | 32.5644 | 32.6167 | 32.669 | 32.7212 | 32.7735 | 32.8258 | 32.8781 | 32.9304 | 32.9827 | 33.0349 | 33.0872 | 33.1395 | 33.1918 | 33.2441 | 33.2964 | 33.3486 | 33.4009 | 33.4532 | 33.5055 | 33.5578 | 33.6101 | 33.6624 | 33.7146 | 33.7669 | 33.8192 | 33.8715 | 33.9238 | 33.9761 | 34.0283 | 34.0806 | 34.1329 | 34.1852 | 34.2375 | 34.2898 | 34.342 | 34.3943 | 34.4466 | 34.4989 | 34.5512 | 34.6035 | 34.6558 | 34.708 | 34.7603 | 34.8126 | 34.8649 | 34.9172 | 34.9695 | 35.0217 | 35.074 | 35.1263 | 35.1786 | 35.2309 | 35.2832 | 35.3355 | 35.3877 | 35.44
30 | 5.9 | 5.95 | 6 | 6.05 | 6.11 | 6.16 | 6.21 | 6.26 | 6.31 | 6.37 | 6.42 | 6.47 | 6.52 | 6.57 | 6.63 | 6.68 | 6.73 | 6.78 | 6.83 | 6.88 | 6.94 | 6.99 | 7.04 | 7.09 | 7.14 | 7.2 | 7.25 | 7.3 | 7.35 | 7.4 | 7.46 | 7.51 | 7.56 | 7.61 | 7.66 | 7.71 | 7.77 | 7.82 | 7.87 | 7.92 | 7.9741 | 8.026 | 8.0778 | 8.1297 | 8.1816 | 8.2335 | 8.2854 | 8.3372 | 8.3891 | 8.441 | 8.4929 | 8.5448 | 8.5967 | 8.6485 | 8.7004 | 8.7523 | 8.8042 | 8.8561 | 8.9079 | 8.9598 | 9.0117 | 9.0636 | 9.1155 | 9.1674 | 9.2192 | 9.2711 | 9.323 | 9.3749 | 9.4268 | 9.4786 | 9.5305 | 9.5824 | 9.6343 | 9.6862 | 9.7381 | 9.7899 | 9.8418 | 9.8937 | 9.9456 | 9.9975 | 10.0493 | 10.1012 | 10.1531 | 10.205 | 10.2569 | 10.3088 | 10.3606 | 10.4125 | 10.4644 | 10.5163 | 10.5682 | 10.62 | 10.6719 | 10.7238 | 10.7757 | 10.8276 | 10.8795 | 10.9313 | 10.9832 | 11.0351 | 11.087 | 11.1389 | 11.1907 | 11.2426 | 11.2945 | 11.3464 | 11.3983 | 11.4502 | 11.502 | 11.5539 | 11.6058 | 11.6577 | 11.7096 | 11.7614 | 11.8133 | 11.8652 | 11.9171 | 11.969 | 12.0209 | 12.0727 | 12.1246 | 12.1765 | 12.2284 | 12.2803 | 12.3321 | 12.384 | 12.4359 | 12.4878 | 12.5397 | 12.5916 | 12.6434 | 12.6953 | 12.7472 | 12.7991 | 12.851 | 12.9028 | 12.9547 | 13.0066 | 13.0585 | 13.1104 | 13.1623 | 13.2141 | 13.266 | 13.3179 | 13.3698 | 13.4217 | 13.4735 | 13.5254 | 13.5773 | 13.6292 | 13.6811 | 13.733 | 13.7848 | 13.8367 | 13.8886 | 13.9405 | 13.9924 | 14.0442 | 14.0961 | 14.148 | 14.1999 | 14.2518 | 14.3037 | 14.3555 | 14.4074 | 14.4593 | 14.5112 | 14.5631 | 14.6149 | 14.6668 | 14.7187 | 14.7706 | 14.8225 | 14.8744 | 14.9262 | 14.9781 | 15.03 | 15.0819 | 15.1338 | 15.1856 | 15.2375 | 15.2894 | 15.3413 | 15.3932 | 15.4451 | 15.4969 | 15.5488 | 15.6007 | 15.6526 | 15.7045 | 15.7563 | 15.8082 | 15.8601 | 15.912 | 15.9639 | 16.0158 | 16.0676 | 16.1195 | 16.1714 | 16.2233 | 16.2752 | 16.327 | 16.3789 | 16.4308 | 16.4827 | 16.5346 | 16.5865 | 16.6383 | 16.6902 | 16.7421 | 16.794 | 16.8459 | 16.8977 | 16.9496 | 17.0015 | 17.0534 | 17.1053 | 17.1572 | 17.209 | 17.2609 | 17.3128 | 17.3647 | 17.4166 | 17.4684 | 17.5203 | 17.5722 | 17.6241 | 17.676 | 17.7279 | 17.7797 | 17.8316 | 17.8835 | 17.9354 | 17.9873 | 18.0391 | 18.091 | 18.1429 | 18.1948 | 18.2467 | 18.2986 | 18.3504 | 18.4023 | 18.4542 | 18.5061 | 18.558 | 18.6098 | 18.6617 | 18.7136 | 18.7655 | 18.8174 | 18.8693 | 18.9211 | 18.973 | 19.0249 | 19.0768 | 19.1287 | 19.1805 | 19.2324 | 19.2843 | 19.3362 | 19.3881 | 19.44 | 19.4918 | 19.5437 | 19.5956 | 19.6475 | 19.6994 | 19.7512 | 19.8031 | 19.855 | 19.9069 | 19.9588 | 20.0107 | 20.0625 | 20.1144 | 20.1663 | 20.2182 | 20.2701 | 20.3219 | 20.3738 | 20.4257 | 20.4776 | 20.5295 | 20.5814 | 20.6332 | 20.6851 | 20.737 | 20.7889 | 20.8408 | 20.8926 | 20.9445 | 20.9964 | 21.0483 | 21.1002 | 21.1521 | 21.2039 | 21.2558 | 21.3077 | 21.3596 | 21.4115 | 21.4633 | 21.5152 | 21.5671 | 21.619 | 21.6709 | 21.7228 | 21.7746 | 21.8265 | 21.8784 | 21.9303 | 21.9822 | 22.034 | 22.0859 | 22.1378 | 22.1897 | 22.2416 | 22.2935 | 22.3453 | 22.3972 | 22.4491 | 22.501 | 22.5529 | 22.6047 | 22.6566 | 22.7085 | 22.7604 | 22.8123 | 22.8642 | 22.916 | 22.9679 | 23.0198 | 23.0717 | 23.1236 | 23.1754 | 23.2273 | 23.2792 | 23.3311 | 23.383 | 23.4349 | 23.4867 | 23.5386 | 23.5905 | 23.6424 | 23.6943 | 23.7461 | 23.798 | 23.8499 | 23.9018 | 23.9537 | 24.0056 | 24.0574 | 24.1093 | 24.1612 | 24.2131 | 24.265 | 24.3168 | 24.3687 | 24.4206 | 24.4725 | 24.5244 | 24.5763 | 24.6281 | 24.68 | 24.7319 | 24.7838 | 24.8357 | 24.8875 | 24.9394 | 24.9913 | 25.0432 | 25.0951 | 25.147 | 25.1988 | 25.2507 | 25.3026 | 25.3545 | 25.4064 | 25.4582 | 25.5101 | 25.562 | 25.6139 | 25.6658 | 25.7177 | 25.7695 | 25.8214 | 25.8733 | 25.9252 | 25.9771 | 26.0289 | 26.0808 | 26.1327 | 26.1846 | 26.2365 | 26.2884 | 26.3402 | 26.3921 | 26.444 | 26.4959 | 26.5478 | 26.5996 | 26.6515 | 26.7034 | 26.7553 | 26.8072 | 26.8591 | 26.9109 | 26.9628 | 27.0147 | 27.0666 | 27.1185 | 27.1703 | 27.2222 | 27.2741 | 27.326 | 27.3779 | 27.4298 | 27.4816 | 27.5335 | 27.5854 | 27.6373 | 27.6892 | 27.741 | 27.7929 | 27.8448 | 27.8967 | 27.9486 | 28.0005 | 28.0523 | 28.1042 | 28.1561 | 28.208 | 28.2599 | 28.3117 | 28.3636 | 28.4155 | 28.4674 | 28.5193 | 28.5712 | 28.623 | 28.6749 | 28.7268 | 28.7787 | 28.8306 | 28.8824 | 28.9343 | 28.9862 | 29.0381 | 29.09 | 29.1419 | 29.1937 | 29.2456 | 29.2975 | 29.3494 | 29.4013 | 29.4531 | 29.505 | 29.5569 | 29.6088 | 29.6607 | 29.7126 | 29.7644 | 29.8163 | 29.8682 | 29.9201 | 29.972 | 30.0238 | 30.0757 | 30.1276 | 30.1795 | 30.2314 | 30.2833 | 30.3351 | 30.387 | 30.4389 | 30.4908 | 30.5427 | 30.5945 | 30.6464 | 30.6983 | 30.7502 | 30.8021 | 30.854 | 30.9058 | 30.9577 | 31.0096 | 31.0615 | 31.1134 | 31.1652 | 31.2171 | 31.269 | 31.3209 | 31.3728 | 31.4247 | 31.4765 | 31.5284 | 31.5803 | 31.6322 | 31.6841 | 31.7359 | 31.7878 | 31.8397 | 31.8916 | 31.9435 | 31.9954 | 32.0472 | 32.0991 | 32.151 | 32.2029 | 32.2548 | 32.3066 | 32.3585 | 32.4104 | 32.4623 | 32.5142 | 32.5661 | 32.6179 | 32.6698 | 32.7217 | 32.7736 | 32.8255 | 32.8773 | 32.9292 | 32.9811 | 33.033 | 33.0849 | 33.1368 | 33.1886 | 33.2405 | 33.2924 | 33.3443 | 33.3962 | 33.448 | 33.4999 | 33.5518 | 33.6037 | 33.6556 | 33.7075 | 33.7593 | 33.8112 | 33.8631 | 33.915 | 33.9669 | 34.0187 | 34.0706 | 34.1225 | 34.1744 | 34.2263 | 34.2782 | 34.33 | 34.3819 | 34.4338 | 34.4857 | 34.5376 | 34.5894 | 34.6413 | 34.6932 | 34.7451 | 34.797 | 34.8488 | 34.9007 | 34.9526 | 35.0045 | 35.0564 | 35.1083 | 35.1601
30.5 | 5.85 | 5.9 | 5.95 | 6 | 6.05 | 6.1 | 6.16 | 6.21 | 6.26 | 6.31 | 6.36 | 6.41 | 6.46 | 6.52 | 6.57 | 6.62 | 6.67 | 6.72 | 6.77 | 6.82 | 6.88 | 6.93 | 6.98 | 7.03 | 7.08 | 7.13 | 7.19 | 7.24 | 7.29 | 7.34 | 7.39 | 7.44 | 7.49 | 7.55 | 7.6 | 7.65 | 7.7 | 7.75 | 7.8 | 7.85 | 7.9053 | 7.9568 | 8.0082 | 8.0597 | 8.1111 | 8.1626 | 8.214 | 8.2655 | 8.3169 | 8.3684 | 8.4198 | 8.4713 | 8.5228 | 8.5742 | 8.6257 | 8.6771 | 8.7286 | 8.78 | 8.8315 | 8.8829 | 8.9344 | 8.9858 | 9.0373 | 9.0888 | 9.1402 | 9.1917 | 9.2431 | 9.2946 | 9.346 | 9.3975 | 9.4489 | 9.5004 | 9.5518 | 9.6033 | 9.6547 | 9.7062 | 9.7577 | 9.8091 | 9.8606 | 9.912 | 9.9635 | 10.0149 | 10.0664 | 10.1178 | 10.1693 | 10.2207 | 10.2722 | 10.3236 | 10.3751 | 10.4266 | 10.478 | 10.5295 | 10.5809 | 10.6324 | 10.6838 | 10.7353 | 10.7867 | 10.8382 | 10.8896 | 10.9411 | 10.9925 | 11.044 | 11.0955 | 11.1469 | 11.1984 | 11.2498 | 11.3013 | 11.3527 | 11.4042 | 11.4556 | 11.5071 | 11.5585 | 11.61 | 11.6615 | 11.7129 | 11.7644 | 11.8158 | 11.8673 | 11.9187 | 11.9702 | 12.0216 | 12.0731 | 12.1245 | 12.176 | 12.2274 | 12.2789 | 12.3304 | 12.3818 | 12.4333 | 12.4847 | 12.5362 | 12.5876 | 12.6391 | 12.6905 | 12.742 | 12.7934 | 12.8449 | 12.8963 | 12.9478 | 12.9993 | 13.0507 | 13.1022 | 13.1536 | 13.2051 | 13.2565 | 13.308 | 13.3594 | 13.4109 | 13.4623 | 13.5138 | 13.5653 | 13.6167 | 13.6682 | 13.7196 | 13.7711 | 13.8225 | 13.874 | 13.9254 | 13.9769 | 14.0283 | 14.0798 | 14.1312 | 14.1827 | 14.2342 | 14.2856 | 14.3371 | 14.3885 | 14.44 | 14.4914 | 14.5429 | 14.5943 | 14.6458 | 14.6972 | 14.7487 | 14.8001 | 14.8516 | 14.9031 | 14.9545 | 15.006 | 15.0574 | 15.1089 | 15.1603 | 15.2118 | 15.2632 | 15.3147 | 15.3661 | 15.4176 | 15.4691 | 15.5205 | 15.572 | 15.6234 | 15.6749 | 15.7263 | 15.7778 | 15.8292 | 15.8807 | 15.9321 | 15.9836 | 16.035 | 16.0865 | 16.138 | 16.1894 | 16.2409 | 16.2923 | 16.3438 | 16.3952 | 16.4467 | 16.4981 | 16.5496 | 16.601 | 16.6525 | 16.7039 | 16.7554 | 16.8069 | 16.8583 | 16.9098 | 16.9612 | 17.0127 | 17.0641 | 17.1156 | 17.167 | 17.2185 | 17.2699 | 17.3214 | 17.3728 | 17.4243 | 17.4758 | 17.5272 | 17.5787 | 17.6301 | 17.6816 | 17.733 | 17.7845 | 17.8359 | 17.8874 | 17.9388 | 17.9903 | 18.0418 | 18.0932 | 18.1447 | 18.1961 | 18.2476 | 18.299 | 18.3505 | 18.4019 | 18.4534 | 18.5048 | 18.5563 | 18.6077 | 18.6592 | 18.7107 | 18.7621 | 18.8136 | 18.865 | 18.9165 | 18.9679 | 19.0194 | 19.0708 | 19.1223 | 19.1737 | 19.2252 | 19.2766 | 19.3281 | 19.3796 | 19.431 | 19.4825 | 19.5339 | 19.5854 | 19.6368 | 19.6883 | 19.7397 | 19.7912 | 19.8426 | 19.8941 | 19.9456 | 19.997 | 20.0485 | 20.0999 | 20.1514 | 20.2028 | 20.2543 | 20.3057 | 20.3572 | 20.4086 | 20.4601 | 20.5115 | 20.563 | 20.6145 | 20.6659 | 20.7174 | 20.7688 | 20.8203 | 20.8717 | 20.9232 | 20.9746 | 21.0261 | 21.0775 | 21.129 | 21.1804 | 21.2319 | 21.2834 | 21.3348 | 21.3863 | 21.4377 | 21.4892 | 21.5406 | 21.5921 | 21.6435 | 21.695 | 21.7464 | 21.7979 | 21.8494 | 21.9008 | 21.9523 | 22.0037 | 22.0552 | 22.1066 | 22.1581 | 22.2095 | 22.261 | 22.3124 | 22.3639 | 22.4153 | 22.4668 | 22.5183 | 22.5697 | 22.6212 | 22.6726 | 22.7241 | 22.7755 | 22.827 | 22.8784 | 22.9299 | 22.9813 | 23.0328 | 23.0842 | 23.1357 | 23.1872 | 23.2386 | 23.2901 | 23.3415 | 23.393 | 23.4444 | 23.4959 | 23.5473 | 23.5988 | 23.6502 | 23.7017 | 23.7532 | 23.8046 | 23.8561 | 23.9075 | 23.959 | 24.0104 | 24.0619 | 24.1133 | 24.1648 | 24.2162 | 24.2677 | 24.3191 | 24.3706 | 24.4221 | 24.4735 | 24.525 | 24.5764 | 24.6279 | 24.6793 | 24.7308 | 24.7822 | 24.8337 | 24.8851 | 24.9366 | 24.988 | 25.0395 | 25.091 | 25.1424 | 25.1939 | 25.2453 | 25.2968 | 25.3482 | 25.3997 | 25.4511 | 25.5026 | 25.554 | 25.6055 | 25.6569 | 25.7084 | 25.7599 | 25.8113 | 25.8628 | 25.9142 | 25.9657 | 26.0171 | 26.0686 | 26.12 | 26.1715 | 26.2229 | 26.2744 | 26.3259 | 26.3773 | 26.4288 | 26.4802 | 26.5317 | 26.5831 | 26.6346 | 26.686 | 26.7375 | 26.7889 | 26.8404 | 26.8918 | 26.9433 | 26.9948 | 27.0462 | 27.0977 | 27.1491 | 27.2006 | 27.252 | 27.3035 | 27.3549 | 27.4064 | 27.4578 | 27.5093 | 27.5607 | 27.6122 | 27.6637 | 27.7151 | 27.7666 | 27.818 | 27.8695 | 27.9209 | 27.9724 | 28.0238 | 28.0753 | 28.1267 | 28.1782 | 28.2297 | 28.2811 | 28.3326 | 28.384 | 28.4355 | 28.4869 | 28.5384 | 28.5898 | 28.6413 | 28.6927 | 28.7442 | 28.7956 | 28.8471 | 28.8986 | 28.95 | 29.0015 | 29.0529 | 29.1044 | 29.1558 | 29.2073 | 29.2587 | 29.3102 | 29.3616 | 29.4131 | 29.4645 | 29.516 | 29.5675 | 29.6189 | 29.6704 | 29.7218 | 29.7733 | 29.8247 | 29.8762 | 29.9276 | 29.9791 | 30.0305 | 30.082 | 30.1335 | 30.1849 | 30.2364 | 30.2878 | 30.3393 | 30.3907 | 30.4422 | 30.4936 | 30.5451 | 30.5965 | 30.648 | 30.6994 | 30.7509 | 30.8024 | 30.8538 | 30.9053 | 30.9567 | 31.0082 | 31.0596 | 31.1111 | 31.1625 | 31.214 | 31.2654 | 31.3169 | 31.3683 | 31.4198 | 31.4713 | 31.5227 | 31.5742 | 31.6256 | 31.6771 | 31.7285 | 31.78 | 31.8314 | 31.8829 | 31.9343 | 31.9858 | 32.0372 | 32.0887 | 32.1402 | 32.1916 | 32.2431 | 32.2945 | 32.346 | 32.3974 | 32.4489 | 32.5003 | 32.5518 | 32.6032 | 32.6547 | 32.7062 | 32.7576 | 32.8091 | 32.8605 | 32.912 | 32.9634 | 33.0149 | 33.0663 | 33.1178 | 33.1692 | 33.2207 | 33.2721 | 33.3236 | 33.3751 | 33.4265 | 33.478 | 33.5294 | 33.5809 | 33.6323 | 33.6838 | 33.7352 | 33.7867 | 33.8381 | 33.8896 | 33.941 | 33.9925 | 34.044 | 34.0954 | 34.1469 | 34.1983 | 34.2498 | 34.3012 | 34.3527 | 34.4041 | 34.4556 | 34.507 | 34.5585 | 34.61 | 34.6614 | 34.7129 | 34.7643 | 34.8158 | 34.8672
31 | 5.79 | 5.85 | 5.9 | 5.95 | 6 | 6.05 | 6.1 | 6.15 | 6.2 | 6.25 | 6.31 | 6.36 | 6.41 | 6.46 | 6.51 | 6.56 | 6.61 | 6.66 | 6.71 | 6.77 | 6.82 | 6.87 | 6.92 | 6.97 | 7.02 | 7.07 | 7.12 | 7.17 | 7.23 | 7.28 | 7.33 | 7.38 | 7.43 | 7.48 | 7.53 | 7.58 | 7.63 | 7.69 | 7.74 | 7.79 | 7.839 | 7.8902 | 7.9413 | 7.9924 | 8.0435 | 8.0946 | 8.1457 | 8.1968 | 8.2479 | 8.299 | 8.3502 | 8.4013 | 8.4524 | 8.5035 | 8.5546 | 8.6057 | 8.6568 | 8.7079 | 8.759 | 8.8102 | 8.8613 | 8.9124 | 8.9635 | 9.0146 | 9.0657 | 9.1168 | 9.1679 | 9.2191 | 9.2702 | 9.3213 | 9.3724 | 9.4235 | 9.4746 | 9.5257 | 9.5768 | 9.6279 | 9.6791 | 9.7302 | 9.7813 | 9.8324 | 9.8835 | 9.9346 | 9.9857 | 10.0368 | 10.088 | 10.1391 | 10.1902 | 10.2413 | 10.2924 | 10.3435 | 10.3946 | 10.4457 | 10.4968 | 10.548 | 10.5991 | 10.6502 | 10.7013 | 10.7524 | 10.8035 | 10.8546 | 10.9057 | 10.9568 | 11.008 | 11.0591 | 11.1102 | 11.1613 | 11.2124 | 11.2635 | 11.3146 | 11.3657 | 11.4169 | 11.468 | 11.5191 | 11.5702 | 11.6213 | 11.6724 | 11.7235 | 11.7746 | 11.8257 | 11.8769 | 11.928 | 11.9791 | 12.0302 | 12.0813 | 12.1324 | 12.1835 | 12.2346 | 12.2858 | 12.3369 | 12.388 | 12.4391 | 12.4902 | 12.5413 | 12.5924 | 12.6435 | 12.6946 | 12.7458 | 12.7969 | 12.848 | 12.8991 | 12.9502 | 13.0013 | 13.0524 | 13.1035 | 13.1546 | 13.2058 | 13.2569 | 13.308 | 13.3591 | 13.4102 | 13.4613 | 13.5124 | 13.5635 | 13.6147 | 13.6658 | 13.7169 | 13.768 | 13.8191 | 13.8702 | 13.9213 | 13.9724 | 14.0235 | 14.0747 | 14.1258 | 14.1769 | 14.228 | 14.2791 | 14.3302 | 14.3813 | 14.4324 | 14.4836 | 14.5347 | 14.5858 | 14.6369 | 14.688 | 14.7391 | 14.7902 | 14.8413 | 14.8924 | 14.9436 | 14.9947 | 15.0458 | 15.0969 | 15.148 | 15.1991 | 15.2502 | 15.3013 | 15.3524 | 15.4036 | 15.4547 | 15.5058 | 15.5569 | 15.608 | 15.6591 | 15.7102 | 15.7613 | 15.8125 | 15.8636 | 15.9147 | 15.9658 | 16.0169 | 16.068 | 16.1191 | 16.1702 | 16.2213 | 16.2725 | 16.3236 | 16.3747 | 16.4258 | 16.4769 | 16.528 | 16.5791 | 16.6302 | 16.6814 | 16.7325 | 16.7836 | 16.8347 | 16.8858 | 16.9369 | 16.988 | 17.0391 | 17.0902 | 17.1414 | 17.1925 | 17.2436 | 17.2947 | 17.3458 | 17.3969 | 17.448 | 17.4991 | 17.5502 | 17.6014 | 17.6525 | 17.7036 | 17.7547 | 17.8058 | 17.8569 | 17.908 | 17.9591 | 18.0103 | 18.0614 | 18.1125 | 18.1636 | 18.2147 | 18.2658 | 18.3169 | 18.368 | 18.4191 | 18.4703 | 18.5214 | 18.5725 | 18.6236 | 18.6747 | 18.7258 | 18.7769 | 18.828 | 18.8792 | 18.9303 | 18.9814 | 19.0325 | 19.0836 | 19.1347 | 19.1858 | 19.2369 | 19.288 | 19.3392 | 19.3903 | 19.4414 | 19.4925 | 19.5436 | 19.5947 | 19.6458 | 19.6969 | 19.748 | 19.7992 | 19.8503 | 19.9014 | 19.9525 | 20.0036 | 20.0547 | 20.1058 | 20.1569 | 20.2081 | 20.2592 | 20.3103 | 20.3614 | 20.4125 | 20.4636 | 20.5147 | 20.5658 | 20.6169 | 20.6681 | 20.7192 | 20.7703 | 20.8214 | 20.8725 | 20.9236 | 20.9747 | 21.0258 | 21.077 | 21.1281 | 21.1792 | 21.2303 | 21.2814 | 21.3325 | 21.3836 | 21.4347 | 21.4858 | 21.537 | 21.5881 | 21.6392 | 21.6903 | 21.7414 | 21.7925 | 21.8436 | 21.8947 | 21.9458 | 21.997 | 22.0481 | 22.0992 | 22.1503 | 22.2014 | 22.2525 | 22.3036 | 22.3547 | 22.4059 | 22.457 | 22.5081 | 22.5592 | 22.6103 | 22.6614 | 22.7125 | 22.7636 | 22.8147 | 22.8659 | 22.917 | 22.9681 | 23.0192 | 23.0703 | 23.1214 | 23.1725 | 23.2236 | 23.2748 | 23.3259 | 23.377 | 23.4281 | 23.4792 | 23.5303 | 23.5814 | 23.6325 | 23.6836 | 23.7348 | 23.7859 | 23.837 | 23.8881 | 23.9392 | 23.9903 | 24.0414 | 24.0925 | 24.1436 | 24.1948 | 24.2459 | 24.297 | 24.3481 | 24.3992 | 24.4503 | 24.5014 | 24.5525 | 24.6037 | 24.6548 | 24.7059 | 24.757 | 24.8081 | 24.8592 | 24.9103 | 24.9614 | 25.0125 | 25.0637 | 25.1148 | 25.1659 | 25.217 | 25.2681 | 25.3192 | 25.3703 | 25.4214 | 25.4726 | 25.5237 | 25.5748 | 25.6259 | 25.677 | 25.7281 | 25.7792 | 25.8303 | 25.8814 | 25.9326 | 25.9837 | 26.0348 | 26.0859 | 26.137 | 26.1881 | 26.2392 | 26.2903 | 26.3414 | 26.3926 | 26.4437 | 26.4948 | 26.5459 | 26.597 | 26.6481 | 26.6992 | 26.7503 | 26.8015 | 26.8526 | 26.9037 | 26.9548 | 27.0059 | 27.057 | 27.1081 | 27.1592 | 27.2103 | 27.2615 | 27.3126 | 27.3637 | 27.4148 | 27.4659 | 27.517 | 27.5681 | 27.6192 | 27.6704 | 27.7215 | 27.7726 | 27.8237 | 27.8748 | 27.9259 | 27.977 | 28.0281 | 28.0792 | 28.1304 | 28.1815 | 28.2326 | 28.2837 | 28.3348 | 28.3859 | 28.437 | 28.4881 | 28.5392 | 28.5904 | 28.6415 | 28.6926 | 28.7437 | 28.7948 | 28.8459 | 28.897 | 28.9481 | 28.9993 | 29.0504 | 29.1015 | 29.1526 | 29.2037 | 29.2548 | 29.3059 | 29.357 | 29.4081 | 29.4593 | 29.5104 | 29.5615 | 29.6126 | 29.6637 | 29.7148 | 29.7659 | 29.817 | 29.8682 | 29.9193 | 29.9704 | 30.0215 | 30.0726 | 30.1237 | 30.1748 | 30.2259 | 30.277 | 30.3282 | 30.3793 | 30.4304 | 30.4815 | 30.5326 | 30.5837 | 30.6348 | 30.6859 | 30.737 | 30.7882 | 30.8393 | 30.8904 | 30.9415 | 30.9926 | 31.0437 | 31.0948 | 31.1459 | 31.1971 | 31.2482 | 31.2993 | 31.3504 | 31.4015 | 31.4526 | 31.5037 | 31.5548 | 31.6059 | 31.6571 | 31.7082 | 31.7593 | 31.8104 | 31.8615 | 31.9126 | 31.9637 | 32.0148 | 32.066 | 32.1171 | 32.1682 | 32.2193 | 32.2704 | 32.3215 | 32.3726 | 32.4237 | 32.4748 | 32.526 | 32.5771 | 32.6282 | 32.6793 | 32.7304 | 32.7815 | 32.8326 | 32.8837 | 32.9348 | 32.986 | 33.0371 | 33.0882 | 33.1393 | 33.1904 | 33.2415 | 33.2926 | 33.3437 | 33.3949 | 33.446 | 33.4971 | 33.5482 | 33.5993 | 33.6504 | 33.7015 | 33.7526 | 33.8037 | 33.8549 | 33.906 | 33.9571 | 34.0082 | 34.0593 | 34.1104 | 34.1615 | 34.2126 | 34.2638 | 34.3149 | 34.366 | 34.4171 | 34.4682 | 34.5193 | 34.5704 | 34.6215
31.5 | 5.74 | 5.79 | 5.84 | 5.9 | 5.95 | 6 | 6.05 | 6.1 | 6.15 | 6.2 | 6.25 | 6.3 | 6.35 | 6.4 | 6.45 | 6.5 | 6.55 | 6.61 | 6.66 | 6.71 | 6.76 | 6.81 | 6.86 | 6.91 | 6.96 | 7.01 | 7.06 | 7.11 | 7.16 | 7.21 | 7.27 | 7.32 | 7.37 | 7.42 | 7.47 | 7.52 | 7.57 | 7.62 | 7.67 | 7.72 | 7.7729 | 7.8237 | 7.8744 | 7.9252 | 7.9759 | 8.0267 | 8.0774 | 8.1282 | 8.1789 | 8.2297 | 8.2804 | 8.3312 | 8.382 | 8.4327 | 8.4835 | 8.5342 | 8.585 | 8.6357 | 8.6865 | 8.7372 | 8.788 | 8.8387 | 8.8895 | 8.9402 | 8.991 | 9.0417 | 9.0925 | 9.1432 | 9.194 | 9.2447 | 9.2955 | 9.3462 | 9.397 | 9.4478 | 9.4985 | 9.5493 | 9.6 | 9.6508 | 9.7015 | 9.7523 | 9.803 | 9.8538 | 9.9045 | 9.9553 | 10.006 | 10.0568 | 10.1075 | 10.1583 | 10.209 | 10.2598 | 10.3105 | 10.3613 | 10.412 | 10.4628 | 10.5135 | 10.5643 | 10.6151 | 10.6658 | 10.7166 | 10.7673 | 10.8181 | 10.8688 | 10.9196 | 10.9703 | 11.0211 | 11.0718 | 11.1226 | 11.1733 | 11.2241 | 11.2748 | 11.3256 | 11.3763 | 11.4271 | 11.4778 | 11.5286 | 11.5793 | 11.6301 | 11.6809 | 11.7316 | 11.7824 | 11.8331 | 11.8839 | 11.9346 | 11.9854 | 12.0361 | 12.0869 | 12.1376 | 12.1884 | 12.2391 | 12.2899 | 12.3406 | 12.3914 | 12.4421 | 12.4929 | 12.5436 | 12.5944 | 12.6451 | 12.6959 | 12.7467 | 12.7974 | 12.8482 | 12.8989 | 12.9497 | 13.0004 | 13.0512 | 13.1019 | 13.1527 | 13.2034 | 13.2542 | 13.3049 | 13.3557 | 13.4064 | 13.4572 | 13.5079 | 13.5587 | 13.6094 | 13.6602 | 13.7109 | 13.7617 | 13.8125 | 13.8632 | 13.914 | 13.9647 | 14.0155 | 14.0662 | 14.117 | 14.1677 | 14.2185 | 14.2692 | 14.32 | 14.3707 | 14.4215 | 14.4722 | 14.523 | 14.5737 | 14.6245 | 14.6752 | 14.726 | 14.7767 | 14.8275 | 14.8783 | 14.929 | 14.9798 | 15.0305 | 15.0813 | 15.132 | 15.1828 | 15.2335 | 15.2843 | 15.335 | 15.3858 | 15.4365 | 15.4873 | 15.538 | 15.5888 | 15.6395 | 15.6903 | 15.741 | 15.7918 | 15.8425 | 15.8933 | 15.9441 | 15.9948 | 16.0456 | 16.0963 | 16.1471 | 16.1978 | 16.2486 | 16.2993 | 16.3501 | 16.4008 | 16.4516 | 16.5023 | 16.5531 | 16.6038 | 16.6546 | 16.7053 | 16.7561 | 16.8068 | 16.8576 | 16.9083 | 16.9591 | 17.0098 | 17.0606 | 17.1114 | 17.1621 | 17.2129 | 17.2636 | 17.3144 | 17.3651 | 17.4159 | 17.4666 | 17.5174 | 17.5681 | 17.6189 | 17.6696 | 17.7204 | 17.7711 | 17.8219 | 17.8726 | 17.9234 | 17.9741 | 18.0249 | 18.0756 | 18.1264 | 18.1772 | 18.2279 | 18.2787 | 18.3294 | 18.3802 | 18.4309 | 18.4817 | 18.5324 | 18.5832 | 18.6339 | 18.6847 | 18.7354 | 18.7862 | 18.8369 | 18.8877 | 18.9384 | 18.9892 | 19.0399 | 19.0907 | 19.1414 | 19.1922 | 19.243 | 19.2937 | 19.3445 | 19.3952 | 19.446 | 19.4967 | 19.5475 | 19.5982 | 19.649 | 19.6997 | 19.7505 | 19.8012 | 19.852 | 19.9027 | 19.9535 | 20.0042 | 20.055 | 20.1057 | 20.1565 | 20.2072 | 20.258 | 20.3088 | 20.3595 | 20.4103 | 20.461 | 20.5118 | 20.5625 | 20.6133 | 20.664 | 20.7148 | 20.7655 | 20.8163 | 20.867 | 20.9178 | 20.9685 | 21.0193 | 21.07 | 21.1208 | 21.1715 | 21.2223 | 21.273 | 21.3238 | 21.3746 | 21.4253 | 21.4761 | 21.5268 | 21.5776 | 21.6283 | 21.6791 | 21.7298 | 21.7806 | 21.8313 | 21.8821 | 21.9328 | 21.9836 | 22.0343 | 22.0851 | 22.1358 | 22.1866 | 22.2373 | 22.2881 | 22.3388 | 22.3896 | 22.4404 | 22.4911 | 22.5419 | 22.5926 | 22.6434 | 22.6941 | 22.7449 | 22.7956 | 22.8464 | 22.8971 | 22.9479 | 22.9986 | 23.0494 | 23.1001 | 23.1509 | 23.2016 | 23.2524 | 23.3031 | 23.3539 | 23.4046 | 23.4554 | 23.5062 | 23.5569 | 23.6077 | 23.6584 | 23.7092 | 23.7599 | 23.8107 | 23.8614 | 23.9122 | 23.9629 | 24.0137 | 24.0644 | 24.1152 | 24.1659 | 24.2167 | 24.2674 | 24.3182 | 24.3689 | 24.4197 | 24.4704 | 24.5212 | 24.5719 | 24.6227 | 24.6735 | 24.7242 | 24.775 | 24.8257 | 24.8765 | 24.9272 | 24.978 | 25.0287 | 25.0795 | 25.1302 | 25.181 | 25.2317 | 25.2825 | 25.3332 | 25.384 | 25.4347 | 25.4855 | 25.5362 | 25.587 | 25.6377 | 25.6885 | 25.7393 | 25.79 | 25.8408 | 25.8915 | 25.9423 | 25.993 | 26.0438 | 26.0945 | 26.1453 | 26.196 | 26.2468 | 26.2975 | 26.3483 | 26.399 | 26.4498 | 26.5005 | 26.5513 | 26.602 | 26.6528 | 26.7035 | 26.7543 | 26.8051 | 26.8558 | 26.9066 | 26.9573 | 27.0081 | 27.0588 | 27.1096 | 27.1603 | 27.2111 | 27.2618 | 27.3126 | 27.3633 | 27.4141 | 27.4648 | 27.5156 | 27.5663 | 27.6171 | 27.6678 | 27.7186 | 27.7693 | 27.8201 | 27.8709 | 27.9216 | 27.9724 | 28.0231 | 28.0739 | 28.1246 | 28.1754 | 28.2261 | 28.2769 | 28.3276 | 28.3784 | 28.4291 | 28.4799 | 28.5306 | 28.5814 | 28.6321 | 28.6829 | 28.7336 | 28.7844 | 28.8351 | 28.8859 | 28.9367 | 28.9874 | 29.0382 | 29.0889 | 29.1397 | 29.1904 | 29.2412 | 29.2919 | 29.3427 | 29.3934 | 29.4442 | 29.4949 | 29.5457 | 29.5964 | 29.6472 | 29.6979 | 29.7487 | 29.7994 | 29.8502 | 29.9009 | 29.9517 | 30.0025 | 30.0532 | 30.104 | 30.1547 | 30.2055 | 30.2562 | 30.307 | 30.3577 | 30.4085 | 30.4592 | 30.51 | 30.5607 | 30.6115 | 30.6622 | 30.713 | 30.7637 | 30.8145 | 30.8652 | 30.916 | 30.9667 | 31.0175 | 31.0682 | 31.119 | 31.1698 | 31.2205 | 31.2713 | 31.322 | 31.3728 | 31.4235 | 31.4743 | 31.525 | 31.5758 | 31.6265 | 31.6773 | 31.728 | 31.7788 | 31.8295 | 31.8803 | 31.931 | 31.9818 | 32.0325 | 32.0833 | 32.134 | 32.1848 | 32.2356 | 32.2863 | 32.3371 | 32.3878 | 32.4386 | 32.4893 | 32.5401 | 32.5908 | 32.6416 | 32.6923 | 32.7431 | 32.7938 | 32.8446 | 32.8953 | 32.9461 | 32.9968 | 33.0476 | 33.0983 | 33.1491 | 33.1998 | 33.2506 | 33.3014 | 33.3521 | 33.4029 | 33.4536 | 33.5044 | 33.5551 | 33.6059 | 33.6566 | 33.7074 | 33.7581 | 33.8089 | 33.8596 | 33.9104 | 33.9611 | 34.0119 | 34.0626 | 34.1134 | 34.1641 | 34.2149 | 34.2656 | 34.3164 | 34.3672
32 | 5.69 | 5.74 | 5.79 | 5.84 | 5.89 | 5.94 | 5.99 | 6.04 | 6.1 | 6.15 | 6.2 | 6.25 | 6.3 | 6.35 | 6.4 | 6.45 | 6.5 | 6.55 | 6.6 | 6.65 | 6.7 | 6.75 | 6.8 | 6.85 | 6.9 | 6.95 | 7 | 7.05 | 7.1 | 7.15 | 7.2 | 7.25 | 7.3 | 7.36 | 7.41 | 7.46 | 7.51 | 7.56 | 7.61 | 7.66 | 7.7091 | 7.7596 | 7.81 | 7.8605 | 7.9109 | 7.9614 | 8.0119 | 8.0623 | 8.1128 | 8.1632 | 8.2137 | 8.2641 | 8.3146 | 8.3651 | 8.4155 | 8.466 | 8.5164 | 8.5669 | 8.6173 | 8.6678 | 8.7183 | 8.7687 | 8.8192 | 8.8696 | 8.9201 | 8.9705 | 9.021 | 9.0715 | 9.1219 | 9.1724 | 9.2228 | 9.2733 | 9.3237 | 9.3742 | 9.4246 | 9.4751 | 9.5256 | 9.576 | 9.6265 | 9.6769 | 9.7274 | 9.7778 | 9.8283 | 9.8788 | 9.9292 | 9.9797 | 10.0301 | 10.0806 | 10.131 | 10.1815 | 10.232 | 10.2824 | 10.3329 | 10.3833 | 10.4338 | 10.4842 | 10.5347 | 10.5852 | 10.6356 | 10.6861 | 10.7365 | 10.787 | 10.8374 | 10.8879 | 10.9384 | 10.9888 | 11.0393 | 11.0897 | 11.1402 | 11.1906 | 11.2411 | 11.2916 | 11.342 | 11.3925 | 11.4429 | 11.4934 | 11.5438 | 11.5943 | 11.6447 | 11.6952 | 11.7457 | 11.7961 | 11.8466 | 11.897 | 11.9475 | 11.9979 | 12.0484 | 12.0989 | 12.1493 | 12.1998 | 12.2502 | 12.3007 | 12.3511 | 12.4016 | 12.4521 | 12.5025 | 12.553 | 12.6034 | 12.6539 | 12.7043 | 12.7548 | 12.8053 | 12.8557 | 12.9062 | 12.9566 | 13.0071 | 13.0575 | 13.108 | 13.1585 | 13.2089 | 13.2594 | 13.3098 | 13.3603 | 13.4107 | 13.4612 | 13.5117 | 13.5621 | 13.6126 | 13.663 | 13.7135 | 13.7639 | 13.8144 | 13.8649 | 13.9153 | 13.9658 | 14.0162 | 14.0667 | 14.1171 | 14.1676 | 14.218 | 14.2685 | 14.319 | 14.3694 | 14.4199 | 14.4703 | 14.5208 | 14.5712 | 14.6217 | 14.6722 | 14.7226 | 14.7731 | 14.8235 | 14.874 | 14.9244 | 14.9749 | 15.0254 | 15.0758 | 15.1263 | 15.1767 | 15.2272 | 15.2776 | 15.3281 | 15.3786 | 15.429 | 15.4795 | 15.5299 | 15.5804 | 15.6308 | 15.6813 | 15.7318 | 15.7822 | 15.8327 | 15.8831 | 15.9336 | 15.984 | 16.0345 | 16.085 | 16.1354 | 16.1859 | 16.2363 | 16.2868 | 16.3372 | 16.3877 | 16.4382 | 16.4886 | 16.5391 | 16.5895 | 16.64 | 16.6904 | 16.7409 | 16.7913 | 16.8418 | 16.8923 | 16.9427 | 16.9932 | 17.0436 | 17.0941 | 17.1445 | 17.195 | 17.2455 | 17.2959 | 17.3464 | 17.3968 | 17.4473 | 17.4977 | 17.5482 | 17.5987 | 17.6491 | 17.6996 | 17.75 | 17.8005 | 17.8509 | 17.9014 | 17.9519 | 18.0023 | 18.0528 | 18.1032 | 18.1537 | 18.2041 | 18.2546 | 18.3051 | 18.3555 | 18.406 | 18.4564 | 18.5069 | 18.5573 | 18.6078 | 18.6583 | 18.7087 | 18.7592 | 18.8096 | 18.8601 | 18.9105 | 18.961 | 19.0114 | 19.0619 | 19.1124 | 19.1628 | 19.2133 | 19.2637 | 19.3142 | 19.3646 | 19.4151 | 19.4656 | 19.516 | 19.5665 | 19.6169 | 19.6674 | 19.7178 | 19.7683 | 19.8188 | 19.8692 | 19.9197 | 19.9701 | 20.0206 | 20.071 | 20.1215 | 20.172 | 20.2224 | 20.2729 | 20.3233 | 20.3738 | 20.4242 | 20.4747 | 20.5252 | 20.5756 | 20.6261 | 20.6765 | 20.727 | 20.7774 | 20.8279 | 20.8784 | 20.9288 | 20.9793 | 21.0297 | 21.0802 | 21.1306 | 21.1811 | 21.2316 | 21.282 | 21.3325 | 21.3829 | 21.4334 | 21.4838 | 21.5343 | 21.5847 | 21.6352 | 21.6857 | 21.7361 | 21.7866 | 21.837 | 21.8875 | 21.9379 | 21.9884 | 22.0389 | 22.0893 | 22.1398 | 22.1902 | 22.2407 | 22.2911 | 22.3416 | 22.3921 | 22.4425 | 22.493 | 22.5434 | 22.5939 | 22.6443 | 22.6948 | 22.7453 | 22.7957 | 22.8462 | 22.8966 | 22.9471 | 22.9975 | 23.048 | 23.0985 | 23.1489 | 23.1994 | 23.2498 | 23.3003 | 23.3507 | 23.4012 | 23.4517 | 23.5021 | 23.5526 | 23.603 | 23.6535 | 23.7039 | 23.7544 | 23.8048 | 23.8553 | 23.9058 | 23.9562 | 24.0067 | 24.0571 | 24.1076 | 24.158 | 24.2085 | 24.259 | 24.3094 | 24.3599 | 24.4103 | 24.4608 | 24.5112 | 24.5617 | 24.6122 | 24.6626 | 24.7131 | 24.7635 | 24.814 | 24.8644 | 24.9149 | 24.9654 | 25.0158 | 25.0663 | 25.1167 | 25.1672 | 25.2176 | 25.2681 | 25.3186 | 25.369 | 25.4195 | 25.4699 | 25.5204 | 25.5708 | 25.6213 | 25.6718 | 25.7222 | 25.7727 | 25.8231 | 25.8736 | 25.924 | 25.9745 | 26.025 | 26.0754 | 26.1259 | 26.1763 | 26.2268 | 26.2772 | 26.3277 | 26.3781 | 26.4286 | 26.4791 | 26.5295 | 26.58 | 26.6304 | 26.6809 | 26.7313 | 26.7818 | 26.8323 | 26.8827 | 26.9332 | 26.9836 | 27.0341 | 27.0845 | 27.135 | 27.1855 | 27.2359 | 27.2864 | 27.3368 | 27.3873 | 27.4377 | 27.4882 | 27.5387 | 27.5891 | 27.6396 | 27.69 | 27.7405 | 27.7909 | 27.8414 | 27.8919 | 27.9423 | 27.9928 | 28.0432 | 28.0937 | 28.1441 | 28.1946 | 28.2451 | 28.2955 | 28.346 | 28.3964 | 28.4469 | 28.4973 | 28.5478 | 28.5983 | 28.6487 | 28.6992 | 28.7496 | 28.8001 | 28.8505 | 28.901 | 28.9514 | 29.0019 | 29.0524 | 29.1028 | 29.1533 | 29.2037 | 29.2542 | 29.3046 | 29.3551 | 29.4056 | 29.456 | 29.5065 | 29.5569 | 29.6074 | 29.6578 | 29.7083 | 29.7588 | 29.8092 | 29.8597 | 29.9101 | 29.9606 | 30.011 | 30.0615 | 30.112 | 30.1624 | 30.2129 | 30.2633 | 30.3138 | 30.3642 | 30.4147 | 30.4652 | 30.5156 | 30.5661 | 30.6165 | 30.667 | 30.7174 | 30.7679 | 30.8184 | 30.8688 | 30.9193 | 30.9697 | 31.0202 | 31.0706 | 31.1211 | 31.1715 | 31.222 | 31.2725 | 31.3229 | 31.3734 | 31.4238 | 31.4743 | 31.5247 | 31.5752 | 31.6257 | 31.6761 | 31.7266 | 31.777 | 31.8275 | 31.8779 | 31.9284 | 31.9789 | 32.0293 | 32.0798 | 32.1302 | 32.1807 | 32.2311 | 32.2816 | 32.3321 | 32.3825 | 32.433 | 32.4834 | 32.5339 | 32.5843 | 32.6348 | 32.6853 | 32.7357 | 32.7862 | 32.8366 | 32.8871 | 32.9375 | 32.988 | 33.0385 | 33.0889 | 33.1394 | 33.1898 | 33.2403 | 33.2907 | 33.3412 | 33.3917 | 33.4421 | 33.4926 | 33.543 | 33.5935 | 33.6439 | 33.6944 | 33.7448 | 33.7953 | 33.8458 | 33.8962 | 33.9467 | 33.9971 | 34.0476 | 34.098 | 34.1485
32.5 | 5.64 | 5.69 | 5.74 | 5.79 | 5.84 | 5.89 | 5.94 | 5.99 | 6.04 | 6.09 | 6.14 | 6.19 | 6.24 | 6.29 | 6.34 | 6.39 | 6.44 | 6.49 | 6.54 | 6.59 | 6.64 | 6.69 | 6.74 | 6.79 | 6.84 | 6.89 | 6.94 | 6.99 | 7.04 | 7.09 | 7.14 | 7.19 | 7.24 | 7.29 | 7.34 | 7.39 | 7.44 | 7.49 | 7.54 | 7.59 | 7.64 | 7.69 | 7.74 | 7.79 | 7.84 | 7.89 | 7.94 | 7.99 | 8.04 | 8.09 | 8.14 | 8.19 | 8.24 | 8.29 | 8.34 | 8.39 | 8.44 | 8.49 | 8.54 | 8.59 | 8.64 | 8.69 | 8.74 | 8.79 | 8.84 | 8.89 | 8.94 | 8.99 | 9.04 | 9.09 | 9.14 | 9.19 | 9.24 | 9.29 | 9.34 | 9.39 | 9.44 | 9.49 | 9.54 | 9.59 | 9.64 | 9.69 | 9.74 | 9.79 | 9.84 | 9.89 | 9.94 | 9.99 | 10.04 | 10.09 | 10.14 | 10.19 | 10.24 | 10.29 | 10.34 | 10.39 | 10.44 | 10.49 | 10.54 | 10.59 | 10.64 | 10.69 | 10.74 | 10.79 | 10.84 | 10.89 | 10.94 | 10.99 | 11.04 | 11.09 | 11.14 | 11.19 | 11.24 | 11.29 | 11.34 | 11.39 | 11.44 | 11.49 | 11.54 | 11.59 | 11.64 | 11.69 | 11.74 | 11.79 | 11.84 | 11.89 | 11.94 | 11.99 | 12.04 | 12.09 | 12.14 | 12.19 | 12.24 | 12.29 | 12.34 | 12.39 | 12.44 | 12.49 | 12.54 | 12.59 | 12.64 | 12.69 | 12.74 | 12.79 | 12.84 | 12.89 | 12.94 | 12.99 | 13.04 | 13.09 | 13.14 | 13.19 | 13.24 | 13.29 | 13.34 | 13.39 | 13.44 | 13.49 | 13.54 | 13.59 | 13.64 | 13.69 | 13.74 | 13.79 | 13.84 | 13.89 | 13.94 | 13.99 | 14.04 | 14.09 | 14.14 | 14.19 | 14.24 | 14.29 | 14.34 | 14.39 | 14.44 | 14.49 | 14.54 | 14.59 | 14.64 | 14.69 | 14.74 | 14.79 | 14.84 | 14.89 | 14.94 | 14.99 | 15.04 | 15.09 | 15.14 | 15.19 | 15.24 | 15.29 | 15.34 | 15.39 | 15.44 | 15.49 | 15.54 | 15.59 | 15.64 | 15.69 | 15.74 | 15.79 | 15.84 | 15.89 | 15.94 | 15.99 | 16.04 | 16.09 | 16.14 | 16.19 | 16.24 | 16.29 | 16.34 | 16.39 | 16.44 | 16.49 | 16.54 | 16.59 | 16.64 | 16.69 | 16.74 | 16.79 | 16.84 | 16.89 | 16.94 | 16.99 | 17.04 | 17.09 | 17.14 | 17.19 | 17.24 | 17.29 | 17.34 | 17.39 | 17.44 | 17.49 | 17.54 | 17.59 | 17.64 | 17.69 | 17.74 | 17.79 | 17.84 | 17.89 | 17.94 | 17.99 | 18.04 | 18.09 | 18.14 | 18.19 | 18.24 | 18.29 | 18.34 | 18.39 | 18.44 | 18.49 | 18.54 | 18.59 | 18.64 | 18.69 | 18.74 | 18.79 | 18.84 | 18.89 | 18.94 | 18.99 | 19.04 | 19.09 | 19.14 | 19.19 | 19.24 | 19.29 | 19.34 | 19.39 | 19.44 | 19.49 | 19.54 | 19.59 | 19.64 | 19.69 | 19.74 | 19.79 | 19.84 | 19.89 | 19.94 | 19.99 | 20.04 | 20.09 | 20.14 | 20.19 | 20.24 | 20.29 | 20.34 | 20.39 | 20.44 | 20.49 | 20.54 | 20.59 | 20.64 | 20.69 | 20.74 | 20.79 | 20.84 | 20.89 | 20.94 | 20.99 | 21.04 | 21.09 | 21.14 | 21.19 | 21.24 | 21.29 | 21.34 | 21.39 | 21.44 | 21.49 | 21.54 | 21.59 | 21.64 | 21.69 | 21.74 | 21.79 | 21.84 | 21.89 | 21.94 | 21.99 | 22.04 | 22.09 | 22.14 | 22.19 | 22.24 | 22.29 | 22.34 | 22.39 | 22.44 | 22.49 | 22.54 | 22.59 | 22.64 | 22.69 | 22.74 | 22.79 | 22.84 | 22.89 | 22.94 | 22.99 | 23.04 | 23.09 | 23.14 | 23.19 | 23.24 | 23.29 | 23.34 | 23.39 | 23.44 | 23.49 | 23.54 | 23.59 | 23.64 | 23.69 | 23.74 | 23.79 | 23.84 | 23.89 | 23.94 | 23.99 | 24.04 | 24.09 | 24.14 | 24.19 | 24.24 | 24.29 | 24.34 | 24.39 | 24.44 | 24.49 | 24.54 | 24.59 | 24.64 | 24.69 | 24.74 | 24.79 | 24.84 | 24.89 | 24.94 | 24.99 | 25.04 | 25.09 | 25.14 | 25.19 | 25.24 | 25.29 | 25.34 | 25.39 | 25.44 | 25.49 | 25.54 | 25.59 | 25.64 | 25.69 | 25.74 | 25.79 | 25.84 | 25.89 | 25.94 | 25.99 | 26.04 | 26.09 | 26.14 | 26.19 | 26.24 | 26.29 | 26.34 | 26.39 | 26.44 | 26.49 | 26.54 | 26.59 | 26.64 | 26.69 | 26.74 | 26.79 | 26.84 | 26.89 | 26.94 | 26.99 | 27.04 | 27.09 | 27.14 | 27.19 | 27.24 | 27.29 | 27.34 | 27.39 | 27.44 | 27.49 | 27.54 | 27.59 | 27.64 | 27.69 | 27.74 | 27.79 | 27.84 | 27.89 | 27.94 | 27.99 | 28.04 | 28.09 | 28.14 | 28.19 | 28.24 | 28.29 | 28.34 | 28.39 | 28.44 | 28.49 | 28.54 | 28.59 | 28.64 | 28.69 | 28.74 | 28.79 | 28.84 | 28.89 | 28.94 | 28.99 | 29.04 | 29.09 | 29.14 | 29.19 | 29.24 | 29.29 | 29.34 | 29.39 | 29.44 | 29.49 | 29.54 | 29.59 | 29.64 | 29.69 | 29.74 | 29.79 | 29.84 | 29.89 | 29.94 | 29.99 | 30.04 | 30.09 | 30.14 | 30.19 | 30.24 | 30.29 | 30.34 | 30.39 | 30.44 | 30.49 | 30.54 | 30.59 | 30.64 | 30.69 | 30.74 | 30.79 | 30.84 | 30.89 | 30.94 | 30.99 | 31.04 | 31.09 | 31.14 | 31.19 | 31.24 | 31.29 | 31.34 | 31.39 | 31.44 | 31.49 | 31.54 | 31.59 | 31.64 | 31.69 | 31.74 | 31.79 | 31.84 | 31.89 | 31.94 | 31.99 | 32.04 | 32.09 | 32.14 | 32.19 | 32.24 | 32.29 | 32.34 | 32.39 | 32.44 | 32.49 | 32.54 | 32.59 | 32.64 | 32.69 | 32.74 | 32.79 | 32.84 | 32.89 | 32.94 | 32.99 | 33.04 | 33.09 | 33.14 | 33.19 | 33.24 | 33.29 | 33.34 | 33.39 | 33.44 | 33.49 | 33.54 | 33.59 | 33.64 | 33.69 | 33.74 | 33.79 | 33.84
33 | 5.59 | 5.64 | 5.69 | 5.74 | 5.79 | 5.84 | 5.89 | 5.94 | 5.99 | 6.04 | 6.09 | 6.14 | 6.19 | 6.24 | 6.29 | 6.34 | 6.39 | 6.44 | 6.49 | 6.54 | 6.59 | 6.64 | 6.69 | 6.74 | 6.79 | 6.84 | 6.89 | 6.93 | 6.98 | 7.03 | 7.08 | 7.13 | 7.18 | 7.23 | 7.28 | 7.33 | 7.38 | 7.43 | 7.48 | 7.53 | 7.58 | 7.6297 | 7.6793 | 7.729 | 7.7787 | 7.8284 | 7.878 | 7.9277 | 7.9774 | 8.027 | 8.0767 | 8.1264 | 8.176 | 8.2257 | 8.2754 | 8.3251 | 8.3747 | 8.4244 | 8.4741 | 8.5237 | 8.5734 | 8.6231 | 8.6728 | 8.7224 | 8.7721 | 8.8218 | 8.8714 | 8.9211 | 8.9708 | 9.0205 | 9.0701 | 9.1198 | 9.1695 | 9.2191 | 9.2688 | 9.3185 | 9.3681 | 9.4178 | 9.4675 | 9.5172 | 9.5668 | 9.6165 | 9.6662 | 9.7158 | 9.7655 | 9.8152 | 9.8649 | 9.9145 | 9.9642 | 10.0139 | 10.0635 | 10.1132 | 10.1629 | 10.2125 | 10.2622 | 10.3119 | 10.3616 | 10.4112 | 10.4609 | 10.5106 | 10.5602 | 10.6099 | 10.6596 | 10.7093 | 10.7589 | 10.8086 | 10.8583 | 10.9079 | 10.9576 | 11.0073 | 11.057 | 11.1066 | 11.1563 | 11.206 | 11.2556 | 11.3053 | 11.355 | 11.4046 | 11.4543 | 11.504 | 11.5537 | 11.6033 | 11.653 | 11.7027 | 11.7523 | 11.802 | 11.8517 | 11.9014 | 11.951 | 12.0007 | 12.0504 | 12.1 | 12.1497 | 12.1994 | 12.249 | 12.2987 | 12.3484 | 12.3981 | 12.4477 | 12.4974 | 12.5471 | 12.5967 | 12.6464 | 12.6961 | 12.7458 | 12.7954 | 12.8451 | 12.8948 | 12.9444 | 12.9941 | 13.0438 | 13.0935 | 13.1431 | 13.1928 | 13.2425 | 13.2921 | 13.3418 | 13.3915 | 13.4411 | 13.4908 | 13.5405 | 13.5902 | 13.6398 | 13.6895 | 13.7392 | 13.7888 | 13.8385 | 13.8882 | 13.9379 | 13.9875 | 14.0372 | 14.0869 | 14.1365 | 14.1862 | 14.2359 | 14.2855 | 14.3352 | 14.3849 | 14.4346 | 14.4842 | 14.5339 | 14.5836 | 14.6332 | 14.6829 | 14.7326 | 14.7823 | 14.8319 | 14.8816 | 14.9313 | 14.9809 | 15.0306 | 15.0803 | 15.13 | 15.1796 | 15.2293 | 15.279 | 15.3286 | 15.3783 | 15.428 | 15.4776 | 15.5273 | 15.577 | 15.6267 | 15.6763 | 15.726 | 15.7757 | 15.8253 | 15.875 | 15.9247 | 15.9744 | 16.024 | 16.0737 | 16.1234 | 16.173 | 16.2227 | 16.2724 | 16.322 | 16.3717 | 16.4214 | 16.4711 | 16.5207 | 16.5704 | 16.6201 | 16.6697 | 16.7194 | 16.7691 | 16.8188 | 16.8684 | 16.9181 | 16.9678 | 17.0174 | 17.0671 | 17.1168 | 17.1665 | 17.2161 | 17.2658 | 17.3155 | 17.3651 | 17.4148 | 17.4645 | 17.5141 | 17.5638 | 17.6135 | 17.6632 | 17.7128 | 17.7625 | 17.8122 | 17.8618 | 17.9115 | 17.9612 | 18.0109 | 18.0605 | 18.1102 | 18.1599 | 18.2095 | 18.2592 | 18.3089 | 18.3585 | 18.4082 | 18.4579 | 18.5076 | 18.5572 | 18.6069 | 18.6566 | 18.7062 | 18.7559 | 18.8056 | 18.8553 | 18.9049 | 18.9546 | 19.0043 | 19.0539 | 19.1036 | 19.1533 | 19.203 | 19.2526 | 19.3023 | 19.352 | 19.4016 | 19.4513 | 19.501 | 19.5506 | 19.6003 | 19.65 | 19.6997 | 19.7493 | 19.799 | 19.8487 | 19.8983 | 19.948 | 19.9977 | 20.0474 | 20.097 | 20.1467 | 20.1964 | 20.246 | 20.2957 | 20.3454 | 20.395 | 20.4447 | 20.4944 | 20.5441 | 20.5937 | 20.6434 | 20.6931 | 20.7427 | 20.7924 | 20.8421 | 20.8918 | 20.9414 | 20.9911 | 21.0408 | 21.0904 | 21.1401 | 21.1898 | 21.2395 | 21.2891 | 21.3388 | 21.3885 | 21.4381 | 21.4878 | 21.5375 | 21.5871 | 21.6368 | 21.6865 | 21.7362 | 21.7858 | 21.8355 | 21.8852 | 21.9348 | 21.9845 | 22.0342 | 22.0839 | 22.1335 | 22.1832 | 22.2329 | 22.2825 | 22.3322 | 22.3819 | 22.4315 | 22.4812 | 22.5309 | 22.5806 | 22.6302 | 22.6799 | 22.7296 | 22.7792 | 22.8289 | 22.8786 | 22.9283 | 22.9779 | 23.0276 | 23.0773 | 23.1269 | 23.1766 | 23.2263 | 23.276 | 23.3256 | 23.3753 | 23.425 | 23.4746 | 23.5243 | 23.574 | 23.6236 | 23.6733 | 23.723 | 23.7727 | 23.8223 | 23.872 | 23.9217 | 23.9713 | 24.021 | 24.0707 | 24.1204 | 24.17 | 24.2197 | 24.2694 | 24.319 | 24.3687 | 24.4184 | 24.468 | 24.5177 | 24.5674 | 24.6171 | 24.6667 | 24.7164 | 24.7661 | 24.8157 | 24.8654 | 24.9151 | 24.9648 | 25.0144 | 25.0641 | 25.1138 | 25.1634 | 25.2131 | 25.2628 | 25.3125 | 25.3621 | 25.4118 | 25.4615 | 25.5111 | 25.5608 | 25.6105 | 25.6601 | 25.7098 | 25.7595 | 25.8092 | 25.8588 | 25.9085 | 25.9582 | 26.0078 | 26.0575 | 26.1072 | 26.1569 | 26.2065 | 26.2562 | 26.3059 | 26.3555 | 26.4052 | 26.4549 | 26.5045 | 26.5542 | 26.6039 | 26.6536 | 26.7032 | 26.7529 | 26.8026 | 26.8522 | 26.9019 | 26.9516 | 27.0013 | 27.0509 | 27.1006 | 27.1503 | 27.1999 | 27.2496 | 27.2993 | 27.349 | 27.3986 | 27.4483 | 27.498 | 27.5476 | 27.5973 | 27.647 | 27.6966 | 27.7463 | 27.796 | 27.8457 | 27.8953 | 27.945 | 27.9947 | 28.0443 | 28.094 | 28.1437 | 28.1934 | 28.243 | 28.2927 | 28.3424 | 28.392 | 28.4417 | 28.4914 | 28.541 | 28.5907 | 28.6404 | 28.6901 | 28.7397 | 28.7894 | 28.8391 | 28.8887 | 28.9384 | 28.9881 | 29.0378 | 29.0874 | 29.1371 | 29.1868 | 29.2364 | 29.2861 | 29.3358 | 29.3855 | 29.4351 | 29.4848 | 29.5345 | 29.5841 | 29.6338 | 29.6835 | 29.7331 | 29.7828 | 29.8325 | 29.8822 | 29.9318 | 29.9815 | 30.0312 | 30.0808 | 30.1305 | 30.1802 | 30.2299 | 30.2795 | 30.3292 | 30.3789 | 30.4285 | 30.4782 | 30.5279 | 30.5775 | 30.6272 | 30.6769 | 30.7266 | 30.7762 | 30.8259 | 30.8756 | 30.9252 | 30.9749 | 31.0246 | 31.0743 | 31.1239 | 31.1736 | 31.2233 | 31.2729 | 31.3226 | 31.3723 | 31.422 | 31.4716 | 31.5213 | 31.571 | 31.6206 | 31.6703 | 31.72 | 31.7696 | 31.8193 | 31.869 | 31.9187 | 31.9683 | 32.018 | 32.0677 | 32.1173 | 32.167 | 32.2167 | 32.2664 | 32.316 | 32.3657 | 32.4154 | 32.465 | 32.5147 | 32.5644 | 32.614 | 32.6637 | 32.7134 | 32.7631 | 32.8127 | 32.8624 | 32.9121 | 32.9617 | 33.0114 | 33.0611 | 33.1108 | 33.1604 | 33.2101 | 33.2598 | 33.3094 | 33.3591 | 33.4088 | 33.4585 | 33.5081 | 33.5578 | 33.6075
33.5 | 5.54 | 5.59 | 5.64 | 5.69 | 5.74 | 5.79 | 5.84 | 5.89 | 5.94 | 5.99 | 6.04 | 6.09 | 6.14 | 6.19 | 6.24 | 6.28 | 6.33 | 6.38 | 6.43 | 6.48 | 6.53 | 6.58 | 6.63 | 6.68 | 6.73 | 6.78 | 6.83 | 6.88 | 6.93 | 6.98 | 7.02 | 7.07 | 7.12 | 7.17 | 7.22 | 7.27 | 7.32 | 7.37 | 7.42 | 7.47 | 7.5183 | 7.5676 | 7.617 | 7.6664 | 7.7157 | 7.7651 | 7.8145 | 7.8638 | 7.9132 | 7.9626 | 8.0119 | 8.0613 | 8.1107 | 8.16 | 8.2094 | 8.2588 | 8.3081 | 8.3575 | 8.4069 | 8.4562 | 8.5056 | 8.555 | 8.6043 | 8.6537 | 8.7031 | 8.7524 | 8.8018 | 8.8512 | 8.9005 | 8.9499 | 8.9993 | 9.0486 | 9.098 | 9.1474 | 9.1967 | 9.2461 | 9.2955 | 9.3448 | 9.3942 | 9.4436 | 9.4929 | 9.5423 | 9.5917 | 9.641 | 9.6904 | 9.7398 | 9.7891 | 9.8385 | 9.8879 | 9.9372 | 9.9866 | 10.036 | 10.0853 | 10.1347 | 10.1841 | 10.2334 | 10.2828 | 10.3322 | 10.3815 | 10.4309 | 10.4803 | 10.5296 | 10.579 | 10.6284 | 10.6777 | 10.7271 | 10.7765 | 10.8258 | 10.8752 | 10.9246 | 10.9739 | 11.0233 | 11.0727 | 11.122 | 11.1714 | 11.2208 | 11.2701 | 11.3195 | 11.3689 | 11.4182 | 11.4676 | 11.517 | 11.5663 | 11.6157 | 11.6651 | 11.7144 | 11.7638 | 11.8132 | 11.8625 | 11.9119 | 11.9613 | 12.0106 | 12.06 | 12.1094 | 12.1587 | 12.2081 | 12.2575 | 12.3068 | 12.3562 | 12.4056 | 12.4549 | 12.5043 | 12.5537 | 12.603 | 12.6524 | 12.7018 | 12.7511 | 12.8005 | 12.8499 | 12.8992 | 12.9486 | 12.998 | 13.0473 | 13.0967 | 13.1461 | 13.1955 | 13.2448 | 13.2942 | 13.3436 | 13.3929 | 13.4423 | 13.4917 | 13.541 | 13.5904 | 13.6398 | 13.6891 | 13.7385 | 13.7879 | 13.8372 | 13.8866 | 13.936 | 13.9853 | 14.0347 | 14.0841 | 14.1334 | 14.1828 | 14.2322 | 14.2815 | 14.3309 | 14.3803 | 14.4296 | 14.479 | 14.5284 | 14.5777 | 14.6271 | 14.6765 | 14.7258 | 14.7752 | 14.8246 | 14.8739 | 14.9233 | 14.9727 | 15.022 | 15.0714 | 15.1208 | 15.1701 | 15.2195 | 15.2689 | 15.3182 | 15.3676 | 15.417 | 15.4663 | 15.5157 | 15.5651 | 15.6144 | 15.6638 | 15.7132 | 15.7625 | 15.8119 | 15.8613 | 15.9106 | 15.96 | 16.0094 | 16.0587 | 16.1081 | 16.1575 | 16.2068 | 16.2562 | 16.3056 | 16.3549 | 16.4043 | 16.4537 | 16.503 | 16.5524 | 16.6018 | 16.6511 | 16.7005 | 16.7499 | 16.7992 | 16.8486 | 16.898 | 16.9473 | 16.9967 | 17.0461 | 17.0954 | 17.1448 | 17.1942 | 17.2435 | 17.2929 | 17.3423 | 17.3916 | 17.441 | 17.4904 | 17.5397 | 17.5891 | 17.6385 | 17.6878 | 17.7372 | 17.7866 | 17.8359 | 17.8853 | 17.9347 | 17.984 | 18.0334 | 18.0828 | 18.1321 | 18.1815 | 18.2309 | 18.2802 | 18.3296 | 18.379 | 18.4283 | 18.4777 | 18.5271 | 18.5764 | 18.6258 | 18.6752 | 18.7245 | 18.7739 | 18.8233 | 18.8726 | 18.922 | 18.9714 | 19.0207 | 19.0701 | 19.1195 | 19.1688 | 19.2182 | 19.2676 | 19.3169 | 19.3663 | 19.4157 | 19.465 | 19.5144 | 19.5638 | 19.6131 | 19.6625 | 19.7119 | 19.7612 | 19.8106 | 19.86 | 19.9093 | 19.9587 | 20.0081 | 20.0574 | 20.1068 | 20.1562 | 20.2055 | 20.2549 | 20.3043 | 20.3536 | 20.403 | 20.4524 | 20.5017 | 20.5511 | 20.6005 | 20.6498 | 20.6992 | 20.7486 | 20.7979 | 20.8473 | 20.8967 | 20.946 | 20.9954 | 21.0448 | 21.0941 | 21.1435 | 21.1929 | 21.2422 | 21.2916 | 21.341 | 21.3903 | 21.4397 | 21.4891 | 21.5384 | 21.5878 | 21.6372 | 21.6865 | 21.7359 | 21.7853 | 21.8346 | 21.884 | 21.9334 | 21.9827 | 22.0321 | 22.0815 | 22.1308 | 22.1802 | 22.2296 | 22.2789 | 22.3283 | 22.3777 | 22.427 | 22.4764 | 22.5258 | 22.5751 | 22.6245 | 22.6739 | 22.7232 | 22.7726 | 22.822 | 22.8713 | 22.9207 | 22.9701 | 23.0194 | 23.0688 | 23.1182 | 23.1675 | 23.2169 | 23.2663 | 23.3156 | 23.365 | 23.4144 | 23.4637 | 23.5131 | 23.5625 | 23.6118 | 23.6612 | 23.7106 | 23.7599 | 23.8093 | 23.8587 | 23.908 | 23.9574 | 24.0068 | 24.0561 | 24.1055 | 24.1549 | 24.2042 | 24.2536 | 24.303 | 24.3523 | 24.4017 | 24.4511 | 24.5004 | 24.5498 | 24.5992 | 24.6485 | 24.6979 | 24.7473 | 24.7966 | 24.846 | 24.8954 | 24.9447 | 24.9941 | 25.0435 | 25.0928 | 25.1422 | 25.1916 | 25.2409 | 25.2903 | 25.3397 | 25.389 | 25.4384 | 25.4878 | 25.5371 | 25.5865 | 25.6359 | 25.6852 | 25.7346 | 25.784 | 25.8333 | 25.8827 | 25.9321 | 25.9814 | 26.0308 | 26.0802 | 26.1295 | 26.1789 | 26.2283 | 26.2777 | 26.327 | 26.3764 | 26.4258 | 26.4751 | 26.5245 | 26.5739 | 26.6232 | 26.6726 | 26.722 | 26.7713 | 26.8207 | 26.8701 | 26.9194 | 26.9688 | 27.0182 | 27.0675 | 27.1169 | 27.1663 | 27.2156 | 27.265 | 27.3144 | 27.3637 | 27.4131 | 27.4625 | 27.5118 | 27.5612 | 27.6106 | 27.6599 | 27.7093 | 27.7587 | 27.808 | 27.8574 | 27.9068 | 27.9561 | 28.0055 | 28.0549 | 28.1042 | 28.1536 | 28.203 | 28.2523 | 28.3017 | 28.3511 | 28.4004 | 28.4498 | 28.4992 | 28.5485 | 28.5979 | 28.6473 | 28.6966 | 28.746 | 28.7954 | 28.8447 | 28.8941 | 28.9435 | 28.9928 | 29.0422 | 29.0916 | 29.1409 | 29.1903 | 29.2397 | 29.289 | 29.3384 | 29.3878 | 29.4371 | 29.4865 | 29.5359 | 29.5852 | 29.6346 | 29.684 | 29.7333 | 29.7827 | 29.8321 | 29.8814 | 29.9308 | 29.9802 | 30.0295 | 30.0789 | 30.1283 | 30.1776 | 30.227 | 30.2764 | 30.3257 | 30.3751 | 30.4245 | 30.4738 | 30.5232 | 30.5726 | 30.6219 | 30.6713 | 30.7207 | 30.77 | 30.8194 | 30.8688 | 30.9181 | 30.9675 | 31.0169 | 31.0662 | 31.1156 | 31.165 | 31.2143 | 31.2637 | 31.3131 | 31.3624 | 31.4118 | 31.4612 | 31.5105 | 31.5599 | 31.6093 | 31.6586 | 31.708 | 31.7574 | 31.8067 | 31.8561 | 31.9055 | 31.9548 | 32.0042 | 32.0536 | 32.1029 | 32.1523 | 32.2017 | 32.251 | 32.3004 | 32.3498 | 32.3991 | 32.4485 | 32.4979 | 32.5472 | 32.5966 | 32.646 | 32.6953 | 32.7447 | 32.7941 | 32.8434 | 32.8928 | 32.9422 | 32.9915 | 33.0409 | 33.0903 | 33.1396 | 33.189 | 33.2384 | 33.2877 | 33.3371 | 33.3865
34 | 5.5 | 5.54 | 5.59 | 5.64 | 5.69 | 5.74 | 5.79 | 5.84 | 5.89 | 5.94 | 5.99 | 6.04 | 6.08 | 6.13 | 6.18 | 6.23 | 6.28 | 6.33 | 6.38 | 6.43 | 6.48 | 6.53 | 6.57 | 6.62 | 6.67 | 6.72 | 6.77 | 6.82 | 6.87 | 6.92 | 6.97 | 7.02 | 7.06 | 7.11 | 7.16 | 7.21 | 7.26 | 7.31 | 7.36 | 7.41 | 7.457 | 7.506 | 7.5551 | 7.6041 | 7.6531 | 7.7022 | 7.7512 | 7.8003 | 7.8493 | 7.8983 | 7.9474 | 7.9964 | 8.0454 | 8.0945 | 8.1435 | 8.1925 | 8.2416 | 8.2906 | 8.3397 | 8.3887 | 8.4377 | 8.4868 | 8.5358 | 8.5848 | 8.6339 | 8.6829 | 8.732 | 8.781 | 8.83 | 8.8791 | 8.9281 | 8.9771 | 9.0262 | 9.0752 | 9.1242 | 9.1733 | 9.2223 | 9.2714 | 9.3204 | 9.3694 | 9.4185 | 9.4675 | 9.5165 | 9.5656 | 9.6146 | 9.6636 | 9.7127 | 9.7617 | 9.8108 | 9.8598 | 9.9088 | 9.9579 | 10.0069 | 10.0559 | 10.105 | 10.154 | 10.203 | 10.2521 | 10.3011 | 10.3502 | 10.3992 | 10.4482 | 10.4973 | 10.5463 | 10.5953 | 10.6444 | 10.6934 | 10.7425 | 10.7915 | 10.8405 | 10.8896 | 10.9386 | 10.9876 | 11.0367 | 11.0857 | 11.1347 | 11.1838 | 11.2328 | 11.2819 | 11.3309 | 11.3799 | 11.429 | 11.478 | 11.527 | 11.5761 | 11.6251 | 11.6741 | 11.7232 | 11.7722 | 11.8213 | 11.8703 | 11.9193 | 11.9684 | 12.0174 | 12.0664 | 12.1155 | 12.1645 | 12.2135 | 12.2626 | 12.3116 | 12.3607 | 12.4097 | 12.4587 | 12.5078 | 12.5568 | 12.6058 | 12.6549 | 12.7039 | 12.753 | 12.802 | 12.851 | 12.9001 | 12.9491 | 12.9981 | 13.0472 | 13.0962 | 13.1452 | 13.1943 | 13.2433 | 13.2924 | 13.3414 | 13.3904 | 13.4395 | 13.4885 | 13.5375 | 13.5866 | 13.6356 | 13.6846 | 13.7337 | 13.7827 | 13.8318 | 13.8808 | 13.9298 | 13.9789 | 14.0279 | 14.0769 | 14.126 | 14.175 | 14.224 | 14.2731 | 14.3221 | 14.3712 | 14.4202 | 14.4692 | 14.5183 | 14.5673 | 14.6163 | 14.6654 | 14.7144 | 14.7635 | 14.8125 | 14.8615 | 14.9106 | 14.9596 | 15.0086 | 15.0577 | 15.1067 | 15.1557 | 15.2048 | 15.2538 | 15.3029 | 15.3519 | 15.4009 | 15.45 | 15.499 | 15.548 | 15.5971 | 15.6461 | 15.6951 | 15.7442 | 15.7932 | 15.8423 | 15.8913 | 15.9403 | 15.9894 | 16.0384 | 16.0874 | 16.1365 | 16.1855 | 16.2345 | 16.2836 | 16.3326 | 16.3817 | 16.4307 | 16.4797 | 16.5288 | 16.5778 | 16.6268 | 16.6759 | 16.7249 | 16.774 | 16.823 | 16.872 | 16.9211 | 16.9701 | 17.0191 | 17.0682 | 17.1172 | 17.1662 | 17.2153 | 17.2643 | 17.3134 | 17.3624 | 17.4114 | 17.4605 | 17.5095 | 17.5585 | 17.6076 | 17.6566 | 17.7056 | 17.7547 | 17.8037 | 17.8528 | 17.9018 | 17.9508 | 17.9999 | 18.0489 | 18.0979 | 18.147 | 18.196 | 18.245 | 18.2941 | 18.3431 | 18.3922 | 18.4412 | 18.4902 | 18.5393 | 18.5883 | 18.6373 | 18.6864 | 18.7354 | 18.7845 | 18.8335 | 18.8825 | 18.9316 | 18.9806 | 19.0296 | 19.0787 | 19.1277 | 19.1767 | 19.2258 | 19.2748 | 19.3239 | 19.3729 | 19.4219 | 19.471 | 19.52 | 19.569 | 19.6181 | 19.6671 | 19.7161 | 19.7652 | 19.8142 | 19.8633 | 19.9123 | 19.9613 | 20.0104 | 20.0594 | 20.1084 | 20.1575 | 20.2065 | 20.2555 | 20.3046 | 20.3536 | 20.4027 | 20.4517 | 20.5007 | 20.5498 | 20.5988 | 20.6478 | 20.6969 | 20.7459 | 20.795 | 20.844 | 20.893 | 20.9421 | 20.9911 | 21.0401 | 21.0892 | 21.1382 | 21.1872 | 21.2363 | 21.2853 | 21.3344 | 21.3834 | 21.4324 | 21.4815 | 21.5305 | 21.5795 | 21.6286 | 21.6776 | 21.7266 | 21.7757 | 21.8247 | 21.8738 | 21.9228 | 21.9718 | 22.0209 | 22.0699 | 22.1189 | 22.168 | 22.217 | 22.266 | 22.3151 | 22.3641 | 22.4132 | 22.4622 | 22.5112 | 22.5603 | 22.6093 | 22.6583 | 22.7074 | 22.7564 | 22.8055 | 22.8545 | 22.9035 | 22.9526 | 23.0016 | 23.0506 | 23.0997 | 23.1487 | 23.1977 | 23.2468 | 23.2958 | 23.3449 | 23.3939 | 23.4429 | 23.492 | 23.541 | 23.59 | 23.6391 | 23.6881 | 23.7371 | 23.7862 | 23.8352 | 23.8843 | 23.9333 | 23.9823 | 24.0314 | 24.0804 | 24.1294 | 24.1785 | 24.2275 | 24.2765 | 24.3256 | 24.3746 | 24.4237 | 24.4727 | 24.5217 | 24.5708 | 24.6198 | 24.6688 | 24.7179 | 24.7669 | 24.816 | 24.865 | 24.914 | 24.9631 | 25.0121 | 25.0611 | 25.1102 | 25.1592 | 25.2082 | 25.2573 | 25.3063 | 25.3554 | 25.4044 | 25.4534 | 25.5025 | 25.5515 | 25.6005 | 25.6496 | 25.6986 | 25.7476 | 25.7967 | 25.8457 | 25.8948 | 25.9438 | 25.9928 | 26.0419 | 26.0909 | 26.1399 | 26.189 | 26.238 | 26.287 | 26.3361 | 26.3851 | 26.4342 | 26.4832 | 26.5322 | 26.5813 | 26.6303 | 26.6793 | 26.7284 | 26.7774 | 26.8265 | 26.8755 | 26.9245 | 26.9736 | 27.0226 | 27.0716 | 27.1207 | 27.1697 | 27.2187 | 27.2678 | 27.3168 | 27.3659 | 27.4149 | 27.4639 | 27.513 | 27.562 | 27.611 | 27.6601 | 27.7091 | 27.7581 | 27.8072 | 27.8562 | 27.9053 | 27.9543 | 28.0033 | 28.0524 | 28.1014 | 28.1504 | 28.1995 | 28.2485 | 28.2975 | 28.3466 | 28.3956 | 28.4447 | 28.4937 | 28.5427 | 28.5918 | 28.6408 | 28.6898 | 28.7389 | 28.7879 | 28.837 | 28.886 | 28.935 | 28.9841 | 29.0331 | 29.0821 | 29.1312 | 29.1802 | 29.2292 | 29.2783 | 29.3273 | 29.3764 | 29.4254 | 29.4744 | 29.5235 | 29.5725 | 29.6215 | 29.6706 | 29.7196 | 29.7686 | 29.8177 | 29.8667 | 29.9158 | 29.9648 | 30.0138 | 30.0629 | 30.1119 | 30.1609 | 30.21 | 30.259 | 30.308 | 30.3571 | 30.4061 | 30.4552 | 30.5042 | 30.5532 | 30.6023 | 30.6513 | 30.7003 | 30.7494 | 30.7984 | 30.8475 | 30.8965 | 30.9455 | 30.9946 | 31.0436 | 31.0926 | 31.1417 | 31.1907 | 31.2397 | 31.2888 | 31.3378 | 31.3869 | 31.4359 | 31.4849 | 31.534 | 31.583 | 31.632 | 31.6811 | 31.7301 | 31.7791 | 31.8282 | 31.8772 | 31.9263 | 31.9753 | 32.0243 | 32.0734 | 32.1224 | 32.1714 | 32.2205 | 32.2695 | 32.3185 | 32.3676 | 32.4166 | 32.4657 | 32.5147 | 32.5637 | 32.6128 | 32.6618 | 32.7108 | 32.7599 | 32.8089 | 32.858 | 32.907 | 32.956 | 33.0051 | 33.0541 | 33.1031 | 33.1522
34.5 | 5.45 | 5.5 | 5.55 | 5.59 | 5.64 | 5.69 | 5.74 | 5.79 | 5.84 | 5.89 | 5.94 | 5.98 | 6.03 | 6.08 | 6.13 | 6.18 | 6.23 | 6.28 | 6.32 | 6.37 | 6.42 | 6.47 | 6.52 | 6.57 | 6.62 | 6.67 | 6.71 | 6.76 | 6.81 | 6.86 | 6.91 | 6.96 | 7.01 | 7.06 | 7.1 | 7.15 | 7.2 | 7.25 | 7.3 | 7.35 | 7.3962 | 7.4449 | 7.4936 | 7.5423 | 7.591 | 7.6397 | 7.6883 | 7.737 | 7.7857 | 7.8344 | 7.8831 | 7.9318 | 7.9805 | 8.0292 | 8.0779 | 8.1266 | 8.1753 | 8.224 | 8.2727 | 8.3213 | 8.37 | 8.4187 | 8.4674 | 8.5161 | 8.5648 | 8.6135 | 8.6622 | 8.7109 | 8.7596 | 8.8083 | 8.857 | 8.9057 | 8.9543 | 9.003 | 9.0517 | 9.1004 | 9.1491 | 9.1978 | 9.2465 | 9.2952 | 9.3439 | 9.3926 | 9.4413 | 9.49 | 9.5387 | 9.5873 | 9.636 | 9.6847 | 9.7334 | 9.7821 | 9.8308 | 9.8795 | 9.9282 | 9.9769 | 10.0256 | 10.0743 | 10.123 | 10.1717 | 10.2203 | 10.269 | 10.3177 | 10.3664 | 10.4151 | 10.4638 | 10.5125 | 10.5612 | 10.6099 | 10.6586 | 10.7073 | 10.756 | 10.8047 | 10.8533 | 10.902 | 10.9507 | 10.9994 | 11.0481 | 11.0968 | 11.1455 | 11.1942 | 11.2429 | 11.2916 | 11.3403 | 11.389 | 11.4377 | 11.4863 | 11.535 | 11.5837 | 11.6324 | 11.6811 | 11.7298 | 11.7785 | 11.8272 | 11.8759 | 11.9246 | 11.9733 | 12.022 | 12.0707 | 12.1193 | 12.168 | 12.2167 | 12.2654 | 12.3141 | 12.3628 | 12.4115 | 12.4602 | 12.5089 | 12.5576 | 12.6063 | 12.655 | 12.7037 | 12.7523 | 12.801 | 12.8497 | 12.8984 | 12.9471 | 12.9958 | 13.0445 | 13.0932 | 13.1419 | 13.1906 | 13.2393 | 13.288 | 13.3367 | 13.3853 | 13.434 | 13.4827 | 13.5314 | 13.5801 | 13.6288 | 13.6775 | 13.7262 | 13.7749 | 13.8236 | 13.8723 | 13.921 | 13.9697 | 14.0183 | 14.067 | 14.1157 | 14.1644 | 14.2131 | 14.2618 | 14.3105 | 14.3592 | 14.4079 | 14.4566 | 14.5053 | 14.554 | 14.6027 | 14.6513 | 14.7 | 14.7487 | 14.7974 | 14.8461 | 14.8948 | 14.9435 | 14.9922 | 15.0409 | 15.0896 | 15.1383 | 15.187 | 15.2357 | 15.2843 | 15.333 | 15.3817 | 15.4304 | 15.4791 | 15.5278 | 15.5765 | 15.6252 | 15.6739 | 15.7226 | 15.7713 | 15.82 | 15.8687 | 15.9173 | 15.966 | 16.0147 | 16.0634 | 16.1121 | 16.1608 | 16.2095 | 16.2582 | 16.3069 | 16.3556 | 16.4043 | 16.453 | 16.5017 | 16.5503 | 16.599 | 16.6477 | 16.6964 | 16.7451 | 16.7938 | 16.8425 | 16.8912 | 16.9399 | 16.9886 | 17.0373 | 17.086 | 17.1347 | 17.1833 | 17.232 | 17.2807 | 17.3294 | 17.3781 | 17.4268 | 17.4755 | 17.5242 | 17.5729 | 17.6216 | 17.6703 | 17.719 | 17.7677 | 17.8163 | 17.865 | 17.9137 | 17.9624 | 18.0111 | 18.0598 | 18.1085 | 18.1572 | 18.2059 | 18.2546 | 18.3033 | 18.352 | 18.4007 | 18.4493 | 18.498 | 18.5467 | 18.5954 | 18.6441 | 18.6928 | 18.7415 | 18.7902 | 18.8389 | 18.8876 | 18.9363 | 18.985 | 19.0337 | 19.0823 | 19.131 | 19.1797 | 19.2284 | 19.2771 | 19.3258 | 19.3745 | 19.4232 | 19.4719 | 19.5206 | 19.5693 | 19.618 | 19.6667 | 19.7153 | 19.764 | 19.8127 | 19.8614 | 19.9101 | 19.9588 | 20.0075 | 20.0562 | 20.1049 | 20.1536 | 20.2023 | 20.251 | 20.2997 | 20.3483 | 20.397 | 20.4457 | 20.4944 | 20.5431 | 20.5918 | 20.6405 | 20.6892 | 20.7379 | 20.7866 | 20.8353 | 20.884 | 20.9327 | 20.9813 | 21.03 | 21.0787 | 21.1274 | 21.1761 | 21.2248 | 21.2735 | 21.3222 | 21.3709 | 21.4196 | 21.4683 | 21.517 | 21.5657 | 21.6143 | 21.663 | 21.7117 | 21.7604 | 21.8091 | 21.8578 | 21.9065 | 21.9552 | 22.0039 | 22.0526 | 22.1013 | 22.15 | 22.1987 | 22.2473 | 22.296 | 22.3447 | 22.3934 | 22.4421 | 22.4908 | 22.5395 | 22.5882 | 22.6369 | 22.6856 | 22.7343 | 22.783 | 22.8317 | 22.8803 | 22.929 | 22.9777 | 23.0264 | 23.0751 | 23.1238 | 23.1725 | 23.2212 | 23.2699 | 23.3186 | 23.3673 | 23.416 | 23.4647 | 23.5133 | 23.562 | 23.6107 | 23.6594 | 23.7081 | 23.7568 | 23.8055 | 23.8542 | 23.9029 | 23.9516 | 24.0003 | 24.049 | 24.0977 | 24.1463 | 24.195 | 24.2437 | 24.2924 | 24.3411 | 24.3898 | 24.4385 | 24.4872 | 24.5359 | 24.5846 | 24.6333 | 24.682 | 24.7307 | 24.7793 | 24.828 | 24.8767 | 24.9254 | 24.9741 | 25.0228 | 25.0715 | 25.1202 | 25.1689 | 25.2176 | 25.2663 | 25.315 | 25.3637 | 25.4123 | 25.461 | 25.5097 | 25.5584 | 25.6071 | 25.6558 | 25.7045 | 25.7532 | 25.8019 | 25.8506 | 25.8993 | 25.948 | 25.9967 | 26.0453 | 26.094 | 26.1427 | 26.1914 | 26.2401 | 26.2888 | 26.3375 | 26.3862 | 26.4349 | 26.4836 | 26.5323 | 26.581 | 26.6297 | 26.6783 | 26.727 | 26.7757 | 26.8244 | 26.8731 | 26.9218 | 26.9705 | 27.0192 | 27.0679 | 27.1166 | 27.1653 | 27.214 | 27.2627 | 27.3113 | 27.36 | 27.4087 | 27.4574 | 27.5061 | 27.5548 | 27.6035 | 27.6522 | 27.7009 | 27.7496 | 27.7983 | 27.847 | 27.8957 | 27.9443 | 27.993 | 28.0417 | 28.0904 | 28.1391 | 28.1878 | 28.2365 | 28.2852 | 28.3339 | 28.3826 | 28.4313 | 28.48 | 28.5287 | 28.5773 | 28.626 | 28.6747 | 28.7234 | 28.7721 | 28.8208 | 28.8695 | 28.9182 | 28.9669 | 29.0156 | 29.0643 | 29.113 | 29.1617 | 29.2103 | 29.259 | 29.3077 | 29.3564 | 29.4051 | 29.4538 | 29.5025 | 29.5512 | 29.5999 | 29.6486 | 29.6973 | 29.746 | 29.7947 | 29.8433 | 29.892 | 29.9407 | 29.9894 | 30.0381 | 30.0868 | 30.1355 | 30.1842 | 30.2329 | 30.2816 | 30.3303 | 30.379 | 30.4277 | 30.4763 | 30.525 | 30.5737 | 30.6224 | 30.6711 | 30.7198 | 30.7685 | 30.8172 | 30.8659 | 30.9146 | 30.9633 | 31.012 | 31.0607 | 31.1093 | 31.158 | 31.2067 | 31.2554 | 31.3041 | 31.3528 | 31.4015 | 31.4502 | 31.4989 | 31.5476 | 31.5963 | 31.645 | 31.6937 | 31.7423 | 31.791 | 31.8397 | 31.8884 | 31.9371 | 31.9858 | 32.0345 | 32.0832 | 32.1319 | 32.1806 | 32.2293 | 32.278 | 32.3267 | 32.3753 | 32.424 | 32.4727 | 32.5214 | 32.5701 | 32.6188 | 32.6675 | 32.7162 | 32.7649 | 32.8136 | 32.8623 | 32.911
35 | 5.4 | 5.45 | 5.5 | 5.55 | 5.59 | 5.64 | 5.69 | 5.74 | 5.79 | 5.84 | 5.88 | 5.93 | 5.98 | 6.03 | 6.08 | 6.13 | 6.18 | 6.22 | 6.27 | 6.32 | 6.37 | 6.42 | 6.47 | 6.51 | 6.56 | 6.61 | 6.66 | 6.71 | 6.76 | 6.8 | 6.85 | 6.9 | 6.95 | 7 | 7.05 | 7.09 | 7.14 | 7.19 | 7.24 | 7.29 | 7.3364 | 7.3848 | 7.4332 | 7.4816 | 7.53 | 7.5784 | 7.6267 | 7.6751 | 7.7235 | 7.7719 | 7.8203 | 7.8687 | 7.9171 | 7.9654 | 8.0138 | 8.0622 | 8.1106 | 8.159 | 8.2074 | 8.2558 | 8.3042 | 8.3525 | 8.4009 | 8.4493 | 8.4977 | 8.5461 | 8.5945 | 8.6429 | 8.6912 | 8.7396 | 8.788 | 8.8364 | 8.8848 | 8.9332 | 8.9816 | 9.03 | 9.0783 | 9.1267 | 9.1751 | 9.2235 | 9.2719 | 9.3203 | 9.3687 | 9.417 | 9.4654 | 9.5138 | 9.5622 | 9.6106 | 9.659 | 9.7074 | 9.7557 | 9.8041 | 9.8525 | 9.9009 | 9.9493 | 9.9977 | 10.0461 | 10.0945 | 10.1428 | 10.1912 | 10.2396 | 10.288 | 10.3364 | 10.3848 | 10.4332 | 10.4815 | 10.5299 | 10.5783 | 10.6267 | 10.6751 | 10.7235 | 10.7719 | 10.8203 | 10.8686 | 10.917 | 10.9654 | 11.0138 | 11.0622 | 11.1106 | 11.159 | 11.2073 | 11.2557 | 11.3041 | 11.3525 | 11.4009 | 11.4493 | 11.4977 | 11.546 | 11.5944 | 11.6428 | 11.6912 | 11.7396 | 11.788 | 11.8364 | 11.8848 | 11.9331 | 11.9815 | 12.0299 | 12.0783 | 12.1267 | 12.1751 | 12.2235 | 12.2718 | 12.3202 | 12.3686 | 12.417 | 12.4654 | 12.5138 | 12.5622 | 12.6106 | 12.6589 | 12.7073 | 12.7557 | 12.8041 | 12.8525 | 12.9009 | 12.9493 | 12.9976 | 13.046 | 13.0944 | 13.1428 | 13.1912 | 13.2396 | 13.288 | 13.3363 | 13.3847 | 13.4331 | 13.4815 | 13.5299 | 13.5783 | 13.6267 | 13.6751 | 13.7234 | 13.7718 | 13.8202 | 13.8686 | 13.917 | 13.9654 | 14.0138 | 14.0621 | 14.1105 | 14.1589 | 14.2073 | 14.2557 | 14.3041 | 14.3525 | 14.4009 | 14.4492 | 14.4976 | 14.546 | 14.5944 | 14.6428 | 14.6912 | 14.7396 | 14.7879 | 14.8363 | 14.8847 | 14.9331 | 14.9815 | 15.0299 | 15.0783 | 15.1266 | 15.175 | 15.2234 | 15.2718 | 15.3202 | 15.3686 | 15.417 | 15.4654 | 15.5137 | 15.5621 | 15.6105 | 15.6589 | 15.7073 | 15.7557 | 15.8041 | 15.8524 | 15.9008 | 15.9492 | 15.9976 | 16.046 | 16.0944 | 16.1428 | 16.1912 | 16.2395 | 16.2879 | 16.3363 | 16.3847 | 16.4331 | 16.4815 | 16.5299 | 16.5782 | 16.6266 | 16.675 | 16.7234 | 16.7718 | 16.8202 | 16.8686 | 16.9169 | 16.9653 | 17.0137 | 17.0621 | 17.1105 | 17.1589 | 17.2073 | 17.2557 | 17.304 | 17.3524 | 17.4008 | 17.4492 | 17.4976 | 17.546 | 17.5944 | 17.6427 | 17.6911 | 17.7395 | 17.7879 | 17.8363 | 17.8847 | 17.9331 | 17.9815 | 18.0298 | 18.0782 | 18.1266 | 18.175 | 18.2234 | 18.2718 | 18.3202 | 18.3685 | 18.4169 | 18.4653 | 18.5137 | 18.5621 | 18.6105 | 18.6589 | 18.7072 | 18.7556 | 18.804 | 18.8524 | 18.9008 | 18.9492 | 18.9976 | 19.046 | 19.0943 | 19.1427 | 19.1911 | 19.2395 | 19.2879 | 19.3363 | 19.3847 | 19.433 | 19.4814 | 19.5298 | 19.5782 | 19.6266 | 19.675 | 19.7234 | 19.7718 | 19.8201 | 19.8685 | 19.9169 | 19.9653 | 20.0137 | 20.0621 | 20.1105 | 20.1588 | 20.2072 | 20.2556 | 20.304 | 20.3524 | 20.4008 | 20.4492 | 20.4975 | 20.5459 | 20.5943 | 20.6427 | 20.6911 | 20.7395 | 20.7879 | 20.8363 | 20.8846 | 20.933 | 20.9814 | 21.0298 | 21.0782 | 21.1266 | 21.175 | 21.2233 | 21.2717 | 21.3201 | 21.3685 | 21.4169 | 21.4653 | 21.5137 | 21.5621 | 21.6104 | 21.6588 | 21.7072 | 21.7556 | 21.804 | 21.8524 | 21.9008 | 21.9491 | 21.9975 | 22.0459 | 22.0943 | 22.1427 | 22.1911 | 22.2395 | 22.2878 | 22.3362 | 22.3846 | 22.433 | 22.4814 | 22.5298 | 22.5782 | 22.6266 | 22.6749 | 22.7233 | 22.7717 | 22.8201 | 22.8685 | 22.9169 | 22.9653 | 23.0136 | 23.062 | 23.1104 | 23.1588 | 23.2072 | 23.2556 | 23.304 | 23.3524 | 23.4007 | 23.4491 | 23.4975 | 23.5459 | 23.5943 | 23.6427 | 23.6911 | 23.7394 | 23.7878 | 23.8362 | 23.8846 | 23.933 | 23.9814 | 24.0298 | 24.0781 | 24.1265 | 24.1749 | 24.2233 | 24.2717 | 24.3201 | 24.3685 | 24.4169 | 24.4652 | 24.5136 | 24.562 | 24.6104 | 24.6588 | 24.7072 | 24.7556 | 24.8039 | 24.8523 | 24.9007 | 24.9491 | 24.9975 | 25.0459 | 25.0943 | 25.1427 | 25.191 | 25.2394 | 25.2878 | 25.3362 | 25.3846 | 25.433 | 25.4814 | 25.5297 | 25.5781 | 25.6265 | 25.6749 | 25.7233 | 25.7717 | 25.8201 | 25.8684 | 25.9168 | 25.9652 | 26.0136 | 26.062 | 26.1104 | 26.1588 | 26.2072 | 26.2555 | 26.3039 | 26.3523 | 26.4007 | 26.4491 | 26.4975 | 26.5459 | 26.5942 | 26.6426 | 26.691 | 26.7394 | 26.7878 | 26.8362 | 26.8846 | 26.933 | 26.9813 | 27.0297 | 27.0781 | 27.1265 | 27.1749 | 27.2233 | 27.2717 | 27.32 | 27.3684 | 27.4168 | 27.4652 | 27.5136 | 27.562 | 27.6104 | 27.6587 | 27.7071 | 27.7555 | 27.8039 | 27.8523 | 27.9007 | 27.9491 | 27.9975 | 28.0458 | 28.0942 | 28.1426 | 28.191 | 28.2394 | 28.2878 | 28.3362 | 28.3845 | 28.4329 | 28.4813 | 28.5297 | 28.5781 | 28.6265 | 28.6749 | 28.7233 | 28.7716 | 28.82 | 28.8684 | 28.9168 | 28.9652 | 29.0136 | 29.062 | 29.1103 | 29.1587 | 29.2071 | 29.2555 | 29.3039 | 29.3523 | 29.4007 | 29.449 | 29.4974 | 29.5458 | 29.5942 | 29.6426 | 29.691 | 29.7394 | 29.7878 | 29.8361 | 29.8845 | 29.9329 | 29.9813 | 30.0297 | 30.0781 | 30.1265 | 30.1748 | 30.2232 | 30.2716 | 30.32 | 30.3684 | 30.4168 | 30.4652 | 30.5136 | 30.5619 | 30.6103 | 30.6587 | 30.7071 | 30.7555 | 30.8039 | 30.8523 | 30.9006 | 30.949 | 30.9974 | 31.0458 | 31.0942 | 31.1426 | 31.191 | 31.2393 | 31.2877 | 31.3361 | 31.3845 | 31.4329 | 31.4813 | 31.5297 | 31.5781 | 31.6264 | 31.6748 | 31.7232 | 31.7716 | 31.82 | 31.8684 | 31.9168 | 31.9651 | 32.0135 | 32.0619 | 32.1103 | 32.1587 | 32.2071 | 32.2555 | 32.3039 | 32.3522 | 32.4006 | 32.449 | 32.4974 | 32.5458 | 32.5942 | 32.6426 | 32.6909
35.5 | 5.35 | 5.4 | 5.45 | 5.5 | 5.55 | 5.59 | 5.64 | 5.69 | 5.74 | 5.79 | 5.84 | 5.88 | 5.93 | 5.98 | 6.03 | 6.08 | 6.12 | 6.17 | 6.22 | 6.27 | 6.32 | 6.36 | 6.41 | 6.46 | 6.51 | 6.56 | 6.6 | 6.65 | 6.7 | 6.75 | 6.8 | 6.84 | 6.89 | 6.94 | 6.99 | 7.04 | 7.08 | 7.13 | 7.18 | 7.23 | 7.2768 | 7.3249 | 7.3729 | 7.421 | 7.4691 | 7.5171 | 7.5652 | 7.6133 | 7.6613 | 7.7094 | 7.7574 | 7.8055 | 7.8536 | 7.9016 | 7.9497 | 7.9978 | 8.0458 | 8.0939 | 8.142 | 8.19 | 8.2381 | 8.2861 | 8.3342 | 8.3823 | 8.4303 | 8.4784 | 8.5265 | 8.5745 | 8.6226 | 8.6707 | 8.7187 | 8.7668 | 8.8148 | 8.8629 | 8.911 | 8.959 | 9.0071 | 9.0552 | 9.1032 | 9.1513 | 9.1994 | 9.2474 | 9.2955 | 9.3436 | 9.3916 | 9.4397 | 9.4877 | 9.5358 | 9.5839 | 9.6319 | 9.68 | 9.7281 | 9.7761 | 9.8242 | 9.8723 | 9.9203 | 9.9684 | 10.0164 | 10.0645 | 10.1126 | 10.1606 | 10.2087 | 10.2568 | 10.3048 | 10.3529 | 10.401 | 10.449 | 10.4971 | 10.5451 | 10.5932 | 10.6413 | 10.6893 | 10.7374 | 10.7855 | 10.8335 | 10.8816 | 10.9297 | 10.9777 | 11.0258 | 11.0738 | 11.1219 | 11.17 | 11.218 | 11.2661 | 11.3142 | 11.3622 | 11.4103 | 11.4584 | 11.5064 | 11.5545 | 11.6025 | 11.6506 | 11.6987 | 11.7467 | 11.7948 | 11.8429 | 11.8909 | 11.939 | 11.9871 | 12.0351 | 12.0832 | 12.1313 | 12.1793 | 12.2274 | 12.2754 | 12.3235 | 12.3716 | 12.4196 | 12.4677 | 12.5158 | 12.5638 | 12.6119 | 12.66 | 12.708 | 12.7561 | 12.8041 | 12.8522 | 12.9003 | 12.9483 | 12.9964 | 13.0445 | 13.0925 | 13.1406 | 13.1887 | 13.2367 | 13.2848 | 13.3328 | 13.3809 | 13.429 | 13.477 | 13.5251 | 13.5732 | 13.6212 | 13.6693 | 13.7174 | 13.7654 | 13.8135 | 13.8615 | 13.9096 | 13.9577 | 14.0057 | 14.0538 | 14.1019 | 14.1499 | 14.198 | 14.2461 | 14.2941 | 14.3422 | 14.3902 | 14.4383 | 14.4864 | 14.5344 | 14.5825 | 14.6306 | 14.6786 | 14.7267 | 14.7748 | 14.8228 | 14.8709 | 14.919 | 14.967 | 15.0151 | 15.0631 | 15.1112 | 15.1593 | 15.2073 | 15.2554 | 15.3035 | 15.3515 | 15.3996 | 15.4477 | 15.4957 | 15.5438 | 15.5918 | 15.6399 | 15.688 | 15.736 | 15.7841 | 15.8322 | 15.8802 | 15.9283 | 15.9764 | 16.0244 | 16.0725 | 16.1205 | 16.1686 | 16.2167 | 16.2647 | 16.3128 | 16.3609 | 16.4089 | 16.457 | 16.5051 | 16.5531 | 16.6012 | 16.6492 | 16.6973 | 16.7454 | 16.7934 | 16.8415 | 16.8896 | 16.9376 | 16.9857 | 17.0338 | 17.0818 | 17.1299 | 17.1779 | 17.226 | 17.2741 | 17.3221 | 17.3702 | 17.4183 | 17.4663 | 17.5144 | 17.5625 | 17.6105 | 17.6586 | 17.7067 | 17.7547 | 17.8028 | 17.8508 | 17.8989 | 17.947 | 17.995 | 18.0431 | 18.0912 | 18.1392 | 18.1873 | 18.2354 | 18.2834 | 18.3315 | 18.3795 | 18.4276 | 18.4757 | 18.5237 | 18.5718 | 18.6199 | 18.6679 | 18.716 | 18.7641 | 18.8121 | 18.8602 | 18.9082 | 18.9563 | 19.0044 | 19.0524 | 19.1005 | 19.1486 | 19.1966 | 19.2447 | 19.2928 | 19.3408 | 19.3889 | 19.4369 | 19.485 | 19.5331 | 19.5811 | 19.6292 | 19.6773 | 19.7253 | 19.7734 | 19.8215 | 19.8695 | 19.9176 | 19.9656 | 20.0137 | 20.0618 | 20.1098 | 20.1579 | 20.206 | 20.254 | 20.3021 | 20.3502 | 20.3982 | 20.4463 | 20.4943 | 20.5424 | 20.5905 | 20.6385 | 20.6866 | 20.7347 | 20.7827 | 20.8308 | 20.8789 | 20.9269 | 20.975 | 21.0231 | 21.0711 | 21.1192 | 21.1672 | 21.2153 | 21.2634 | 21.3114 | 21.3595 | 21.4076 | 21.4556 | 21.5037 | 21.5518 | 21.5998 | 21.6479 | 21.6959 | 21.744 | 21.7921 | 21.8401 | 21.8882 | 21.9363 | 21.9843 | 22.0324 | 22.0805 | 22.1285 | 22.1766 | 22.2246 | 22.2727 | 22.3208 | 22.3688 | 22.4169 | 22.465 | 22.513 | 22.5611 | 22.6092 | 22.6572 | 22.7053 | 22.7533 | 22.8014 | 22.8495 | 22.8975 | 22.9456 | 22.9937 | 23.0417 | 23.0898 | 23.1379 | 23.1859 | 23.234 | 23.282 | 23.3301 | 23.3782 | 23.4262 | 23.4743 | 23.5224 | 23.5704 | 23.6185 | 23.6666 | 23.7146 | 23.7627 | 23.8108 | 23.8588 | 23.9069 | 23.9549 | 24.003 | 24.0511 | 24.0991 | 24.1472 | 24.1953 | 24.2433 | 24.2914 | 24.3395 | 24.3875 | 24.4356 | 24.4836 | 24.5317 | 24.5798 | 24.6278 | 24.6759 | 24.724 | 24.772 | 24.8201 | 24.8682 | 24.9162 | 24.9643 | 25.0123 | 25.0604 | 25.1085 | 25.1565 | 25.2046 | 25.2527 | 25.3007 | 25.3488 | 25.3969 | 25.4449 | 25.493 | 25.541 | 25.5891 | 25.6372 | 25.6852 | 25.7333 | 25.7814 | 25.8294 | 25.8775 | 25.9256 | 25.9736 | 26.0217 | 26.0697 | 26.1178 | 26.1659 | 26.2139 | 26.262 | 26.3101 | 26.3581 | 26.4062 | 26.4543 | 26.5023 | 26.5504 | 26.5985 | 26.6465 | 26.6946 | 26.7426 | 26.7907 | 26.8388 | 26.8868 | 26.9349 | 26.983 | 27.031 | 27.0791 | 27.1272 | 27.1752 | 27.2233 | 27.2713 | 27.3194 | 27.3675 | 27.4155 | 27.4636 | 27.5117 | 27.5597 | 27.6078 | 27.6559 | 27.7039 | 27.752 | 27.8 | 27.8481 | 27.8962 | 27.9442 | 27.9923 | 28.0404 | 28.0884 | 28.1365 | 28.1846 | 28.2326 | 28.2807 | 28.3287 | 28.3768 | 28.4249 | 28.4729 | 28.521 | 28.5691 | 28.6171 | 28.6652 | 28.7133 | 28.7613 | 28.8094 | 28.8574 | 28.9055 | 28.9536 | 29.0016 | 29.0497 | 29.0978 | 29.1458 | 29.1939 | 29.242 | 29.29 | 29.3381 | 29.3862 | 29.4342 | 29.4823 | 29.5303 | 29.5784 | 29.6265 | 29.6745 | 29.7226 | 29.7707 | 29.8187 | 29.8668 | 29.9149 | 29.9629 | 30.011 | 30.059 | 30.1071 | 30.1552 | 30.2032 | 30.2513 | 30.2994 | 30.3474 | 30.3955 | 30.4436 | 30.4916 | 30.5397 | 30.5877 | 30.6358 | 30.6839 | 30.7319 | 30.78 | 30.8281 | 30.8761 | 30.9242 | 30.9723 | 31.0203 | 31.0684 | 31.1164 | 31.1645 | 31.2126 | 31.2606 | 31.3087 | 31.3568 | 31.4048 | 31.4529 | 31.501 | 31.549 | 31.5971 | 31.6451 | 31.6932 | 31.7413 | 31.7893 | 31.8374 | 31.8855 | 31.9335 | 31.9816 | 32.0297 | 32.0777 | 32.1258 | 32.1739 | 32.2219 | 32.27 | 32.318 | 32.3661 | 32.4142 | 32.4622
36 | 5.31 | 5.36 | 5.4 | 5.45 | 5.5 | 5.55 | 5.6 | 5.64 | 5.69 | 5.74 | 5.79 | 5.83 | 5.88 | 5.93 | 5.98 | 6.02 | 6.07 | 6.12 | 6.17 | 6.22 | 6.26 | 6.31 | 6.36 | 6.41 | 6.45 | 6.5 | 6.55 | 6.6 | 6.65 | 6.69 | 6.74 | 6.79 | 6.84 | 6.88 | 6.93 | 6.98 | 7.03 | 7.08 | 7.12 | 7.17 | 7.2184 | 7.2661 | 7.3139 | 7.3616 | 7.4093 | 7.4571 | 7.5048 | 7.5526 | 7.6003 | 7.648 | 7.6958 | 7.7435 | 7.7912 | 7.839 | 7.8867 | 7.9345 | 7.9822 | 8.0299 | 8.0777 | 8.1254 | 8.1732 | 8.2209 | 8.2686 | 8.3164 | 8.3641 | 8.4118 | 8.4596 | 8.5073 | 8.5551 | 8.6028 | 8.6505 | 8.6983 | 8.746 | 8.7937 | 8.8415 | 8.8892 | 8.937 | 8.9847 | 9.0324 | 9.0802 | 9.1279 | 9.1757 | 9.2234 | 9.2711 | 9.3189 | 9.3666 | 9.4143 | 9.4621 | 9.5098 | 9.5576 | 9.6053 | 9.653 | 9.7008 | 9.7485 | 9.7963 | 9.844 | 9.8917 | 9.9395 | 9.9872 | 10.0349 | 10.0827 | 10.1304 | 10.1782 | 10.2259 | 10.2736 | 10.3214 | 10.3691 | 10.4168 | 10.4646 | 10.5123 | 10.5601 | 10.6078 | 10.6555 | 10.7033 | 10.751 | 10.7988 | 10.8465 | 10.8942 | 10.942 | 10.9897 | 11.0374 | 11.0852 | 11.1329 | 11.1807 | 11.2284 | 11.2761 | 11.3239 | 11.3716 | 11.4194 | 11.4671 | 11.5148 | 11.5626 | 11.6103 | 11.658 | 11.7058 | 11.7535 | 11.8013 | 11.849 | 11.8967 | 11.9445 | 11.9922 | 12.04 | 12.0877 | 12.1354 | 12.1832 | 12.2309 | 12.2786 | 12.3264 | 12.3741 | 12.4219 | 12.4696 | 12.5173 | 12.5651 | 12.6128 | 12.6605 | 12.7083 | 12.756 | 12.8038 | 12.8515 | 12.8992 | 12.947 | 12.9947 | 13.0425 | 13.0902 | 13.1379 | 13.1857 | 13.2334 | 13.2811 | 13.3289 | 13.3766 | 13.4244 | 13.4721 | 13.5198 | 13.5676 | 13.6153 | 13.6631 | 13.7108 | 13.7585 | 13.8063 | 13.854 | 13.9017 | 13.9495 | 13.9972 | 14.045 | 14.0927 | 14.1404 | 14.1882 | 14.2359 | 14.2836 | 14.3314 | 14.3791 | 14.4269 | 14.4746 | 14.5223 | 14.5701 | 14.6178 | 14.6656 | 14.7133 | 14.761 | 14.8088 | 14.8565 | 14.9042 | 14.952 | 14.9997 | 15.0475 | 15.0952 | 15.1429 | 15.1907 | 15.2384 | 15.2862 | 15.3339 | 15.3816 | 15.4294 | 15.4771 | 15.5248 | 15.5726 | 15.6203 | 15.6681 | 15.7158 | 15.7635 | 15.8113 | 15.859 | 15.9068 | 15.9545 | 16.0022 | 16.05 | 16.0977 | 16.1454 | 16.1932 | 16.2409 | 16.2887 | 16.3364 | 16.3841 | 16.4319 | 16.4796 | 16.5273 | 16.5751 | 16.6228 | 16.6706 | 16.7183 | 16.766 | 16.8138 | 16.8615 | 16.9093 | 16.957 | 17.0047 | 17.0525 | 17.1002 | 17.1479 | 17.1957 | 17.2434 | 17.2912 | 17.3389 | 17.3866 | 17.4344 | 17.4821 | 17.5299 | 17.5776 | 17.6253 | 17.6731 | 17.7208 | 17.7685 | 17.8163 | 17.864 | 17.9118 | 17.9595 | 18.0072 | 18.055 | 18.1027 | 18.1504 | 18.1982 | 18.2459 | 18.2937 | 18.3414 | 18.3891 | 18.4369 | 18.4846 | 18.5324 | 18.5801 | 18.6278 | 18.6756 | 18.7233 | 18.771 | 18.8188 | 18.8665 | 18.9143 | 18.962 | 19.0097 | 19.0575 | 19.1052 | 19.153 | 19.2007 | 19.2484 | 19.2962 | 19.3439 | 19.3916 | 19.4394 | 19.4871 | 19.5349 | 19.5826 | 19.6303 | 19.6781 | 19.7258 | 19.7736 | 19.8213 | 19.869 | 19.9168 | 19.9645 | 20.0122 | 20.06 | 20.1077 | 20.1555 | 20.2032 | 20.2509 | 20.2987 | 20.3464 | 20.3941 | 20.4419 | 20.4896 | 20.5374 | 20.5851 | 20.6328 | 20.6806 | 20.7283 | 20.7761 | 20.8238 | 20.8715 | 20.9193 | 20.967 | 21.0147 | 21.0625 | 21.1102 | 21.158 | 21.2057 | 21.2534 | 21.3012 | 21.3489 | 21.3967 | 21.4444 | 21.4921 | 21.5399 | 21.5876 | 21.6353 | 21.6831 | 21.7308 | 21.7786 | 21.8263 | 21.874 | 21.9218 | 21.9695 | 22.0172 | 22.065 | 22.1127 | 22.1605 | 22.2082 | 22.2559 | 22.3037 | 22.3514 | 22.3992 | 22.4469 | 22.4946 | 22.5424 | 22.5901 | 22.6378 | 22.6856 | 22.7333 | 22.7811 | 22.8288 | 22.8765 | 22.9243 | 22.972 | 23.0198 | 23.0675 | 23.1152 | 23.163 | 23.2107 | 23.2584 | 23.3062 | 23.3539 | 23.4017 | 23.4494 | 23.4971 | 23.5449 | 23.5926 | 23.6404 | 23.6881 | 23.7358 | 23.7836 | 23.8313 | 23.879 | 23.9268 | 23.9745 | 24.0223 | 24.07 | 24.1177 | 24.1655 | 24.2132 | 24.2609 | 24.3087 | 24.3564 | 24.4042 | 24.4519 | 24.4996 | 24.5474 | 24.5951 | 24.6429 | 24.6906 | 24.7383 | 24.7861 | 24.8338 | 24.8815 | 24.9293 | 24.977 | 25.0248 | 25.0725 | 25.1202 | 25.168 | 25.2157 | 25.2635 | 25.3112 | 25.3589 | 25.4067 | 25.4544 | 25.5021 | 25.5499 | 25.5976 | 25.6454 | 25.6931 | 25.7408 | 25.7886 | 25.8363 | 25.884 | 25.9318 | 25.9795 | 26.0273 | 26.075 | 26.1227 | 26.1705 | 26.2182 | 26.266 | 26.3137 | 26.3614 | 26.4092 | 26.4569 | 26.5046 | 26.5524 | 26.6001 | 26.6479 | 26.6956 | 26.7433 | 26.7911 | 26.8388 | 26.8866 | 26.9343 | 26.982 | 27.0298 | 27.0775 | 27.1252 | 27.173 | 27.2207 | 27.2685 | 27.3162 | 27.3639 | 27.4117 | 27.4594 | 27.5072 | 27.5549 | 27.6026 | 27.6504 | 27.6981 | 27.7458 | 27.7936 | 27.8413 | 27.8891 | 27.9368 | 27.9845 | 28.0323 | 28.08 | 28.1277 | 28.1755 | 28.2232 | 28.271 | 28.3187 | 28.3664 | 28.4142 | 28.4619 | 28.5097 | 28.5574 | 28.6051 | 28.6529 | 28.7006 | 28.7483 | 28.7961 | 28.8438 | 28.8916 | 28.9393 | 28.987 | 29.0348 | 29.0825 | 29.1303 | 29.178 | 29.2257 | 29.2735 | 29.3212 | 29.3689 | 29.4167 | 29.4644 | 29.5122 | 29.5599 | 29.6076 | 29.6554 | 29.7031 | 29.7508 | 29.7986 | 29.8463 | 29.8941 | 29.9418 | 29.9895 | 30.0373 | 30.085 | 30.1328 | 30.1805 | 30.2282 | 30.276 | 30.3237 | 30.3714 | 30.4192 | 30.4669 | 30.5147 | 30.5624 | 30.6101 | 30.6579 | 30.7056 | 30.7534 | 30.8011 | 30.8488 | 30.8966 | 30.9443 | 30.992 | 31.0398 | 31.0875 | 31.1353 | 31.183 | 31.2307 | 31.2785 | 31.3262 | 31.374 | 31.4217 | 31.4694 | 31.5172 | 31.5649 | 31.6126 | 31.6604 | 31.7081 | 31.7559 | 31.8036 | 31.8513 | 31.8991 | 31.9468 | 31.9945 | 32.0423 | 32.09 | 32.1378 | 32.1855 | 32.2332
36.5 | 5.26 | 5.31 | 5.36 | 5.41 | 5.45 | 5.5 | 5.55 | 5.6 | 5.64 | 5.69 | 5.74 | 5.78 | 5.83 | 5.88 | 5.93 | 5.97 | 6.02 | 6.07 | 6.12 | 6.16 | 6.21 | 6.26 | 6.31 | 6.35 | 6.4 | 6.45 | 6.5 | 6.54 | 6.59 | 6.64 | 6.69 | 6.73 | 6.78 | 6.83 | 6.88 | 6.92 | 6.97 | 7.02 | 7.07 | 7.11 | 7.1605 | 7.208 | 7.2554 | 7.3029 | 7.3503 | 7.3977 | 7.4452 | 7.4926 | 7.5401 | 7.5875 | 7.6349 | 7.6824 | 7.7298 | 7.7773 | 7.8247 | 7.8722 | 7.9196 | 7.967 | 8.0145 | 8.0619 | 8.1094 | 8.1568 | 8.2042 | 8.2517 | 8.2991 | 8.3466 | 8.394 | 8.4414 | 8.4889 | 8.5363 | 8.5838 | 8.6312 | 8.6786 | 8.7261 | 8.7735 | 8.821 | 8.8684 | 8.9159 | 8.9633 | 9.0107 | 9.0582 | 9.1056 | 9.1531 | 9.2005 | 9.2479 | 9.2954 | 9.3428 | 9.3903 | 9.4377 | 9.4851 | 9.5326 | 9.58 | 9.6275 | 9.6749 | 9.7223 | 9.7698 | 9.8172 | 9.8647 | 9.9121 | 9.9596 | 10.007 | 10.0544 | 10.1019 | 10.1493 | 10.1968 | 10.2442 | 10.2916 | 10.3391 | 10.3865 | 10.434 | 10.4814 | 10.5288 | 10.5763 | 10.6237 | 10.6712 | 10.7186 | 10.766 | 10.8135 | 10.8609 | 10.9084 | 10.9558 | 11.0033 | 11.0507 | 11.0981 | 11.1456 | 11.193 | 11.2405 | 11.2879 | 11.3353 | 11.3828 | 11.4302 | 11.4777 | 11.5251 | 11.5725 | 11.62 | 11.6674 | 11.7149 | 11.7623 | 11.8097 | 11.8572 | 11.9046 | 11.9521 | 11.9995 | 12.047 | 12.0944 | 12.1418 | 12.1893 | 12.2367 | 12.2842 | 12.3316 | 12.379 | 12.4265 | 12.4739 | 12.5214 | 12.5688 | 12.6162 | 12.6637 | 12.7111 | 12.7586 | 12.806 | 12.8534 | 12.9009 | 12.9483 | 12.9958 | 13.0432 | 13.0907 | 13.1381 | 13.1855 | 13.233 | 13.2804 | 13.3279 | 13.3753 | 13.4227 | 13.4702 | 13.5176 | 13.5651 | 13.6125 | 13.6599 | 13.7074 | 13.7548 | 13.8023 | 13.8497 | 13.8971 | 13.9446 | 13.992 | 14.0395 | 14.0869 | 14.1344 | 14.1818 | 14.2292 | 14.2767 | 14.3241 | 14.3716 | 14.419 | 14.4664 | 14.5139 | 14.5613 | 14.6088 | 14.6562 | 14.7036 | 14.7511 | 14.7985 | 14.846 | 14.8934 | 14.9408 | 14.9883 | 15.0357 | 15.0832 | 15.1306 | 15.1781 | 15.2255 | 15.2729 | 15.3204 | 15.3678 | 15.4153 | 15.4627 | 15.5101 | 15.5576 | 15.605 | 15.6525 | 15.6999 | 15.7473 | 15.7948 | 15.8422 | 15.8897 | 15.9371 | 15.9845 | 16.032 | 16.0794 | 16.1269 | 16.1743 | 16.2218 | 16.2692 | 16.3166 | 16.3641 | 16.4115 | 16.459 | 16.5064 | 16.5538 | 16.6013 | 16.6487 | 16.6962 | 16.7436 | 16.791 | 16.8385 | 16.8859 | 16.9334 | 16.9808 | 17.0282 | 17.0757 | 17.1231 | 17.1706 | 17.218 | 17.2655 | 17.3129 | 17.3603 | 17.4078 | 17.4552 | 17.5027 | 17.5501 | 17.5975 | 17.645 | 17.6924 | 17.7399 | 17.7873 | 17.8347 | 17.8822 | 17.9296 | 17.9771 | 18.0245 | 18.0719 | 18.1194 | 18.1668 | 18.2143 | 18.2617 | 18.3092 | 18.3566 | 18.404 | 18.4515 | 18.4989 | 18.5464 | 18.5938 | 18.6412 | 18.6887 | 18.7361 | 18.7836 | 18.831 | 18.8784 | 18.9259 | 18.9733 | 19.0208 | 19.0682 | 19.1156 | 19.1631 | 19.2105 | 19.258 | 19.3054 | 19.3528 | 19.4003 | 19.4477 | 19.4952 | 19.5426 | 19.5901 | 19.6375 | 19.6849 | 19.7324 | 19.7798 | 19.8273 | 19.8747 | 19.9221 | 19.9696 | 20.017 | 20.0645 | 20.1119 | 20.1593 | 20.2068 | 20.2542 | 20.3017 | 20.3491 | 20.3965 | 20.444 | 20.4914 | 20.5389 | 20.5863 | 20.6338 | 20.6812 | 20.7286 | 20.7761 | 20.8235 | 20.871 | 20.9184 | 20.9658 | 21.0133 | 21.0607 | 21.1082 | 21.1556 | 21.203 | 21.2505 | 21.2979 | 21.3454 | 21.3928 | 21.4402 | 21.4877 | 21.5351 | 21.5826 | 21.63 | 21.6775 | 21.7249 | 21.7723 | 21.8198 | 21.8672 | 21.9147 | 21.9621 | 22.0095 | 22.057 | 22.1044 | 22.1519 | 22.1993 | 22.2467 | 22.2942 | 22.3416 | 22.3891 | 22.4365 | 22.4839 | 22.5314 | 22.5788 | 22.6263 | 22.6737 | 22.7212 | 22.7686 | 22.816 | 22.8635 | 22.9109 | 22.9584 | 23.0058 | 23.0532 | 23.1007 | 23.1481 | 23.1956 | 23.243 | 23.2904 | 23.3379 | 23.3853 | 23.4328 | 23.4802 | 23.5276 | 23.5751 | 23.6225 | 23.67 | 23.7174 | 23.7649 | 23.8123 | 23.8597 | 23.9072 | 23.9546 | 24.0021 | 24.0495 | 24.0969 | 24.1444 | 24.1918 | 24.2393 | 24.2867 | 24.3341 | 24.3816 | 24.429 | 24.4765 | 24.5239 | 24.5713 | 24.6188 | 24.6662 | 24.7137 | 24.7611 | 24.8086 | 24.856 | 24.9034 | 24.9509 | 24.9983 | 25.0458 | 25.0932 | 25.1406 | 25.1881 | 25.2355 | 25.283 | 25.3304 | 25.3778 | 25.4253 | 25.4727 | 25.5202 | 25.5676 | 25.615 | 25.6625 | 25.7099 | 25.7574 | 25.8048 | 25.8523 | 25.8997 | 25.9471 | 25.9946 | 26.042 | 26.0895 | 26.1369 | 26.1843 | 26.2318 | 26.2792 | 26.3267 | 26.3741 | 26.4215 | 26.469 | 26.5164 | 26.5639 | 26.6113 | 26.6587 | 26.7062 | 26.7536 | 26.8011 | 26.8485 | 26.896 | 26.9434 | 26.9908 | 27.0383 | 27.0857 | 27.1332 | 27.1806 | 27.228 | 27.2755 | 27.3229 | 27.3704 | 27.4178 | 27.4652 | 27.5127 | 27.5601 | 27.6076 | 27.655 | 27.7024 | 27.7499 | 27.7973 | 27.8448 | 27.8922 | 27.9397 | 27.9871 | 28.0345 | 28.082 | 28.1294 | 28.1769 | 28.2243 | 28.2717 | 28.3192 | 28.3666 | 28.4141 | 28.4615 | 28.5089 | 28.5564 | 28.6038 | 28.6513 | 28.6987 | 28.7461 | 28.7936 | 28.841 | 28.8885 | 28.9359 | 28.9834 | 29.0308 | 29.0782 | 29.1257 | 29.1731 | 29.2206 | 29.268 | 29.3154 | 29.3629 | 29.4103 | 29.4578 | 29.5052 | 29.5526 | 29.6001 | 29.6475 | 29.695 | 29.7424 | 29.7898 | 29.8373 | 29.8847 | 29.9322 | 29.9796 | 30.0271 | 30.0745 | 30.1219 | 30.1694 | 30.2168 | 30.2643 | 30.3117 | 30.3591 | 30.4066 | 30.454 | 30.5015 | 30.5489 | 30.5963 | 30.6438 | 30.6912 | 30.7387 | 30.7861 | 30.8335 | 30.881 | 30.9284 | 30.9759 | 31.0233 | 31.0708 | 31.1182 | 31.1656 | 31.2131 | 31.2605 | 31.308 | 31.3554 | 31.4028 | 31.4503 | 31.4977 | 31.5452 | 31.5926 | 31.64 | 31.6875 | 31.7349 | 31.7824 | 31.8298 | 31.8772 | 31.9247 | 31.9721 | 32.0196
37 | 5.22 | 5.27 | 5.31 | 5.36 | 5.41 | 5.45 | 5.5 | 5.55 | 5.6 | 5.64 | 5.69 | 5.74 | 5.78 | 5.83 | 5.88 | 5.93 | 5.97 | 6.02 | 6.07 | 6.11 | 6.16 | 6.21 | 6.26 | 6.3 | 6.35 | 6.4 | 6.44 | 6.49 | 6.54 | 6.59 | 6.63 | 6.68 | 6.73 | 6.77 | 6.82 | 6.87 | 6.92 | 6.96 | 7.01 | 7.06 | 7.1044 | 7.1516 | 7.1987 | 7.2459 | 7.293 | 7.3401 | 7.3873 | 7.4344 | 7.4816 | 7.5287 | 7.5758 | 7.623 | 7.6701 | 7.7173 | 7.7644 | 7.8116 | 7.8587 | 7.9058 | 7.953 | 8.0001 | 8.0473 | 8.0944 | 8.1416 | 8.1887 | 8.2358 | 8.283 | 8.3301 | 8.3773 | 8.4244 | 8.4716 | 8.5187 | 8.5658 | 8.613 | 8.6601 | 8.7073 | 8.7544 | 8.8016 | 8.8487 | 8.8958 | 8.943 | 8.9901 | 9.0373 | 9.0844 | 9.1316 | 9.1787 | 9.2258 | 9.273 | 9.3201 | 9.3673 | 9.4144 | 9.4616 | 9.5087 | 9.5558 | 9.603 | 9.6501 | 9.6973 | 9.7444 | 9.7916 | 9.8387 | 9.8858 | 9.933 | 9.9801 | 10.0273 | 10.0744 | 10.1215 | 10.1687 | 10.2158 | 10.263 | 10.3101 | 10.3573 | 10.4044 | 10.4515 | 10.4987 | 10.5458 | 10.593 | 10.6401 | 10.6873 | 10.7344 | 10.7815 | 10.8287 | 10.8758 | 10.923 | 10.9701 | 11.0173 | 11.0644 | 11.1115 | 11.1587 | 11.2058 | 11.253 | 11.3001 | 11.3473 | 11.3944 | 11.4415 | 11.4887 | 11.5358 | 11.583 | 11.6301 | 11.6773 | 11.7244 | 11.7715 | 11.8187 | 11.8658 | 11.913 | 11.9601 | 12.0073 | 12.0544 | 12.1015 | 12.1487 | 12.1958 | 12.243 | 12.2901 | 12.3373 | 12.3844 | 12.4315 | 12.4787 | 12.5258 | 12.573 | 12.6201 | 12.6672 | 12.7144 | 12.7615 | 12.8087 | 12.8558 | 12.903 | 12.9501 | 12.9972 | 13.0444 | 13.0915 | 13.1387 | 13.1858 | 13.233 | 13.2801 | 13.3272 | 13.3744 | 13.4215 | 13.4687 | 13.5158 | 13.563 | 13.6101 | 13.6572 | 13.7044 | 13.7515 | 13.7987 | 13.8458 | 13.893 | 13.9401 | 13.9872 | 14.0344 | 14.0815 | 14.1287 | 14.1758 | 14.223 | 14.2701 | 14.3172 | 14.3644 | 14.4115 | 14.4587 | 14.5058 | 14.553 | 14.6001 | 14.6472 | 14.6944 | 14.7415 | 14.7887 | 14.8358 | 14.883 | 14.9301 | 14.9772 | 15.0244 | 15.0715 | 15.1187 | 15.1658 | 15.2129 | 15.2601 | 15.3072 | 15.3544 | 15.4015 | 15.4487 | 15.4958 | 15.5429 | 15.5901 | 15.6372 | 15.6844 | 15.7315 | 15.7787 | 15.8258 | 15.8729 | 15.9201 | 15.9672 | 16.0144 | 16.0615 | 16.1087 | 16.1558 | 16.2029 | 16.2501 | 16.2972 | 16.3444 | 16.3915 | 16.4387 | 16.4858 | 16.5329 | 16.5801 | 16.6272 | 16.6744 | 16.7215 | 16.7687 | 16.8158 | 16.8629 | 16.9101 | 16.9572 | 17.0044 | 17.0515 | 17.0987 | 17.1458 | 17.1929 | 17.2401 | 17.2872 | 17.3344 | 17.3815 | 17.4287 | 17.4758 | 17.5229 | 17.5701 | 17.6172 | 17.6644 | 17.7115 | 17.7586 | 17.8058 | 17.8529 | 17.9001 | 17.9472 | 17.9944 | 18.0415 | 18.0886 | 18.1358 | 18.1829 | 18.2301 | 18.2772 | 18.3244 | 18.3715 | 18.4186 | 18.4658 | 18.5129 | 18.5601 | 18.6072 | 18.6544 | 18.7015 | 18.7486 | 18.7958 | 18.8429 | 18.8901 | 18.9372 | 18.9844 | 19.0315 | 19.0786 | 19.1258 | 19.1729 | 19.2201 | 19.2672 | 19.3144 | 19.3615 | 19.4086 | 19.4558 | 19.5029 | 19.5501 | 19.5972 | 19.6444 | 19.6915 | 19.7386 | 19.7858 | 19.8329 | 19.8801 | 19.9272 | 19.9743 | 20.0215 | 20.0686 | 20.1158 | 20.1629 | 20.2101 | 20.2572 | 20.3043 | 20.3515 | 20.3986 | 20.4458 | 20.4929 | 20.5401 | 20.5872 | 20.6343 | 20.6815 | 20.7286 | 20.7758 | 20.8229 | 20.8701 | 20.9172 | 20.9643 | 21.0115 | 21.0586 | 21.1058 | 21.1529 | 21.2001 | 21.2472 | 21.2943 | 21.3415 | 21.3886 | 21.4358 | 21.4829 | 21.5301 | 21.5772 | 21.6243 | 21.6715 | 21.7186 | 21.7658 | 21.8129 | 21.8601 | 21.9072 | 21.9543 | 22.0015 | 22.0486 | 22.0958 | 22.1429 | 22.1901 | 22.2372 | 22.2843 | 22.3315 | 22.3786 | 22.4258 | 22.4729 | 22.52 | 22.5672 | 22.6143 | 22.6615 | 22.7086 | 22.7558 | 22.8029 | 22.85 | 22.8972 | 22.9443 | 22.9915 | 23.0386 | 23.0858 | 23.1329 | 23.18 | 23.2272 | 23.2743 | 23.3215 | 23.3686 | 23.4158 | 23.4629 | 23.51 | 23.5572 | 23.6043 | 23.6515 | 23.6986 | 23.7458 | 23.7929 | 23.84 | 23.8872 | 23.9343 | 23.9815 | 24.0286 | 24.0758 | 24.1229 | 24.17 | 24.2172 | 24.2643 | 24.3115 | 24.3586 | 24.4058 | 24.4529 | 24.5 | 24.5472 | 24.5943 | 24.6415 | 24.6886 | 24.7358 | 24.7829 | 24.83 | 24.8772 | 24.9243 | 24.9715 | 25.0186 | 25.0657 | 25.1129 | 25.16 | 25.2072 | 25.2543 | 25.3015 | 25.3486 | 25.3957 | 25.4429 | 25.49 | 25.5372 | 25.5843 | 25.6315 | 25.6786 | 25.7257 | 25.7729 | 25.82 | 25.8672 | 25.9143 | 25.9615 | 26.0086 | 26.0557 | 26.1029 | 26.15 | 26.1972 | 26.2443 | 26.2915 | 26.3386 | 26.3857 | 26.4329 | 26.48 | 26.5272 | 26.5743 | 26.6215 | 26.6686 | 26.7157 | 26.7629 | 26.81 | 26.8572 | 26.9043 | 26.9515 | 26.9986 | 27.0457 | 27.0929 | 27.14 | 27.1872 | 27.2343 | 27.2815 | 27.3286 | 27.3757 | 27.4229 | 27.47 | 27.5172 | 27.5643 | 27.6114 | 27.6586 | 27.7057 | 27.7529 | 27.8 | 27.8472 | 27.8943 | 27.9414 | 27.9886 | 28.0357 | 28.0829 | 28.13 | 28.1772 | 28.2243 | 28.2714 | 28.3186 | 28.3657 | 28.4129 | 28.46 | 28.5072 | 28.5543 | 28.6014 | 28.6486 | 28.6957 | 28.7429 | 28.79 | 28.8372 | 28.8843 | 28.9314 | 28.9786 | 29.0257 | 29.0729 | 29.12 | 29.1672 | 29.2143 | 29.2614 | 29.3086 | 29.3557 | 29.4029 | 29.45 | 29.4972 | 29.5443 | 29.5914 | 29.6386 | 29.6857 | 29.7329 | 29.78 | 29.8272 | 29.8743 | 29.9214 | 29.9686 | 30.0157 | 30.0629 | 30.11 | 30.1571 | 30.2043 | 30.2514 | 30.2986 | 30.3457 | 30.3929 | 30.44 | 30.4871 | 30.5343 | 30.5814 | 30.6286 | 30.6757 | 30.7229 | 30.77 | 30.8171 | 30.8643 | 30.9114 | 30.9586 | 31.0057 | 31.0529 | 31.1 | 31.1471 | 31.1943 | 31.2414 | 31.2886 | 31.3357 | 31.3829 | 31.43 | 31.4771 | 31.5243 | 31.5714 | 31.6186 | 31.6657 | 31.7129 | 31.76 | 31.8071
37.5 | 5.17 | 5.22 | 5.27 | 5.31 | 5.36 | 5.41 | 5.45 | 5.5 | 5.55 | 5.6 | 5.64 | 5.69 | 5.74 | 5.78 | 5.83 | 5.88 | 5.92 | 5.97 | 6.02 | 6.06 | 6.11 | 6.16 | 6.2 | 6.25 | 6.3 | 6.35 | 6.39 | 6.44 | 6.49 | 6.53 | 6.58 | 6.63 | 6.67 | 6.72 | 6.77 | 6.81 | 6.86 | 6.91 | 6.95 | 7 | 7.0481 | 7.095 | 7.1419 | 7.1887 | 7.2356 | 7.2825 | 7.3293 | 7.3762 | 7.4231 | 7.47 | 7.5168 | 7.5637 | 7.6106 | 7.6574 | 7.7043 | 7.7512 | 7.7981 | 7.8449 | 7.8918 | 7.9387 | 7.9855 | 8.0324 | 8.0793 | 8.1262 | 8.173 | 8.2199 | 8.2668 | 8.3136 | 8.3605 | 8.4074 | 8.4543 | 8.5011 | 8.548 | 8.5949 | 8.6417 | 8.6886 | 8.7355 | 8.7824 | 8.8292 | 8.8761 | 8.923 | 8.9698 | 9.0167 | 9.0636 | 9.1105 | 9.1573 | 9.2042 | 9.2511 | 9.2979 | 9.3448 | 9.3917 | 9.4386 | 9.4854 | 9.5323 | 9.5792 | 9.626 | 9.6729 | 9.7198 | 9.7667 | 9.8135 | 9.8604 | 9.9073 | 9.9541 | 10.001 | 10.0479 | 10.0948 | 10.1416 | 10.1885 | 10.2354 | 10.2822 | 10.3291 | 10.376 | 10.4229 | 10.4697 | 10.5166 | 10.5635 | 10.6103 | 10.6572 | 10.7041 | 10.751 | 10.7978 | 10.8447 | 10.8916 | 10.9384 | 10.9853 | 11.0322 | 11.0791 | 11.1259 | 11.1728 | 11.2197 | 11.2665 | 11.3134 | 11.3603 | 11.4072 | 11.454 | 11.5009 | 11.5478 | 11.5946 | 11.6415 | 11.6884 | 11.7353 | 11.7821 | 11.829 | 11.8759 | 11.9227 | 11.9696 | 12.0165 | 12.0634 | 12.1102 | 12.1571 | 12.204 | 12.2508 | 12.2977 | 12.3446 | 12.3915 | 12.4383 | 12.4852 | 12.5321 | 12.579 | 12.6258 | 12.6727 | 12.7196 | 12.7664 | 12.8133 | 12.8602 | 12.9071 | 12.9539 | 13.0008 | 13.0477 | 13.0945 | 13.1414 | 13.1883 | 13.2352 | 13.282 | 13.3289 | 13.3758 | 13.4226 | 13.4695 | 13.5164 | 13.5633 | 13.6101 | 13.657 | 13.7039 | 13.7507 | 13.7976 | 13.8445 | 13.8914 | 13.9382 | 13.9851 | 14.032 | 14.0788 | 14.1257 | 14.1726 | 14.2195 | 14.2663 | 14.3132 | 14.3601 | 14.4069 | 14.4538 | 14.5007 | 14.5476 | 14.5944 | 14.6413 | 14.6882 | 14.735 | 14.7819 | 14.8288 | 14.8757 | 14.9225 | 14.9694 | 15.0163 | 15.0631 | 15.11 | 15.1569 | 15.2038 | 15.2506 | 15.2975 | 15.3444 | 15.3912 | 15.4381 | 15.485 | 15.5319 | 15.5787 | 15.6256 | 15.6725 | 15.7193 | 15.7662 | 15.8131 | 15.86 | 15.9068 | 15.9537 | 16.0006 | 16.0474 | 16.0943 | 16.1412 | 16.1881 | 16.2349 | 16.2818 | 16.3287 | 16.3755 | 16.4224 | 16.4693 | 16.5162 | 16.563 | 16.6099 | 16.6568 | 16.7036 | 16.7505 | 16.7974 | 16.8443 | 16.8911 | 16.938 | 16.9849 | 17.0317 | 17.0786 | 17.1255 | 17.1724 | 17.2192 | 17.2661 | 17.313 | 17.3598 | 17.4067 | 17.4536 | 17.5005 | 17.5473 | 17.5942 | 17.6411 | 17.6879 | 17.7348 | 17.7817 | 17.8286 | 17.8754 | 17.9223 | 17.9692 | 18.016 | 18.0629 | 18.1098 | 18.1567 | 18.2035 | 18.2504 | 18.2973 | 18.3441 | 18.391 | 18.4379 | 18.4848 | 18.5316 | 18.5785 | 18.6254 | 18.6722 | 18.7191 | 18.766 | 18.8129 | 18.8597 | 18.9066 | 18.9535 | 19.0003 | 19.0472 | 19.0941 | 19.141 | 19.1878 | 19.2347 | 19.2816 | 19.3284 | 19.3753 | 19.4222 | 19.4691 | 19.5159 | 19.5628 | 19.6097 | 19.6565 | 19.7034 | 19.7503 | 19.7972 | 19.844 | 19.8909 | 19.9378 | 19.9846 | 20.0315 | 20.0784 | 20.1253 | 20.1721 | 20.219 | 20.2659 | 20.3127 | 20.3596 | 20.4065 | 20.4534 | 20.5002 | 20.5471 | 20.594 | 20.6408 | 20.6877 | 20.7346 | 20.7815 | 20.8283 | 20.8752 | 20.9221 | 20.9689 | 21.0158 | 21.0627 | 21.1096 | 21.1564 | 21.2033 | 21.2502 | 21.297 | 21.3439 | 21.3908 | 21.4377 | 21.4845 | 21.5314 | 21.5783 | 21.6251 | 21.672 | 21.7189 | 21.7658 | 21.8126 | 21.8595 | 21.9064 | 21.9532 | 22.0001 | 22.047 | 22.0939 | 22.1407 | 22.1876 | 22.2345 | 22.2813 | 22.3282 | 22.3751 | 22.422 | 22.4688 | 22.5157 | 22.5626 | 22.6094 | 22.6563 | 22.7032 | 22.7501 | 22.7969 | 22.8438 | 22.8907 | 22.9375 | 22.9844 | 23.0313 | 23.0782 | 23.125 | 23.1719 | 23.2188 | 23.2656 | 23.3125 | 23.3594 | 23.4063 | 23.4531 | 23.5 | 23.5469 | 23.5937 | 23.6406 | 23.6875 | 23.7344 | 23.7812 | 23.8281 | 23.875 | 23.9218 | 23.9687 | 24.0156 | 24.0625 | 24.1093 | 24.1562 | 24.2031 | 24.2499 | 24.2968 | 24.3437 | 24.3906 | 24.4374 | 24.4843 | 24.5312 | 24.578 | 24.6249 | 24.6718 | 24.7187 | 24.7655 | 24.8124 | 24.8593 | 24.9062 | 24.953 | 24.9999 | 25.0468 | 25.0936 | 25.1405 | 25.1874 | 25.2343 | 25.2811 | 25.328 | 25.3749 | 25.4217 | 25.4686 | 25.5155 | 25.5624 | 25.6092 | 25.6561 | 25.703 | 25.7498 | 25.7967 | 25.8436 | 25.8905 | 25.9373 | 25.9842 | 26.0311 | 26.0779 | 26.1248 | 26.1717 | 26.2186 | 26.2654 | 26.3123 | 26.3592 | 26.406 | 26.4529 | 26.4998 | 26.5467 | 26.5935 | 26.6404 | 26.6873 | 26.7341 | 26.781 | 26.8279 | 26.8748 | 26.9216 | 26.9685 | 27.0154 | 27.0622 | 27.1091 | 27.156 | 27.2029 | 27.2497 | 27.2966 | 27.3435 | 27.3903 | 27.4372 | 27.4841 | 27.531 | 27.5778 | 27.6247 | 27.6716 | 27.7184 | 27.7653 | 27.8122 | 27.8591 | 27.9059 | 27.9528 | 27.9997 | 28.0465 | 28.0934 | 28.1403 | 28.1872 | 28.234 | 28.2809 | 28.3278 | 28.3746 | 28.4215 | 28.4684 | 28.5153 | 28.5621 | 28.609 | 28.6559 | 28.7027 | 28.7496 | 28.7965 | 28.8434 | 28.8902 | 28.9371 | 28.984 | 29.0308 | 29.0777 | 29.1246 | 29.1715 | 29.2183 | 29.2652 | 29.3121 | 29.3589 | 29.4058 | 29.4527 | 29.4996 | 29.5464 | 29.5933 | 29.6402 | 29.687 | 29.7339 | 29.7808 | 29.8277 | 29.8745 | 29.9214 | 29.9683 | 30.0151 | 30.062 | 30.1089 | 30.1558 | 30.2026 | 30.2495 | 30.2964 | 30.3432 | 30.3901 | 30.437 | 30.4839 | 30.5307 | 30.5776 | 30.6245 | 30.6713 | 30.7182 | 30.7651 | 30.812 | 30.8588 | 30.9057 | 30.9526 | 30.9994 | 31.0463 | 31.0932 | 31.1401 | 31.1869 | 31.2338 | 31.2807 | 31.3275 | 31.3744 | 31.4213 | 31.4682 | 31.515 | 31.5619 | 31.6088
38 | 5.13 | 5.18 | 5.22 | 5.27 | 5.32 | 5.36 | 5.41 | 5.46 | 5.5 | 5.55 | 5.6 | 5.64 | 5.69 | 5.73 | 5.78 | 5.83 | 5.87 | 5.92 | 5.97 | 6.01 | 6.06 | 6.11 | 6.15 | 6.2 | 6.25 | 6.29 | 6.34 | 6.39 | 6.43 | 6.48 | 6.53 | 6.57 | 6.62 | 6.67 | 6.71 | 6.76 | 6.81 | 6.85 | 6.9 | 6.95 | 6.9923 | 7.0389 | 7.0855 | 7.132 | 7.1786 | 7.2252 | 7.2717 | 7.3183 | 7.3649 | 7.4114 | 7.458 | 7.5046 | 7.5511 | 7.5977 | 7.6443 | 7.6908 | 7.7374 | 7.784 | 7.8305 | 7.8771 | 7.9237 | 7.9702 | 8.0168 | 8.0634 | 8.1099 | 8.1565 | 8.2031 | 8.2496 | 8.2962 | 8.3428 | 8.3893 | 8.4359 | 8.4824 | 8.529 | 8.5756 | 8.6221 | 8.6687 | 8.7153 | 8.7618 | 8.8084 | 8.855 | 8.9015 | 8.9481 | 8.9947 | 9.0412 | 9.0878 | 9.1344 | 9.1809 | 9.2275 | 9.2741 | 9.3206 | 9.3672 | 9.4138 | 9.4603 | 9.5069 | 9.5535 | 9.6 | 9.6466 | 9.6932 | 9.7397 | 9.7863 | 9.8329 | 9.8794 | 9.926 | 9.9725 | 10.0191 | 10.0657 | 10.1122 | 10.1588 | 10.2054 | 10.2519 | 10.2985 | 10.3451 | 10.3916 | 10.4382 | 10.4848 | 10.5313 | 10.5779 | 10.6245 | 10.671 | 10.7176 | 10.7642 | 10.8107 | 10.8573 | 10.9039 | 10.9504 | 10.997 | 11.0436 | 11.0901 | 11.1367 | 11.1833 | 11.2298 | 11.2764 | 11.323 | 11.3695 | 11.4161 | 11.4627 | 11.5092 | 11.5558 | 11.6023 | 11.6489 | 11.6955 | 11.742 | 11.7886 | 11.8352 | 11.8817 | 11.9283 | 11.9749 | 12.0214 | 12.068 | 12.1146 | 12.1611 | 12.2077 | 12.2543 | 12.3008 | 12.3474 | 12.394 | 12.4405 | 12.4871 | 12.5337 | 12.5802 | 12.6268 | 12.6734 | 12.7199 | 12.7665 | 12.8131 | 12.8596 | 12.9062 | 12.9528 | 12.9993 | 13.0459 | 13.0924 | 13.139 | 13.1856 | 13.2321 | 13.2787 | 13.3253 | 13.3718 | 13.4184 | 13.465 | 13.5115 | 13.5581 | 13.6047 | 13.6512 | 13.6978 | 13.7444 | 13.7909 | 13.8375 | 13.8841 | 13.9306 | 13.9772 | 14.0238 | 14.0703 | 14.1169 | 14.1635 | 14.21 | 14.2566 | 14.3032 | 14.3497 | 14.3963 | 14.4429 | 14.4894 | 14.536 | 14.5825 | 14.6291 | 14.6757 | 14.7222 | 14.7688 | 14.8154 | 14.8619 | 14.9085 | 14.9551 | 15.0016 | 15.0482 | 15.0948 | 15.1413 | 15.1879 | 15.2345 | 15.281 | 15.3276 | 15.3742 | 15.4207 | 15.4673 | 15.5139 | 15.5604 | 15.607 | 15.6536 | 15.7001 | 15.7467 | 15.7933 | 15.8398 | 15.8864 | 15.933 | 15.9795 | 16.0261 | 16.0727 | 16.1192 | 16.1658 | 16.2123 | 16.2589 | 16.3055 | 16.352 | 16.3986 | 16.4452 | 16.4917 | 16.5383 | 16.5849 | 16.6314 | 16.678 | 16.7246 | 16.7711 | 16.8177 | 16.8643 | 16.9108 | 16.9574 | 17.004 | 17.0505 | 17.0971 | 17.1437 | 17.1902 | 17.2368 | 17.2834 | 17.3299 | 17.3765 | 17.4231 | 17.4696 | 17.5162 | 17.5628 | 17.6093 | 17.6559 | 17.7024 | 17.749 | 17.7956 | 17.8421 | 17.8887 | 17.9353 | 17.9818 | 18.0284 | 18.075 | 18.1215 | 18.1681 | 18.2147 | 18.2612 | 18.3078 | 18.3544 | 18.4009 | 18.4475 | 18.4941 | 18.5406 | 18.5872 | 18.6338 | 18.6803 | 18.7269 | 18.7735 | 18.82 | 18.8666 | 18.9132 | 18.9597 | 19.0063 | 19.0529 | 19.0994 | 19.146 | 19.1926 | 19.2391 | 19.2857 | 19.3322 | 19.3788 | 19.4254 | 19.4719 | 19.5185 | 19.5651 | 19.6116 | 19.6582 | 19.7048 | 19.7513 | 19.7979 | 19.8445 | 19.891 | 19.9376 | 19.9842 | 20.0307 | 20.0773 | 20.1239 | 20.1704 | 20.217 | 20.2636 | 20.3101 | 20.3567 | 20.4033 | 20.4498 | 20.4964 | 20.543 | 20.5895 | 20.6361 | 20.6827 | 20.7292 | 20.7758 | 20.8223 | 20.8689 | 20.9155 | 20.962 | 21.0086 | 21.0552 | 21.1017 | 21.1483 | 21.1949 | 21.2414 | 21.288 | 21.3346 | 21.3811 | 21.4277 | 21.4743 | 21.5208 | 21.5674 | 21.614 | 21.6605 | 21.7071 | 21.7537 | 21.8002 | 21.8468 | 21.8934 | 21.9399 | 21.9865 | 22.0331 | 22.0796 | 22.1262 | 22.1728 | 22.2193 | 22.2659 | 22.3125 | 22.359 | 22.4056 | 22.4521 | 22.4987 | 22.5453 | 22.5918 | 22.6384 | 22.685 | 22.7315 | 22.7781 | 22.8247 | 22.8712 | 22.9178 | 22.9644 | 23.0109 | 23.0575 | 23.1041 | 23.1506 | 23.1972 | 23.2438 | 23.2903 | 23.3369 | 23.3835 | 23.43 | 23.4766 | 23.5232 | 23.5697 | 23.6163 | 23.6629 | 23.7094 | 23.756 | 23.8026 | 23.8491 | 23.8957 | 23.9422 | 23.9888 | 24.0354 | 24.0819 | 24.1285 | 24.1751 | 24.2216 | 24.2682 | 24.3148 | 24.3613 | 24.4079 | 24.4545 | 24.501 | 24.5476 | 24.5942 | 24.6407 | 24.6873 | 24.7339 | 24.7804 | 24.827 | 24.8736 | 24.9201 | 24.9667 | 25.0133 | 25.0598 | 25.1064 | 25.153 | 25.1995 | 25.2461 | 25.2927 | 25.3392 | 25.3858 | 25.4323 | 25.4789 | 25.5255 | 25.572 | 25.6186 | 25.6652 | 25.7117 | 25.7583 | 25.8049 | 25.8514 | 25.898 | 25.9446 | 25.9911 | 26.0377 | 26.0843 | 26.1308 | 26.1774 | 26.224 | 26.2705 | 26.3171 | 26.3637 | 26.4102 | 26.4568 | 26.5034 | 26.5499 | 26.5965 | 26.6431 | 26.6896 | 26.7362 | 26.7828 | 26.8293 | 26.8759 | 26.9225 | 26.969 | 27.0156 | 27.0621 | 27.1087 | 27.1553 | 27.2018 | 27.2484 | 27.295 | 27.3415 | 27.3881 | 27.4347 | 27.4812 | 27.5278 | 27.5744 | 27.6209 | 27.6675 | 27.7141 | 27.7606 | 27.8072 | 27.8538 | 27.9003 | 27.9469 | 27.9935 | 28.04 | 28.0866 | 28.1332 | 28.1797 | 28.2263 | 28.2729 | 28.3194 | 28.366 | 28.4126 | 28.4591 | 28.5057 | 28.5522 | 28.5988 | 28.6454 | 28.6919 | 28.7385 | 28.7851 | 28.8316 | 28.8782 | 28.9248 | 28.9713 | 29.0179 | 29.0645 | 29.111 | 29.1576 | 29.2042 | 29.2507 | 29.2973 | 29.3439 | 29.3904 | 29.437 | 29.4836 | 29.5301 | 29.5767 | 29.6233 | 29.6698 | 29.7164 | 29.763 | 29.8095 | 29.8561 | 29.9027 | 29.9492 | 29.9958 | 30.0424 | 30.0889 | 30.1355 | 30.182 | 30.2286 | 30.2752 | 30.3217 | 30.3683 | 30.4149 | 30.4614 | 30.508 | 30.5546 | 30.6011 | 30.6477 | 30.6943 | 30.7408 | 30.7874 | 30.834 | 30.8805 | 30.9271 | 30.9737 | 31.0202 | 31.0668 | 31.1134 | 31.1599 | 31.2065 | 31.2531 | 31.2996 | 31.3462 | 31.3928
38.5 | 5.09 | 5.13 | 5.18 | 5.22 | 5.27 | 5.32 | 5.36 | 5.41 | 5.46 | 5.5 | 5.55 | 5.59 | 5.64 | 5.69 | 5.73 | 5.78 | 5.83 | 5.87 | 5.92 | 5.97 | 6.01 | 6.06 | 6.1 | 6.15 | 6.2 | 6.24 | 6.29 | 6.34 | 6.38 | 6.43 | 6.47 | 6.52 | 6.57 | 6.61 | 6.66 | 6.71 | 6.75 | 6.8 | 6.84 | 6.89 | 6.937 | 6.9833 | 7.0296 | 7.0758 | 7.1221 | 7.1684 | 7.2147 | 7.261 | 7.3072 | 7.3535 | 7.3998 | 7.4461 | 7.4924 | 7.5386 | 7.5849 | 7.6312 | 7.6775 | 7.7238 | 7.77 | 7.8163 | 7.8626 | 7.9089 | 7.9552 | 8.0015 | 8.0477 | 8.094 | 8.1403 | 8.1866 | 8.2329 | 8.2791 | 8.3254 | 8.3717 | 8.418 | 8.4643 | 8.5105 | 8.5568 | 8.6031 | 8.6494 | 8.6957 | 8.7419 | 8.7882 | 8.8345 | 8.8808 | 8.9271 | 8.9733 | 9.0196 | 9.0659 | 9.1122 | 9.1585 | 9.2047 | 9.251 | 9.2973 | 9.3436 | 9.3899 | 9.4361 | 9.4824 | 9.5287 | 9.575 | 9.6213 | 9.6675 | 9.7138 | 9.7601 | 9.8064 | 9.8527 | 9.899 | 9.9452 | 9.9915 | 10.0378 | 10.0841 | 10.1304 | 10.1766 | 10.2229 | 10.2692 | 10.3155 | 10.3618 | 10.408 | 10.4543 | 10.5006 | 10.5469 | 10.5932 | 10.6394 | 10.6857 | 10.732 | 10.7783 | 10.8246 | 10.8708 | 10.9171 | 10.9634 | 11.0097 | 11.056 | 11.1022 | 11.1485 | 11.1948 | 11.2411 | 11.2874 | 11.3336 | 11.3799 | 11.4262 | 11.4725 | 11.5188 | 11.565 | 11.6113 | 11.6576 | 11.7039 | 11.7502 | 11.7965 | 11.8427 | 11.889 | 11.9353 | 11.9816 | 12.0279 | 12.0741 | 12.1204 | 12.1667 | 12.213 | 12.2593 | 12.3055 | 12.3518 | 12.3981 | 12.4444 | 12.4907 | 12.5369 | 12.5832 | 12.6295 | 12.6758 | 12.7221 | 12.7683 | 12.8146 | 12.8609 | 12.9072 | 12.9535 | 12.9997 | 13.046 | 13.0923 | 13.1386 | 13.1849 | 13.2311 | 13.2774 | 13.3237 | 13.37 | 13.4163 | 13.4625 | 13.5088 | 13.5551 | 13.6014 | 13.6477 | 13.694 | 13.7402 | 13.7865 | 13.8328 | 13.8791 | 13.9254 | 13.9716 | 14.0179 | 14.0642 | 14.1105 | 14.1568 | 14.203 | 14.2493 | 14.2956 | 14.3419 | 14.3882 | 14.4344 | 14.4807 | 14.527 | 14.5733 | 14.6196 | 14.6658 | 14.7121 | 14.7584 | 14.8047 | 14.851 | 14.8972 | 14.9435 | 14.9898 | 15.0361 | 15.0824 | 15.1286 | 15.1749 | 15.2212 | 15.2675 | 15.3138 | 15.36 | 15.4063 | 15.4526 | 15.4989 | 15.5452 | 15.5915 | 15.6377 | 15.684 | 15.7303 | 15.7766 | 15.8229 | 15.8691 | 15.9154 | 15.9617 | 16.008 | 16.0543 | 16.1005 | 16.1468 | 16.1931 | 16.2394 | 16.2857 | 16.3319 | 16.3782 | 16.4245 | 16.4708 | 16.5171 | 16.5633 | 16.6096 | 16.6559 | 16.7022 | 16.7485 | 16.7947 | 16.841 | 16.8873 | 16.9336 | 16.9799 | 17.0261 | 17.0724 | 17.1187 | 17.165 | 17.2113 | 17.2575 | 17.3038 | 17.3501 | 17.3964 | 17.4427 | 17.489 | 17.5352 | 17.5815 | 17.6278 | 17.6741 | 17.7204 | 17.7666 | 17.8129 | 17.8592 | 17.9055 | 17.9518 | 17.998 | 18.0443 | 18.0906 | 18.1369 | 18.1832 | 18.2294 | 18.2757 | 18.322 | 18.3683 | 18.4146 | 18.4608 | 18.5071 | 18.5534 | 18.5997 | 18.646 | 18.6922 | 18.7385 | 18.7848 | 18.8311 | 18.8774 | 18.9236 | 18.9699 | 19.0162 | 19.0625 | 19.1088 | 19.155 | 19.2013 | 19.2476 | 19.2939 | 19.3402 | 19.3865 | 19.4327 | 19.479 | 19.5253 | 19.5716 | 19.6179 | 19.6641 | 19.7104 | 19.7567 | 19.803 | 19.8493 | 19.8955 | 19.9418 | 19.9881 | 20.0344 | 20.0807 | 20.1269 | 20.1732 | 20.2195 | 20.2658 | 20.3121 | 20.3583 | 20.4046 | 20.4509 | 20.4972 | 20.5435 | 20.5897 | 20.636 | 20.6823 | 20.7286 | 20.7749 | 20.8211 | 20.8674 | 20.9137 | 20.96 | 21.0063 | 21.0525 | 21.0988 | 21.1451 | 21.1914 | 21.2377 | 21.284 | 21.3302 | 21.3765 | 21.4228 | 21.4691 | 21.5154 | 21.5616 | 21.6079 | 21.6542 | 21.7005 | 21.7468 | 21.793 | 21.8393 | 21.8856 | 21.9319 | 21.9782 | 22.0244 | 22.0707 | 22.117 | 22.1633 | 22.2096 | 22.2558 | 22.3021 | 22.3484 | 22.3947 | 22.441 | 22.4872 | 22.5335 | 22.5798 | 22.6261 | 22.6724 | 22.7186 | 22.7649 | 22.8112 | 22.8575 | 22.9038 | 22.95 | 22.9963 | 23.0426 | 23.0889 | 23.1352 | 23.1815 | 23.2277 | 23.274 | 23.3203 | 23.3666 | 23.4129 | 23.4591 | 23.5054 | 23.5517 | 23.598 | 23.6443 | 23.6905 | 23.7368 | 23.7831 | 23.8294 | 23.8757 | 23.9219 | 23.9682 | 24.0145 | 24.0608 | 24.1071 | 24.1533 | 24.1996 | 24.2459 | 24.2922 | 24.3385 | 24.3847 | 24.431 | 24.4773 | 24.5236 | 24.5699 | 24.6161 | 24.6624 | 24.7087 | 24.755 | 24.8013 | 24.8475 | 24.8938 | 24.9401 | 24.9864 | 25.0327 | 25.079 | 25.1252 | 25.1715 | 25.2178 | 25.2641 | 25.3104 | 25.3566 | 25.4029 | 25.4492 | 25.4955 | 25.5418 | 25.588 | 25.6343 | 25.6806 | 25.7269 | 25.7732 | 25.8194 | 25.8657 | 25.912 | 25.9583 | 26.0046 | 26.0508 | 26.0971 | 26.1434 | 26.1897 | 26.236 | 26.2822 | 26.3285 | 26.3748 | 26.4211 | 26.4674 | 26.5136 | 26.5599 | 26.6062 | 26.6525 | 26.6988 | 26.745 | 26.7913 | 26.8376 | 26.8839 | 26.9302 | 26.9765 | 27.0227 | 27.069 | 27.1153 | 27.1616 | 27.2079 | 27.2541 | 27.3004 | 27.3467 | 27.393 | 27.4393 | 27.4855 | 27.5318 | 27.5781 | 27.6244 | 27.6707 | 27.7169 | 27.7632 | 27.8095 | 27.8558 | 27.9021 | 27.9483 | 27.9946 | 28.0409 | 28.0872 | 28.1335 | 28.1797 | 28.226 | 28.2723 | 28.3186 | 28.3649 | 28.4111 | 28.4574 | 28.5037 | 28.55 | 28.5963 | 28.6425 | 28.6888 | 28.7351 | 28.7814 | 28.8277 | 28.874 | 28.9202 | 28.9665 | 29.0128 | 29.0591 | 29.1054 | 29.1516 | 29.1979 | 29.2442 | 29.2905 | 29.3368 | 29.383 | 29.4293 | 29.4756 | 29.5219 | 29.5682 | 29.6144 | 29.6607 | 29.707 | 29.7533 | 29.7996 | 29.8458 | 29.8921 | 29.9384 | 29.9847 | 30.031 | 30.0772 | 30.1235 | 30.1698 | 30.2161 | 30.2624 | 30.3086 | 30.3549 | 30.4012 | 30.4475 | 30.4938 | 30.54 | 30.5863 | 30.6326 | 30.6789 | 30.7252 | 30.7715 | 30.8177 | 30.864 | 30.9103 | 30.9566 | 31.0029 | 31.0491 | 31.0954 | 31.1417 | 31.188
39 | 5.04 | 5.09 | 5.13 | 5.18 | 5.23 | 5.27 | 5.32 | 5.36 | 5.41 | 5.46 | 5.5 | 5.55 | 5.59 | 5.64 | 5.69 | 5.73 | 5.78 | 5.82 | 5.87 | 5.92 | 5.96 | 6.01 | 6.05 | 6.1 | 6.15 | 6.19 | 6.24 | 6.29 | 6.33 | 6.38 | 6.42 | 6.47 | 6.52 | 6.56 | 6.61 | 6.65 | 6.7 | 6.75 | 6.79 | 6.84 | 6.8845 | 6.9306 | 6.9767 | 7.0228 | 7.0688 | 7.1149 | 7.161 | 7.2071 | 7.2532 | 7.2993 | 7.3454 | 7.3914 | 7.4375 | 7.4836 | 7.5297 | 7.5758 | 7.6219 | 7.668 | 7.714 | 7.7601 | 7.8062 | 7.8523 | 7.8984 | 7.9445 | 7.9905 | 8.0366 | 8.0827 | 8.1288 | 8.1749 | 8.221 | 8.2671 | 8.3131 | 8.3592 | 8.4053 | 8.4514 | 8.4975 | 8.5436 | 8.5897 | 8.6357 | 8.6818 | 8.7279 | 8.774 | 8.8201 | 8.8662 | 8.9123 | 8.9583 | 9.0044 | 9.0505 | 9.0966 | 9.1427 | 9.1888 | 9.2349 | 9.2809 | 9.327 | 9.3731 | 9.4192 | 9.4653 | 9.5114 | 9.5575 | 9.6035 | 9.6496 | 9.6957 | 9.7418 | 9.7879 | 9.834 | 9.88 | 9.9261 | 9.9722 | 10.0183 | 10.0644 | 10.1105 | 10.1566 | 10.2026 | 10.2487 | 10.2948 | 10.3409 | 10.387 | 10.4331 | 10.4792 | 10.5252 | 10.5713 | 10.6174 | 10.6635 | 10.7096 | 10.7557 | 10.8018 | 10.8478 | 10.8939 | 10.94 | 10.9861 | 11.0322 | 11.0783 | 11.1244 | 11.1704 | 11.2165 | 11.2626 | 11.3087 | 11.3548 | 11.4009 | 11.447 | 11.493 | 11.5391 | 11.5852 | 11.6313 | 11.6774 | 11.7235 | 11.7695 | 11.8156 | 11.8617 | 11.9078 | 11.9539 | 12 | 12.0461 | 12.0921 | 12.1382 | 12.1843 | 12.2304 | 12.2765 | 12.3226 | 12.3687 | 12.4147 | 12.4608 | 12.5069 | 12.553 | 12.5991 | 12.6452 | 12.6913 | 12.7373 | 12.7834 | 12.8295 | 12.8756 | 12.9217 | 12.9678 | 13.0139 | 13.0599 | 13.106 | 13.1521 | 13.1982 | 13.2443 | 13.2904 | 13.3365 | 13.3825 | 13.4286 | 13.4747 | 13.5208 | 13.5669 | 13.613 | 13.659 | 13.7051 | 13.7512 | 13.7973 | 13.8434 | 13.8895 | 13.9356 | 13.9816 | 14.0277 | 14.0738 | 14.1199 | 14.166 | 14.2121 | 14.2582 | 14.3042 | 14.3503 | 14.3964 | 14.4425 | 14.4886 | 14.5347 | 14.5808 | 14.6268 | 14.6729 | 14.719 | 14.7651 | 14.8112 | 14.8573 | 14.9034 | 14.9494 | 14.9955 | 15.0416 | 15.0877 | 15.1338 | 15.1799 | 15.226 | 15.272 | 15.3181 | 15.3642 | 15.4103 | 15.4564 | 15.5025 | 15.5485 | 15.5946 | 15.6407 | 15.6868 | 15.7329 | 15.779 | 15.8251 | 15.8711 | 15.9172 | 15.9633 | 16.0094 | 16.0555 | 16.1016 | 16.1477 | 16.1937 | 16.2398 | 16.2859 | 16.332 | 16.3781 | 16.4242 | 16.4703 | 16.5163 | 16.5624 | 16.6085 | 16.6546 | 16.7007 | 16.7468 | 16.7929 | 16.8389 | 16.885 | 16.9311 | 16.9772 | 17.0233 | 17.0694 | 17.1155 | 17.1615 | 17.2076 | 17.2537 | 17.2998 | 17.3459 | 17.392 | 17.438 | 17.4841 | 17.5302 | 17.5763 | 17.6224 | 17.6685 | 17.7146 | 17.7606 | 17.8067 | 17.8528 | 17.8989 | 17.945 | 17.9911 | 18.0372 | 18.0832 | 18.1293 | 18.1754 | 18.2215 | 18.2676 | 18.3137 | 18.3598 | 18.4058 | 18.4519 | 18.498 | 18.5441 | 18.5902 | 18.6363 | 18.6824 | 18.7284 | 18.7745 | 18.8206 | 18.8667 | 18.9128 | 18.9589 | 19.005 | 19.051 | 19.0971 | 19.1432 | 19.1893 | 19.2354 | 19.2815 | 19.3275 | 19.3736 | 19.4197 | 19.4658 | 19.5119 | 19.558 | 19.6041 | 19.6501 | 19.6962 | 19.7423 | 19.7884 | 19.8345 | 19.8806 | 19.9267 | 19.9727 | 20.0188 | 20.0649 | 20.111 | 20.1571 | 20.2032 | 20.2493 | 20.2953 | 20.3414 | 20.3875 | 20.4336 | 20.4797 | 20.5258 | 20.5719 | 20.6179 | 20.664 | 20.7101 | 20.7562 | 20.8023 | 20.8484 | 20.8945 | 20.9405 | 20.9866 | 21.0327 | 21.0788 | 21.1249 | 21.171 | 21.217 | 21.2631 | 21.3092 | 21.3553 | 21.4014 | 21.4475 | 21.4936 | 21.5396 | 21.5857 | 21.6318 | 21.6779 | 21.724 | 21.7701 | 21.8162 | 21.8622 | 21.9083 | 21.9544 | 22.0005 | 22.0466 | 22.0927 | 22.1388 | 22.1848 | 22.2309 | 22.277 | 22.3231 | 22.3692 | 22.4153 | 22.4614 | 22.5074 | 22.5535 | 22.5996 | 22.6457 | 22.6918 | 22.7379 | 22.784 | 22.83 | 22.8761 | 22.9222 | 22.9683 | 23.0144 | 23.0605 | 23.1065 | 23.1526 | 23.1987 | 23.2448 | 23.2909 | 23.337 | 23.3831 | 23.4291 | 23.4752 | 23.5213 | 23.5674 | 23.6135 | 23.6596 | 23.7057 | 23.7517 | 23.7978 | 23.8439 | 23.89 | 23.9361 | 23.9822 | 24.0283 | 24.0743 | 24.1204 | 24.1665 | 24.2126 | 24.2587 | 24.3048 | 24.3509 | 24.3969 | 24.443 | 24.4891 | 24.5352 | 24.5813 | 24.6274 | 24.6735 | 24.7195 | 24.7656 | 24.8117 | 24.8578 | 24.9039 | 24.95 | 24.996 | 25.0421 | 25.0882 | 25.1343 | 25.1804 | 25.2265 | 25.2726 | 25.3186 | 25.3647 | 25.4108 | 25.4569 | 25.503 | 25.5491 | 25.5952 | 25.6412 | 25.6873 | 25.7334 | 25.7795 | 25.8256 | 25.8717 | 25.9178 | 25.9638 | 26.0099 | 26.056 | 26.1021 | 26.1482 | 26.1943 | 26.2404 | 26.2864 | 26.3325 | 26.3786 | 26.4247 | 26.4708 | 26.5169 | 26.563 | 26.609 | 26.6551 | 26.7012 | 26.7473 | 26.7934 | 26.8395 | 26.8855 | 26.9316 | 26.9777 | 27.0238 | 27.0699 | 27.116 | 27.1621 | 27.2081 | 27.2542 | 27.3003 | 27.3464 | 27.3925 | 27.4386 | 27.4847 | 27.5307 | 27.5768 | 27.6229 | 27.669 | 27.7151 | 27.7612 | 27.8073 | 27.8533 | 27.8994 | 27.9455 | 27.9916 | 28.0377 | 28.0838 | 28.1299 | 28.1759 | 28.222 | 28.2681 | 28.3142 | 28.3603 | 28.4064 | 28.4525 | 28.4985 | 28.5446 | 28.5907 | 28.6368 | 28.6829 | 28.729 | 28.775 | 28.8211 | 28.8672 | 28.9133 | 28.9594 | 29.0055 | 29.0516 | 29.0976 | 29.1437 | 29.1898 | 29.2359 | 29.282 | 29.3281 | 29.3742 | 29.4202 | 29.4663 | 29.5124 | 29.5585 | 29.6046 | 29.6507 | 29.6968 | 29.7428 | 29.7889 | 29.835 | 29.8811 | 29.9272 | 29.9733 | 30.0194 | 30.0654 | 30.1115 | 30.1576 | 30.2037 | 30.2498 | 30.2959 | 30.342 | 30.388 | 30.4341 | 30.4802 | 30.5263 | 30.5724 | 30.6185 | 30.6645 | 30.7106 | 30.7567 | 30.8028 | 30.8489 | 30.895 | 30.9411 | 30.9871 | 31.0332
39.5 | 5 | 5.05 | 5.09 | 5.14 | 5.18 | 5.23 | 5.27 | 5.32 | 5.37 | 5.41 | 5.46 | 5.5 | 5.55 | 5.59 | 5.64 | 5.69 | 5.73 | 5.78 | 5.82 | 5.87 | 5.91 | 5.96 | 6.01 | 6.05 | 6.1 | 6.14 | 6.19 | 6.23 | 6.28 | 6.33 | 6.37 | 6.42 | 6.46 | 6.51 | 6.56 | 6.6 | 6.65 | 6.69 | 6.74 | 6.78 | 6.8292 | 6.875 | 6.9207 | 6.9664 | 7.0122 | 7.0579 | 7.1036 | 7.1493 | 7.1951 | 7.2408 | 7.2865 | 7.3323 | 7.378 | 7.4237 | 7.4695 | 7.5152 | 7.5609 | 7.6067 | 7.6524 | 7.6981 | 7.7438 | 7.7896 | 7.8353 | 7.881 | 7.9268 | 7.9725 | 8.0182 | 8.064 | 8.1097 | 8.1554 | 8.2012 | 8.2469 | 8.2926 | 8.3383 | 8.3841 | 8.4298 | 8.4755 | 8.5213 | 8.567 | 8.6127 | 8.6585 | 8.7042 | 8.7499 | 8.7957 | 8.8414 | 8.8871 | 8.9328 | 8.9786 | 9.0243 | 9.07 | 9.1158 | 9.1615 | 9.2072 | 9.253 | 9.2987 | 9.3444 | 9.3902 | 9.4359 | 9.4816 | 9.5273 | 9.5731 | 9.6188 | 9.6645 | 9.7103 | 9.756 | 9.8017 | 9.8475 | 9.8932 | 9.9389 | 9.9847 | 10.0304 | 10.0761 | 10.1218 | 10.1676 | 10.2133 | 10.259 | 10.3048 | 10.3505 | 10.3962 | 10.442 | 10.4877 | 10.5334 | 10.5792 | 10.6249 | 10.6706 | 10.7163 | 10.7621 | 10.8078 | 10.8535 | 10.8993 | 10.945 | 10.9907 | 11.0365 | 11.0822 | 11.1279 | 11.1737 | 11.2194 | 11.2651 | 11.3108 | 11.3566 | 11.4023 | 11.448 | 11.4938 | 11.5395 | 11.5852 | 11.631 | 11.6767 | 11.7224 | 11.7682 | 11.8139 | 11.8596 | 11.9053 | 11.9511 | 11.9968 | 12.0425 | 12.0883 | 12.134 | 12.1797 | 12.2255 | 12.2712 | 12.3169 | 12.3627 | 12.4084 | 12.4541 | 12.4998 | 12.5456 | 12.5913 | 12.637 | 12.6828 | 12.7285 | 12.7742 | 12.82 | 12.8657 | 12.9114 | 12.9572 | 13.0029 | 13.0486 | 13.0943 | 13.1401 | 13.1858 | 13.2315 | 13.2773 | 13.323 | 13.3687 | 13.4145 | 13.4602 | 13.5059 | 13.5517 | 13.5974 | 13.6431 | 13.6888 | 13.7346 | 13.7803 | 13.826 | 13.8718 | 13.9175 | 13.9632 | 14.009 | 14.0547 | 14.1004 | 14.1462 | 14.1919 | 14.2376 | 14.2833 | 14.3291 | 14.3748 | 14.4205 | 14.4663 | 14.512 | 14.5577 | 14.6035 | 14.6492 | 14.6949 | 14.7407 | 14.7864 | 14.8321 | 14.8778 | 14.9236 | 14.9693 | 15.015 | 15.0608 | 15.1065 | 15.1522 | 15.198 | 15.2437 | 15.2894 | 15.3352 | 15.3809 | 15.4266 | 15.4723 | 15.5181 | 15.5638 | 15.6095 | 15.6553 | 15.701 | 15.7467 | 15.7925 | 15.8382 | 15.8839 | 15.9297 | 15.9754 | 16.0211 | 16.0668 | 16.1126 | 16.1583 | 16.204 | 16.2498 | 16.2955 | 16.3412 | 16.387 | 16.4327 | 16.4784 | 16.5242 | 16.5699 | 16.6156 | 16.6613 | 16.7071 | 16.7528 | 16.7985 | 16.8443 | 16.89 | 16.9357 | 16.9815 | 17.0272 | 17.0729 | 17.1187 | 17.1644 | 17.2101 | 17.2558 | 17.3016 | 17.3473 | 17.393 | 17.4388 | 17.4845 | 17.5302 | 17.576 | 17.6217 | 17.6674 | 17.7132 | 17.7589 | 17.8046 | 17.8503 | 17.8961 | 17.9418 | 17.9875 | 18.0333 | 18.079 | 18.1247 | 18.1705 | 18.2162 | 18.2619 | 18.3077 | 18.3534 | 18.3991 | 18.4448 | 18.4906 | 18.5363 | 18.582 | 18.6278 | 18.6735 | 18.7192 | 18.765 | 18.8107 | 18.8564 | 18.9022 | 18.9479 | 18.9936 | 19.0393 | 19.0851 | 19.1308 | 19.1765 | 19.2223 | 19.268 | 19.3137 | 19.3595 | 19.4052 | 19.4509 | 19.4967 | 19.5424 | 19.5881 | 19.6338 | 19.6796 | 19.7253 | 19.771 | 19.8168 | 19.8625 | 19.9082 | 19.954 | 19.9997 | 20.0454 | 20.0912 | 20.1369 | 20.1826 | 20.2283 | 20.2741 | 20.3198 | 20.3655 | 20.4113 | 20.457 | 20.5027 | 20.5485 | 20.5942 | 20.6399 | 20.6857 | 20.7314 | 20.7771 | 20.8228 | 20.8686 | 20.9143 | 20.96 | 21.0058 | 21.0515 | 21.0972 | 21.143 | 21.1887 | 21.2344 | 21.2802 | 21.3259 | 21.3716 | 21.4173 | 21.4631 | 21.5088 | 21.5545 | 21.6003 | 21.646 | 21.6917 | 21.7375 | 21.7832 | 21.8289 | 21.8747 | 21.9204 | 21.9661 | 22.0118 | 22.0576 | 22.1033 | 22.149 | 22.1948 | 22.2405 | 22.2862 | 22.332 | 22.3777 | 22.4234 | 22.4692 | 22.5149 | 22.5606 | 22.6063 | 22.6521 | 22.6978 | 22.7435 | 22.7893 | 22.835 | 22.8807 | 22.9265 | 22.9722 | 23.0179 | 23.0637 | 23.1094 | 23.1551 | 23.2008 | 23.2466 | 23.2923 | 23.338 | 23.3838 | 23.4295 | 23.4752 | 23.521 | 23.5667 | 23.6124 | 23.6582 | 23.7039 | 23.7496 | 23.7953 | 23.8411 | 23.8868 | 23.9325 | 23.9783 | 24.024 | 24.0697 | 24.1155 | 24.1612 | 24.2069 | 24.2527 | 24.2984 | 24.3441 | 24.3898 | 24.4356 | 24.4813 | 24.527 | 24.5728 | 24.6185 | 24.6642 | 24.71 | 24.7557 | 24.8014 | 24.8472 | 24.8929 | 24.9386 | 24.9843 | 25.0301 | 25.0758 | 25.1215 | 25.1673 | 25.213 | 25.2587 | 25.3045 | 25.3502 | 25.3959 | 25.4417 | 25.4874 | 25.5331 | 25.5788 | 25.6246 | 25.6703 | 25.716 | 25.7618 | 25.8075 | 25.8532 | 25.899 | 25.9447 | 25.9904 | 26.0362 | 26.0819 | 26.1276 | 26.1733 | 26.2191 | 26.2648 | 26.3105 | 26.3563 | 26.402 | 26.4477 | 26.4935 | 26.5392 | 26.5849 | 26.6307 | 26.6764 | 26.7221 | 26.7678 | 26.8136 | 26.8593 | 26.905 | 26.9508 | 26.9965 | 27.0422 | 27.088 | 27.1337 | 27.1794 | 27.2252 | 27.2709 | 27.3166 | 27.3623 | 27.4081 | 27.4538 | 27.4995 | 27.5453 | 27.591 | 27.6367 | 27.6825 | 27.7282 | 27.7739 | 27.8197 | 27.8654 | 27.9111 | 27.9568 | 28.0026 | 28.0483 | 28.094 | 28.1398 | 28.1855 | 28.2312 | 28.277 | 28.3227 | 28.3684 | 28.4142 | 28.4599 | 28.5056 | 28.5513 | 28.5971 | 28.6428 | 28.6885 | 28.7343 | 28.78 | 28.8257 | 28.8715 | 28.9172 | 28.9629 | 29.0087 | 29.0544 | 29.1001 | 29.1458 | 29.1916 | 29.2373 | 29.283 | 29.3288 | 29.3745 | 29.4202 | 29.466 | 29.5117 | 29.5574 | 29.6032 | 29.6489 | 29.6946 | 29.7403 | 29.7861 | 29.8318 | 29.8775 | 29.9233 | 29.969 | 30.0147 | 30.0605 | 30.1062 | 30.1519 | 30.1977 | 30.2434 | 30.2891 | 30.3348 | 30.3806 | 30.4263 | 30.472 | 30.5178 | 30.5635 | 30.6092 | 30.655 | 30.7007 | 30.7464 | 30.7922
40 | 4.96 | 5 | 5.05 | 5.09 | 5.14 | 5.18 | 5.23 | 5.28 | 5.32 | 5.37 | 5.41 | 5.46 | 5.5 | 5.55 | 5.59 | 5.64 | 5.69 | 5.73 | 5.78 | 5.82 | 5.87 | 5.91 | 5.96 | 6 | 6.05 | 6.09 | 6.14 | 6.19 | 6.23 | 6.28 | 6.32 | 6.37 | 6.41 | 6.46 | 6.5 | 6.55 | 6.59 | 6.64 | 6.69 | 6.73 | 6.7767 | 6.8221 | 6.8676 | 6.9131 | 6.9586 | 7.0041 | 7.0496 | 7.095 | 7.1405 | 7.186 | 7.2315 | 7.277 | 7.3225 | 7.3679 | 7.4134 | 7.4589 | 7.5044 | 7.5499 | 7.5953 | 7.6408 | 7.6863 | 7.7318 | 7.7773 | 7.8228 | 7.8682 | 7.9137 | 7.9592 | 8.0047 | 8.0502 | 8.0957 | 8.1411 | 8.1866 | 8.2321 | 8.2776 | 8.3231 | 8.3686 | 8.414 | 8.4595 | 8.505 | 8.5505 | 8.596 | 8.6415 | 8.6869 | 8.7324 | 8.7779 | 8.8234 | 8.8689 | 8.9144 | 8.9598 | 9.0053 | 9.0508 | 9.0963 | 9.1418 | 9.1873 | 9.2327 | 9.2782 | 9.3237 | 9.3692 | 9.4147 | 9.4602 | 9.5056 | 9.5511 | 9.5966 | 9.6421 | 9.6876 | 9.7331 | 9.7785 | 9.824 | 9.8695 | 9.915 | 9.9605 | 10.006 | 10.0514 | 10.0969 | 10.1424 | 10.1879 | 10.2334 | 10.2789 | 10.3243 | 10.3698 | 10.4153 | 10.4608 | 10.5063 | 10.5518 | 10.5972 | 10.6427 | 10.6882 | 10.7337 | 10.7792 | 10.8247 | 10.8701 | 10.9156 | 10.9611 | 11.0066 | 11.0521 | 11.0975 | 11.143 | 11.1885 | 11.234 | 11.2795 | 11.325 | 11.3704 | 11.4159 | 11.4614 | 11.5069 | 11.5524 | 11.5979 | 11.6433 | 11.6888 | 11.7343 | 11.7798 | 11.8253 | 11.8708 | 11.9162 | 11.9617 | 12.0072 | 12.0527 | 12.0982 | 12.1437 | 12.1891 | 12.2346 | 12.2801 | 12.3256 | 12.3711 | 12.4166 | 12.462 | 12.5075 | 12.553 | 12.5985 | 12.644 | 12.6895 | 12.7349 | 12.7804 | 12.8259 | 12.8714 | 12.9169 | 12.9624 | 13.0078 | 13.0533 | 13.0988 | 13.1443 | 13.1898 | 13.2353 | 13.2807 | 13.3262 | 13.3717 | 13.4172 | 13.4627 | 13.5082 | 13.5536 | 13.5991 | 13.6446 | 13.6901 | 13.7356 | 13.7811 | 13.8265 | 13.872 | 13.9175 | 13.963 | 14.0085 | 14.054 | 14.0994 | 14.1449 | 14.1904 | 14.2359 | 14.2814 | 14.3269 | 14.3723 | 14.4178 | 14.4633 | 14.5088 | 14.5543 | 14.5997 | 14.6452 | 14.6907 | 14.7362 | 14.7817 | 14.8272 | 14.8726 | 14.9181 | 14.9636 | 15.0091 | 15.0546 | 15.1001 | 15.1455 | 15.191 | 15.2365 | 15.282 | 15.3275 | 15.373 | 15.4184 | 15.4639 | 15.5094 | 15.5549 | 15.6004 | 15.6459 | 15.6913 | 15.7368 | 15.7823 | 15.8278 | 15.8733 | 15.9188 | 15.9642 | 16.0097 | 16.0552 | 16.1007 | 16.1462 | 16.1917 | 16.2371 | 16.2826 | 16.3281 | 16.3736 | 16.4191 | 16.4646 | 16.51 | 16.5555 | 16.601 | 16.6465 | 16.692 | 16.7375 | 16.7829 | 16.8284 | 16.8739 | 16.9194 | 16.9649 | 17.0104 | 17.0558 | 17.1013 | 17.1468 | 17.1923 | 17.2378 | 17.2833 | 17.3287 | 17.3742 | 17.4197 | 17.4652 | 17.5107 | 17.5562 | 17.6016 | 17.6471 | 17.6926 | 17.7381 | 17.7836 | 17.8291 | 17.8745 | 17.92 | 17.9655 | 18.011 | 18.0565 | 18.1019 | 18.1474 | 18.1929 | 18.2384 | 18.2839 | 18.3294 | 18.3748 | 18.4203 | 18.4658 | 18.5113 | 18.5568 | 18.6023 | 18.6477 | 18.6932 | 18.7387 | 18.7842 | 18.8297 | 18.8752 | 18.9206 | 18.9661 | 19.0116 | 19.0571 | 19.1026 | 19.1481 | 19.1935 | 19.239 | 19.2845 | 19.33 | 19.3755 | 19.421 | 19.4664 | 19.5119 | 19.5574 | 19.6029 | 19.6484 | 19.6939 | 19.7393 | 19.7848 | 19.8303 | 19.8758 | 19.9213 | 19.9668 | 20.0122 | 20.0577 | 20.1032 | 20.1487 | 20.1942 | 20.2397 | 20.2851 | 20.3306 | 20.3761 | 20.4216 | 20.4671 | 20.5126 | 20.558 | 20.6035 | 20.649 | 20.6945 | 20.74 | 20.7855 | 20.8309 | 20.8764 | 20.9219 | 20.9674 | 21.0129 | 21.0584 | 21.1038 | 21.1493 | 21.1948 | 21.2403 | 21.2858 | 21.3313 | 21.3767 | 21.4222 | 21.4677 | 21.5132 | 21.5587 | 21.6041 | 21.6496 | 21.6951 | 21.7406 | 21.7861 | 21.8316 | 21.877 | 21.9225 | 21.968 | 22.0135 | 22.059 | 22.1045 | 22.1499 | 22.1954 | 22.2409 | 22.2864 | 22.3319 | 22.3774 | 22.4228 | 22.4683 | 22.5138 | 22.5593 | 22.6048 | 22.6503 | 22.6957 | 22.7412 | 22.7867 | 22.8322 | 22.8777 | 22.9232 | 22.9686 | 23.0141 | 23.0596 | 23.1051 | 23.1506 | 23.1961 | 23.2415 | 23.287 | 23.3325 | 23.378 | 23.4235 | 23.469 | 23.5144 | 23.5599 | 23.6054 | 23.6509 | 23.6964 | 23.7419 | 23.7873 | 23.8328 | 23.8783 | 23.9238 | 23.9693 | 24.0148 | 24.0602 | 24.1057 | 24.1512 | 24.1967 | 24.2422 | 24.2877 | 24.3331 | 24.3786 | 24.4241 | 24.4696 | 24.5151 | 24.5606 | 24.606 | 24.6515 | 24.697 | 24.7425 | 24.788 | 24.8335 | 24.8789 | 24.9244 | 24.9699 | 25.0154 | 25.0609 | 25.1063 | 25.1518 | 25.1973 | 25.2428 | 25.2883 | 25.3338 | 25.3792 | 25.4247 | 25.4702 | 25.5157 | 25.5612 | 25.6067 | 25.6521 | 25.6976 | 25.7431 | 25.7886 | 25.8341 | 25.8796 | 25.925 | 25.9705 | 26.016 | 26.0615 | 26.107 | 26.1525 | 26.1979 | 26.2434 | 26.2889 | 26.3344 | 26.3799 | 26.4254 | 26.4708 | 26.5163 | 26.5618 | 26.6073 | 26.6528 | 26.6983 | 26.7437 | 26.7892 | 26.8347 | 26.8802 | 26.9257 | 26.9712 | 27.0166 | 27.0621 | 27.1076 | 27.1531 | 27.1986 | 27.2441 | 27.2895 | 27.335 | 27.3805 | 27.426 | 27.4715 | 27.517 | 27.5624 | 27.6079 | 27.6534 | 27.6989 | 27.7444 | 27.7899 | 27.8353 | 27.8808 | 27.9263 | 27.9718 | 28.0173 | 28.0628 | 28.1082 | 28.1537 | 28.1992 | 28.2447 | 28.2902 | 28.3357 | 28.3811 | 28.4266 | 28.4721 | 28.5176 | 28.5631 | 28.6085 | 28.654 | 28.6995 | 28.745 | 28.7905 | 28.836 | 28.8814 | 28.9269 | 28.9724 | 29.0179 | 29.0634 | 29.1089 | 29.1543 | 29.1998 | 29.2453 | 29.2908 | 29.3363 | 29.3818 | 29.4272 | 29.4727 | 29.5182 | 29.5637 | 29.6092 | 29.6547 | 29.7001 | 29.7456 | 29.7911 | 29.8366 | 29.8821 | 29.9276 | 29.973 | 30.0185 | 30.064 | 30.1095 | 30.155 | 30.2005 | 30.2459 | 30.2914 | 30.3369 | 30.3824 | 30.4279 | 30.4734 | 30.5188 | 30.5643 | 30.6098

## Zwischenrechnungen (hidden)
U (Redoxspannung gemessen)
Eh (Redoxpotenzial auf Wasserstoff=0 bezogen)
pε (Konzentration redoxwirksame Spezies)
Ausgewählt wurde: | [6 empty] | aus: B. Hölting und W. G. Coldewey. Hydrogeologie. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag, 2013. ISBN: 978-3-8274-2353-5. DOI: 10.1007/978-3-8274-2354-2.
pε (Konzentration redoxwirksame Spezies) | Starttenperatur |  | Heizen | Kühlen |  |  | Wassertemperatur | Quecksilber Kalomel KCI_ges in mV
Bezugswert | 252.82 |  | 257.2 | 249.62 |  |  | 0 | 260.2
E_(25°C) | 4.5344 | [5 empty] | 1 | 259.6
E_H | [6 empty] | 2 | 259
[7 empty] | 3 | 258.4
pε | 2 | #VALUE! | 2.0346 | 1.9747 |  |  | 4 | 257.8
E-H_Ausgabe_Bio | 113.2602 | FEHLER | FEHLER | FEHLER |  |  | 5 | 257.2
[7 empty] | 6 | 256.58
[7 empty] | 7 | 255.96
Berechnung des Partialdruck | [6 empty] | 8 | 255.34
Eingabewert Sauerstoffmenge | 5 | [5 empty] | 9 | 254.72
Umrechnung in Konzentration n | 0.00015626 | mol/l |  |  |  |  | 10 | 254.1
Umrechnung in Konzentration n | 0.15626 | mol/m³ |  |  |  |  | 11 | 253.46
[7 empty] | 12 | 252.82
Henry-Konstante H_s bei Referenztemperatur | 1.2633e-05 | mol/m³Pa | Mittelwert nach R. Sander: Compilation of Henry’s law constants, https://doi.org/10.5194/acp-23-10901-2023 |  |  |  | 13 | 252.18
Temperaturänderungskonstante C | 1490 | K | Mittelwert nach R. Sander: Compilation of Henry’s law constants, https://doi.org/10.5194/acp-23-10901-2023 |  |  |  | 14 | 251.54
[7 empty] | 15 | 250.9
Henry-Konstante H_s bei t_gw | 1.5808e-05 | mol/m³Pa |  |  |  |  | 16 | 250.26
Henry-Konstante H_s bei t_gw,h | 1.7752e-05 | mol/m³Pa |  |  |  |  | 17 | 249.62
Henry-Konstante H_s bei t_gw,k | 1.4449e-05 | mol/m³Pa |  |  |  |  | 18 | 248.98
Partialdruck bei Eingabewerten | [6 empty] | 19 | 248.34
Partialdruck Sauerstoff bei t_gw | 9884.6479 | Pa | 0.098846 | bar | 0.097554 | atm | 20 | 247.7
Partialdruck Sauerstoff bei t_gw,h | 8802.2587 | Pa | 0.088023 | bar | 0.086872 | atm | 21 | 247.04
Partialdruck Sauerstoff bei t_gw,k | 10814.663 | Pa | 0.10815 | bar | 0.10673 | atm | 22 | 246.38
[7 empty] | 23 | 245.72
Partialdruck bei Maximaler Löslichkeit | [6 empty] | 24 | 245.06
Maximalwert Sauerstoffmenge | 10.83 | [5 empty] | 25 | 244.4
Umrechnung in Konzentration n | 0.00033845 | mol/l |  |  |  |  | 26 | 243.74
Umrechnung in Konzentration n | 0.33845 | mol/m³ |  |  |  |  | 27 | 243.08
Partialdruck Sauerstoff bei t_gw | 21410.1474 | Pa | 0.2141 | bar | 0.2113 | atm | 28 | 242.42
Partialdruck Sauerstoff bei t_gw,h | 19065.6923 | Pa | 0.19066 | bar | 0.18816 | atm | 29 | 241.76
Partialdruck Sauerstoff bei t_gw,k | 23424.56 | Pa | 0.23425 | bar | 0.23118 | atm | 30 | 241.1
[7 empty] | 31 | 240.42
[7 empty] | 32 | 239.74
Gemittelte Gesamtprognose | [6 empty] | 33 | 239.06
Obere Prognose (Optimiste Prognose) | [6 empty] | 34 | 238.38
Mittlere Prognose | [6 empty] | 35 | 237.7
Untere Prognose (Pessimistische Prognose) | [6 empty] | 36 | 237.02
[7 empty] | 37 | 236.34
[7 empty] | 38 | 235.66
[7 empty] | 39 | 234.98
[7 empty] | 40 | 234.3
[7 empty] | 41 | 233.6
[7 empty] | 42 | 232.9
[7 empty] | 43 | 232.2
[7 empty] | 44 | 231.5
[7 empty] | 45 | 230.8
[7 empty] | 46 | 230.08
[7 empty] | 47 | 229.36
[7 empty] | 48 | 228.64
[7 empty] | 49 | 227.92
[7 empty] | 50 | 227.2
[7 empty] | 51 | 226.48
[7 empty] | 52 | 225.76
[7 empty] | 53 | 225.04
[7 empty] | 54 | 224.32
[7 empty] | 55 | 223.6
[7 empty] | 56 | 222.86
[7 empty] | 57 | 222.12
[7 empty] | 58 | 221.38
[7 empty] | 59 | 220.64
[7 empty] | 60 | 219.9
[7 empty] | 61 | 219.16
[7 empty] | 62 | 218.42
[7 empty] | 63 | 217.68
[7 empty] | 64 | 216.94
[7 empty] | 65 | 216.2
[7 empty] | 66 | 215.44
[7 empty] | 67 | 214.68
[7 empty] | 68 | 213.92
[7 empty] | 69 | 213.16
[7 empty] | 70 | 212.4

## Wärmeübertrager (hidden)
Wärmeübertrager gegeben |  | Wärmeübertrager nicht gegeben
[5 empty] | Heizen | Kühlen | Ausgabe Geschwindigkeit | °C | ρkg m−3 | hkJ kg−1 | skJ kg−1 K−1 | c p kJ kg−1 K−1 | v 10−3 K−1 | λ10−3 W m−1 K−1 | η10−6 Pa s | ν10−6 m2 s−1 | a10−6 m2 s−1 | Pr−
LängePlatte in m | 0.496 | LängePlatte in m | 0.496 | t_gw,wü,ein in °C | 12.2 | 12.2 |  | 0 | 999.84 | 0.05966 | –0,00015 | 4,219 | –0,0677 | 555,65 | 1791.8 | 1,792 | 0,1317 | 13.61
Breite Platte in m | 0.496 | Breite Platte in m | 0.496 | t_gw,wü,aus in °C | 6 | 17.2 | 10.5007 | 1 | 999.9 | 4.2774 | 0.01526 | 4.216 | –0,0497 | 558.18 | 1731 | 1.731 | 0.1324 | 13.07
Wellenlänge Λ in m | 0.009 | Wellenlänge Λ in m | 0.009 | t_gw,zk,ein in °C | -1.6858 | 23.5724 |  | 2 | 999.94 | 8.4918 | 0.03061 | 4.213 | –0,0324 | 560.66 | 1673.5 | 1.674 | 0.1331 | 12.57
Profilamplitude α in m | 0.001 | Profilamplitude α in m | 0.001 | t_gw,zk,aus in °C | 5 | 18.2 |  | 3 | 1000 | 12.703 | 0.04589 | 4.21 | –0,0156 | 563.09 | 1619 | 1.619 | 0.1338 | 12.1
[8 empty] | 4 | 1000 | 16.912 | 0.0611 | 4.207 | 0.0006 | 565.47 | 1567.3 | 1.567 | 0.1344 | 11.66
Flächenvergrößerungsfaktor | 1.1134 | Flächenvergrößerungsfaktor | 1.1134 | V_gw,wü in m³/h | 300 | 300 |  | 5 | 1000 | 21.118 | 0.07625 | 4.205 | 0.0163 | 567.79 | 1518.2 | 1.518 | 0.135 | 11.24
|  |  |  | m_gw,wü in kg/s | 83.315 | 83.2708 |  | 6 | 999.94 | 25.322 | 0.09134 | 4.203 | 0.0315 | 570.08 | 1471.5 | 1.472 | 0.1357 | 10.85
Fläche Platte | 0.27392 | Fläche Platte | 0.27392 | m_zk,wü in kg/s | 87.45 | 86.9167 |  | 7 | 999.9 | 29.524 | 0.10636 | 4.201 | 0.0463 | 572.31 | 1427 | 1.427 | 0.1363 | 10.47
[8 empty] | 8 | 999.85 | 33.723 | 0.12133 | 4.199 | 0.0606 | 574.51 | 1384.7 | 1.385 | 0.1368 | 10.12
Spaltdicke | 0.002 | Spaltdicke | 0.002 | ρ_gw in kg/m³ | 999.78 | 999.25 |  | 9 | 999.78 | 37.921 | 0.13623 | 4.197 | 0.0746 | 576.66 | 1344.4 | 1.345 | 0.1374 | 9.785
A_sp | 0.000992 | A_sp | 0.000992 | c_p,gw in J/kgK | 4197 | 4190 |  | 10 | 999.7 | 42.117 | 0.15108 | 4.195 | 0.0881 | 578.78 | 1305.9 | 1.306 | 0.138 | 9.466
[8 empty] | 11 | 999.61 | 46.312 | 0.16586 | 4.194 | 0.1013 | 580.85 | 1269.2 | 1.27 | 0.1386 | 9.164
A_wü | 4.1087 | A_wü | 4.6566 | ρ_zk in kg/m³ | 1049.4 | 1043 |  | 12 | 999.5 | 50.505 | 0.1806 | 4.193 | 0.1142 | 582.89 | 1234 | 1.235 | 0.1391 | 8.876
|  |  |  | c_p,zk in J/kgK | 3708 | 3736 |  | 13 | 999.38 | 54.697 | 0.19527 | 4.191 | 0.1267 | 584.89 | 1200.5 | 1.201 | 0.1396 | 8.603
Anzahl Spalte | 8 | Anzahl Spalte | 370 |  |  |  |  | 14 | 999.25 | 58.888 | 0.20989 | 4.19 | 0.1389 | 586.86 | 1168.3 | 1.169 | 0.1402 | 8.342
[8 empty] | 15 | 999.1 | 63.078 | 0.22446 | 4.189 | 0.1509 | 588.8 | 1137.6 | 1.139 | 0.1407 | 8.093
w_gw in m/s | 10.5007 | w_gw | 0.22704 |  |  |  |  | 16 | 998.94 | 67.266 | 0.23897 | 4.188 | 0.1625 | 590.7 | 1108.1 | 1.109 | 0.1412 | 7.856
|  |  |  | Q_gw,wü in W | 2167972.941 | 1744523.9583 |  | 17 | 998.78 | 71.454 | 0.25342 | 4.187 | 0.1739 | 592.57 | 1079.8 | 1.081 | 0.1417 | 7.63
|  |  |  | Auslegungswert | 2167972.941 |  |  | 18 | 998.6 | 75.641 | 0.26783 | 4.186 | 0.185 | 594.42 | 1052.7 | 1.054 | 0.1422 | 7.414
[8 empty] | 19 | 998.41 | 79.827 | 0.28218 | 4.186 | 0.1959 | 596.23 | 1026.6 | 1.028 | 0.1427 | 7.207
|  |  |  | Anzahl Spalte | 370 |  |  | 20 | 998.21 | 84.012 | 0.29648 | 4.185 | 0.2066 | 598.01 | 1001.6 | 1.003 | 0.1432 | 7.009
[8 empty] | 21 | 997.99 | 88.196 | 0.31071 | 4.184 | 0.21695 | 599.75 | 978 | 0.97975 | 0.14365 | 6.8235
|  |  |  | w_gw in m/s | 0.22704 |  |  | 22 | 997.77 | 92.38 | 0.32493 | 4.183 | 0.2273 | 601.49 | 954.4 | 0.9565 | 0.1441 | 6.638
[8 empty] | 23 | 997.535 | 96.565 | 0.33905 | 4.1825 | 0.23725 | 603.18 | 932.54 | 0.9348 | 0.14455 | 6.4675
[8 empty] | 24 | 997.3 | 100.75 | 0.35318 | 4.182 | 0.2472 | 604.87 | 910.68 | 0.9131 | 0.145 | 6.297
[8 empty] | 25 | 997.05 | 104.93 | 0.36723 | 4.182 | 0.2569 | 606.52 | 890.02 | 0.8927 | 0.1455 | 6.137
[8 empty] | 26 | 996.79 | 109.11 | 0.38123 | 4.181 | 0.2664 | 608.14 | 870.11 | 0.8729 | 0.1459 | 5.983
[8 empty] | 27 | 996.515 | 113.29 | 0.39516 | 4.181 | 0.2757 | 609.725 | 851.245 | 0.8542 | 0.14635 | 5.8375
[8 empty] | 28 | 996.24 | 117.47 | 0.40909 | 4.181 | 0.285 | 611.31 | 832.38 | 0.8355 | 0.1468 | 5.692
[8 empty] | 29 | 995.945 | 121.65 | 0.42292 | 4.1805 | 0.29395 | 612.85 | 814.8 | 0.8181 | 0.1472 | 5.558
|  |  |  | Δt_log | 7.4403 | 6.1843 |  | 30 | 995.65 | 125.83 | 0.43676 | 4.18 | 0.3029 | 614.39 | 797.22 | 0.8007 | 0.1476 | 5.424
[8 empty] | 31 | 995.34 | 130.01 | 0.4505 | 4.18 | 0.31155 | 615.885 | 780.815 | 0.78445 | 0.14805 | 5.2995
|  |  |  | k in W/m²K | 3000 | VDI-Wärmeatlas |  | 32 | 995.03 | 134.19 | 0.46425 | 4.18 | 0.3202 | 617.38 | 764.41 | 0.7682 | 0.1485 | 5.175
|  |  |  | Zusatzfläche in % | 108% | VDI-Wärmeatlas |  | 33 | 994.705 | 138.37 | 0.4779 | 4.1795 | 0.32865 | 618.835 | 749.07 | 0.75305 | 0.1489 | 5.059
[8 empty] | 34 | 994.38 | 142.55 | 0.49155 | 4.179 | 0.3371 | 620.29 | 733.73 | 0.7379 | 0.1493 | 4.943
|  |  |  | Fläche A_wü,notwendig in m² | 97.128 | 94.0294 |  | 35 | 994.035 | 146.73 | 0.50511 | 4.179 | 0.3453 | 621.695 | 719.36 | 0.7237 | 0.1497 | 4.8355
|  |  |  | Fläche A_wü,ausgelegt in m² | 202.0262 | 195.5811 |  | 36 | 993.69 | 150.91 | 0.51867 | 4.179 | 0.3535 | 623.1 | 704.99 | 0.7095 | 0.1501 | 4.728
[8 empty] | 37 | 993.33 | 155.09 | 0.53214 | 4.179 | 0.36145 | 624.47 | 691.515 | 0.69615 | 0.15045 | 4.6275
|  |  |  | Fläche A_wü,ausgelegt in m² |  | 202.0262 |  | 38 | 992.97 | 159.27 | 0.54562 | 4.179 | 0.3694 | 625.84 | 678.04 | 0.6828 | 0.1508 | 4.527
[8 empty] | 39 | 992.595 | 163.445 | 0.559 | 4.179 | 0.37715 | 627.165 | 665.385 | 0.6703 | 0.1512 | 4.4335
|  |  |  | Anzahl Platten Rechenwert# |  | 738 |  | 40 | 992.22 | 167.62 | 0.57239 | 4.179 | 0.3849 | 628.49 | 652.73 | 0.6578 | 0.1516 | 4.34
|  |  |  | Anzahl Platten |  | 741
[8 empty] | °C | ρkg m−3 | hkJ kg−1 | skJ kg−1 K−1 | c p kJ kg−1 K−1 | v 10−3 K−1 | λ10−3 W m−1 K−1 | η10−6 Pa s | ν10−6 m2 s−1 | a10−6 m2 s−1 | Pr−
[8 empty] | -15 | 1.058 |  |  | 3.68 |  | 0.475 |  | 9.04
[8 empty] | -14 | 1.0576 |  |  | 3.68 |  | 0.4752 |  | 8.62
[8 empty] | -13 | 1.0572 |  |  | 3.68 |  | 0.4754 |  | 8.2
[8 empty] | -12 | 1.0568 |  |  | 3.68 |  | 0.4756 |  | 7.78
[8 empty] | -11 | 1.0564 |  |  | 3.68 |  | 0.4758 |  | 7.36
[8 empty] | -10 | 1.056 |  |  | 3.68 |  | 0.476 |  | 6.94
[8 empty] | -9 | 1.0555 |  |  | 3.682 |  | 0.4762 |  | 6.684
[8 empty] | -8 | 1.055 |  |  | 3.684 |  | 0.4764 |  | 6.428
[8 empty] | -7 | 1.0545 |  |  | 3.686 |  | 0.4766 |  | 6.172
[8 empty] | -6 | 1.054 |  |  | 3.688 |  | 0.4768 |  | 5.916
[8 empty] | -5 | 1.0535 |  |  | 3.69 |  | 0.477 |  | 5.66
[8 empty] | -4 | 1.053 |  |  | 3.692 |  | 0.4772 |  | 5.404
[8 empty] | -3 | 1.0525 |  |  | 3.694 |  | 0.4774 |  | 5.148
[8 empty] | -2 | 1.052 |  |  | 3.696 |  | 0.4776 |  | 4.892
[8 empty] | -1 | 1.0515 |  |  | 3.698 |  | 0.4778 |  | 4.636
[8 empty] | 0 | 1.051 |  |  | 3.7 |  | 0.478 |  | 4.38
[8 empty] | 1 | 1.0506 |  |  | 3.702 |  | 0.4783 |  | 4.241
[8 empty] | 2 | 1.0502 |  |  | 3.704 |  | 0.4786 |  | 4.102
[8 empty] | 3 | 1.0498 |  |  | 3.706 |  | 0.4789 |  | 3.963
[8 empty] | 4 | 1.0494 |  |  | 3.708 |  | 0.4792 |  | 3.824
[8 empty] | 5 | 1.049 |  |  | 3.71 |  | 0.4795 |  | 3.685
[8 empty] | 6 | 1.0486 |  |  | 3.712 |  | 0.4798 |  | 3.546
[8 empty] | 7 | 1.0482 |  |  | 3.714 |  | 0.4801 |  | 3.407
[8 empty] | 8 | 1.0478 |  |  | 3.716 |  | 0.4804 |  | 3.268
[8 empty] | 9 | 1.0474 |  |  | 3.718 |  | 0.4807 |  | 3.129
[8 empty] | 10 | 1.047 |  |  | 3.72 |  | 0.481 |  | 2.99
[8 empty] | 11 | 1.0465 |  |  | 3.722 |  | 0.5112 |  | 2.909
[8 empty] | 12 | 1.046 |  |  | 3.724 |  | 0.5414 |  | 2.828
[8 empty] | 13 | 1.0455 |  |  | 3.726 |  | 0.5716 |  | 2.747
[8 empty] | 14 | 1.045 |  |  | 3.728 |  | 0.6018 |  | 2.666
[8 empty] | 15 | 1.0445 |  |  | 3.73 |  | 0.632 |  | 2.585
[8 empty] | 16 | 1.044 |  |  | 3.732 |  | 0.6622 |  | 2.504
[8 empty] | 17 | 1.0435 |  |  | 3.734 |  | 0.6924 |  | 2.423
[8 empty] | 18 | 1.043 |  |  | 3.736 |  | 0.7226 |  | 2.342
[8 empty] | 19 | 1.0425 |  |  | 3.738 |  | 0.7528 |  | 2.261
[8 empty] | 20 | 1.042 |  |  | 3.74 |  | 0.783 |  | 2.18
[8 empty] | 21 | 1.0415 |  |  | 3.742 |  | 0.7683 |  | 2.1385
[8 empty] | 22 | 1.041 |  |  | 3.744 |  | 0.7536 |  | 2.097
[8 empty] | 23 | 1.0405 |  |  | 3.746 |  | 0.7389 |  | 2.0555
[8 empty] | 24 | 1.04 |  |  | 3.748 |  | 0.7242 |  | 2.014
[8 empty] | 25 | 1.0395 |  |  | 3.75 |  | 0.7095 |  | 1.9725
[8 empty] | 26 | 1.039 |  |  | 3.752 |  | 0.6948 |  | 1.931
[8 empty] | 27 | 1.0385 |  |  | 3.754 |  | 0.6801 |  | 1.8895
[8 empty] | 28 | 1.038 |  |  | 3.756 |  | 0.6654 |  | 1.848
[8 empty] | 29 | 1.0375 |  |  | 3.758 |  | 0.6507 |  | 1.8065
[8 empty] | 30 | 1.037 |  |  | 3.76 |  | 0.636 |  | 1.765
[8 empty] | 31 | 1.0365 |  |  | 3.762 |  | 0.6213 |  | 1.7235
[8 empty] | 32 | 1.036 |  |  | 3.764 |  | 0.6066 |  | 1.682
[8 empty] | 33 | 1.0355 |  |  | 3.766 |  | 0.5919 |  | 1.6405
[8 empty] | 34 | 1.035 |  |  | 3.768 |  | 0.5772 |  | 1.599
[8 empty] | 35 | 1.0345 |  |  | 3.77 |  | 0.5625 |  | 1.5575
[8 empty] | 36 | 1.034 |  |  | 3.772 |  | 0.5478 |  | 1.516
[8 empty] | 37 | 1.0335 |  |  | 3.774 |  | 0.5331 |  | 1.4745
[8 empty] | 38 | 1.033 |  |  | 3.776 |  | 0.5184 |  | 1.433
[8 empty] | 39 | 1.0325 |  |  | 3.778 |  | 0.5037 |  | 1.3915
[8 empty] | 40 | 1.032 |  |  | 3.78 |  | 0.489 |  | 1.35
[8 empty] | 41 | 1.0315 |  |  | 3.782 |  | 0.4743 |  | 1.3085
[8 empty] | 42 | 1.031 |  |  | 3.784 |  | 0.4596 |  | 1.267
[8 empty] | 43 | 1.0305 |  |  | 3.786 |  | 0.4449 |  | 1.2255
[8 empty] | 44 | 1.03 |  |  | 3.788 |  | 0.4302 |  | 1.184
[8 empty] | 45 | 1.0295 |  |  | 3.79 |  | 0.4155 |  | 1.1425
[8 empty] | 46 | 1.029 |  |  | 3.792 |  | 0.4008 |  | 1.101
[8 empty] | 47 | 1.0285 |  |  | 3.794 |  | 0.3861 |  | 1.0595
[8 empty] | 48 | 1.028 |  |  | 3.796 |  | 0.3714 |  | 1.018
[8 empty] | 49 | 1.0275 |  |  | 3.798 |  | 0.3567 |  | 0.9765
[8 empty] | 50 | 1.027 |  |  | 3.8 |  | 0.342 |  | 0.935

## Stoffwerte (hidden)
T_1_m* | #REF!
T_2_m* | #REF!
Wasser | #REF! | [6 empty] | Wasser
t | rho | cp | lambda | my | Pr | Row | Row | t | rho | cp | lambda | my | my | Pr | Row
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | °C | kg/m³ | J/(kg*K) | W/(m*K) | 10^-6 m²/s | m²/s | - | -
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 7 | 0 | 999.84 | 4219 | 0.562 | 1.792 | 1.792e-06 | 13.45 | 7
bei Bezugstemp | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 8 | 1 | 999.9 | 4216 | 0.5641 | 1.731 | 1.731e-06 | 12.94 | 8
[7 empty] | 9 | 2 | 999.94 | 4213 | 0.5662 | 1.673 | 1.673e-06 | 12.45 | 9
Glykol-Wasser | #REF! | [5 empty] | 10 | 3 | 999.97 | 4210 | 0.5683 | 1.619 | 1.619e-06 | 11.99 | 10
t | rho | cp | lambda | my | Pr | Row | 11 | 4 | 999.97 | 4207 | 0.5703 | 1.567 | 1.567e-06 | 11.65 | 11
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 12 | 5 | 999.97 | 4205 | 0.5723 | 1.518 | 1.518e-06 | 11.15 | 12
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 13 | 6 | 999.94 | 4203 | 0.5743 | 1.472 | 1.472e-06 | 10.77 | 13
bei Bezugstemp | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 14 | 7 | 999.9 | 4201 | 0.5763 | 1.427 | 1.427e-06 | 10.4 | 14
[7 empty] | 15 | 8 | 999.85 | 4199 | 0.5782 | 1.385 | 1.385e-06 | 10.06 | 15
[7 empty] | 16 | 9 | 999.78 | 4197 | 0.5801 | 1.345 | 1.345e-06 | 9.727 | 16
[7 empty] | 17 | 10 | 999.7 | 4195 | 0.582 | 1.306 | 1.306e-06 | 9.414 | 17
[7 empty] | 18 | 11 | 999.61 | 4194 | 0.5838 | 1.27 | 1.27e-06 | 9.117 | 18
[7 empty] | 19 | 12 | 999.5 | 4193 | 0.5857 | 1.235 | 1.235e-06 | 8.834 | 19
[7 empty] | 20 | 13 | 999.38 | 4191 | 0.5875 | 1.201 | 1.201e-06 | 8.565 | 20
[7 empty] | 21 | 14 | 999.25 | 4190 | 0.5893 | 1.169 | 1.169e-06 | 8.308 | 21
[7 empty] | 22 | 15 | 999.1 | 4189 | 0.591 | 1.139 | 1.139e-06 | 8.063 | 22
[7 empty] | 23 | 20 | 998.21 | 4185 | 0.5995 | 1.003 | 1.003e-06 | 6.991 | 23
[7 empty] | 24 | 25 | 997.05 | 4182 | 0.6075 | 0.893 | 8.93e-07 | 6.127 | 24
[7 empty] | 25 | 30 | 995.65 | 4180 | 0.615 | 0.801 | 8.01e-07 | 5.419 | 25
[7 empty] | 26 | 35 | 994.04 | 4179 | 0.622 | 0.724 | 7.24e-07 | 4.833 | 26
[7 empty] | 27 | 40 | 992.22 | 4179 | 0.6286 | 0.658 | 6.58e-07 | 4.341 | 27
[7 empty] | 28 | 45 | 990.22 | 4179 | 0.6348 | 0.602 | 6.02e-07 | 3.924 | 28
[7 empty] | 29 | 50 | 988.05 | 4180 | 0.6405 | 0.553 | 5.53e-07 | 3.568 | 29
[7 empty] | 30 | 55 | 985.71 | 4181 | 0.6458 | 0.511 | 5.11e-07 | 3.263 | 30
[7 empty] | 31 | 60 | 983.71 | 4183 | 0.6508 | 0.474 | 4.74e-07 | 2.998 | 31
[7 empty] | 32 | 65 | 980.57 | 4185 | 0.6554 | 0.442 | 4.42e-07 | 2.767 | 32
[7 empty] | 33 | 70 | 977.78 | 4188 | 0.6596 | 0.413 | 4.13e-07 | 2.565 | 33
[7 empty] | 34 | 75 | 974.86 | 4192 | 0.6635 | 0.387 | 3.87e-07 | 2.386 | 34
[7 empty] | 35 | 80 | 971.8 | 4196 | 0.667 | 0.365 | 3.65e-07 | 2.229 | 35
[7 empty] | 36 | 85 | 968.62 | 4200 | 0.6702 | 0.344 | 3.44e-07 | 2.089 | 36
[7 empty] | 37 | 90 | 965.32 | 4205 | 0.673 | 0.326 | 3.26e-07 | 1.964 | 37
[7 empty] | 38 | 95 | 961.89 | 4211 | 0.6755 | 0.309 | 3.09e-07 | 1.853 | 38
[7 empty] | 39 | 99.61 | 958.64 | 4216 | 0.6776 | 0.295 | 2.95e-07 | 1.76 | 39
[8 empty] | Glykol | 29%
[7 empty] | Row | t | rho | cp | lambda | my | my | Pr | Row
[7 empty] | - | °C | kg/m³ | J/(kg*K) | W/(m*K) | 10^-6 m²/s | m²/s | - | -
[7 empty] | 7 | -15 | 1058 | 3680 | 0.475 | 9.56 | 9.56e-06 | 74 | 7
[7 empty] | 8 | 10 | 1056 | 3680 | 0.576 | 7.33 | 7.33e-06 | 57 | 8
[7 empty] | 9 | 0 | 1051 | 3700 | 0.578 | 4.61 | 4.61e-06 | 36 | 9
[7 empty] | 10 | 10 | 1047 | 3720 | 0.481 | 3.13 | 3.13e-06 | 24 | 10
[7 empty] | 11 | 20 | 1042 | 3740 | 0.483 | 2.23 | 2.23e-06 | 18 | 11
[7 empty] | 12 | 40 | 1032 | 3780 | 0.489 | 1.39 | 1.39e-06 | 11 | 12

## Strömung-Temp-Fouling (hidden)
Stufe 1 | [7 empty] | Temperatur | Bio | Kristallisation | Partikel | Korrosion | summe |  | Strömungsgeschwindigkeit | Bio | Kristallisation | Partikel | Korrosion | summe
| Physikalische Parameter | [6 empty] | 0 | 7 | 0 | 5 | 3 | 15 | 21 | 0 | 9 | 6 | 7 | 3 | 25
Parameter | Temperatur | Heiztemperatur | Kühltemperatur | Gesamttemperatur | Strömungsgeschwindigkeit |  |  | 5 | 7 | 0 | 5 | 3 | 15 | 21 | 0.1 | 9 | 6 | 7 | 3 | 25 | 27
Eingabe | 12.2 | 6 | 17.2 |  | 10.5007 |  |  | 10 | 8 | 0 | 5 | 3 | 16 | 21 | 0.2 | 9 | 6 | 7 | 3 | 25 | 27
[8 empty] | 15 | 9 | 0 | 5 | 3 | 17 | 21 | 0.3 | 10 | 7 | 7 | 3 | 27 | 27
Biofouling | 8 | 7 | 9 |  | 0 | 6 |  | 20 | 9 | 1 | 5 | 4 | 19 | 21 | 0.4 | 10 | 7 | 7 | 3 | 27 | 27
Kristallisationsfouling | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 1.25 |  | 25 | 10 | 1 | 5 | 4 | 20 | 21 | 0.5 | 10 | 7 | 7 | 3 | 27 | 27
Partikelfouling | 5 | 5 | 5 |  | 0 | 3.75 |  | 30 | 10 | 1 | 5 | 4 | 20 | 21 | 0.6 | 10 | 7 | 6 | 4 | 27 | 27
Korrosionsfouling | 3 | 3 | 3 |  | 1 | 2.5 |  | 35 | 10 | 1 | 5 | 4 | 20 | 21 | 0.7 | 9 | 7 | 5 | 4 | 25 | 27
Gesamtfouling | 16 | 15 | 17 | 16 | 6 | 11 |  | 40 | 10 | 2 | 5 | 4 | 21 | 21 | 0.8 | 9 | 7 | 4 | 4 | 24 | 27
Differenz zur Maximalpunktzahl | 5 | 6 | 4 | 5 | 21 | 26 |  | 45 | 10 | 2 | 5 | 4 | 21 | 21 | 0.9 | 8 | 7 | 3 | 4 | 22 | 27
Normieren auf 10 Punkte | 2.381 | 2.8571 | 1.9048 | 2.381 | 7.7778 | 5.0794 |  | 50 | 10 | 2 | 5 | 4 | 21 | 21 | 1 | 7 | 7 | 2 | 4 | 20 | 27
Prozentual Foulingwahrscheinlichkeit | 76.19% |  |  |  |  | 45.83% | [8 empty] | 1.1 | 7 | 6 | 2 | 4 | 19 | 27
Prozentual Phyisikalische Parameter Punkte |  |  |  | 23.81% | 77.78% | 50.79% |  | 55 | 9 | 3 | 5 | 4 | 21 | 21
Punkte |  |  |  | 2.381 | 7.7778 |  |  | 60 | 8 | 3 | 5 | 4 | 20 | 21 | 1.2 | 6 | 6 | 1 | 4 | 17 | 27
Foulingart | Biofouling |  |  |  | Kristallisationsfouling | Biofouling |  | 65 | 8 | 3 | 6 | 4 | 21 | 21 | 1.3 | 5 | 6 | 1 | 4 | 16 | 27
[8 empty] | 70 | 7 | 4 | 6 | 4 | 21 | 21 | 1.4 | 4 | 6 | 1 | 4 | 15 | 27
| 2.381 | 2.8571 | 1.9048 |  |  |  |  | 75 | 6 | 4 | 6 | 4 | 20 | 21 | 1.5 | 4 | 6 | 0 | 4 | 14 | 27
[8 empty] | 80 | 5 | 5 | 6 | 4 | 20 | 21 | 1.6 | 3 | 6 | 0 | 3 | 12 | 27
| Physikalische Parameter | [6 empty] | 90 | 4 | 6 | 6 | 3 | 19 | 21 | 1.7 | 3 | 6 | 0 | 3 | 12 | 27
Parameter | Temperatur | Heiztemperatur | Kühltemperatur | Gesamttemperatur | Strömungsgeschwindigkeit |  |  | 100 | 3 | 8 | 6 | 3 | 20 | 21 | 1.8 | 2 | 6 | 0 | 3 | 11 | 27
Eingabe | 11.7 | 5.5 | 16.7 |  | 10.6582 |  |  | 110 | 2 | 9 | 6 | 3 | 20 | 21 | 1.9 | 2 | 6 | 0 | 3 | 11 | 27
[8 empty] | 120 | 1 |  | 6 | 2 | 9 | 21 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 8 | 27
Biofouling | 8 | 7 | 9 |  | 0 | 6 |  | 130 | 0 |  | 7 | 2 | 9 | 21 | 2.1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 8 | 27
Kristallisationsfouling | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 1.25 |  | 140 | 0 |  | 7 | 1 | 8 | 21 | 2.2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 7 | 27
Partikelfouling | 5 | 5 | 5 |  | 0 | 3.75 |  | 150 | 0 |  | 7 | 1 | 8 | 21 | 2.3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 7 | 27
Korrosionsfouling | 3 | 3 | 3 |  | 1 | 2.5 |  | 160 | 0 |  | 7 | 0 | 7 | 21 | 2.4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | 27
Gesamtfouling | 16 | 15 | 17 | 16 | 6 | 11 | [6 empty] | 21 |  | 2.5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | 27
Differenz zur Maximalpunktzahl | 5 | 6 | 4 | 5 | 21 | 26 | [9 empty] | 10 | 7 | 7 | 4 | 27 | 48
Normieren auf 10 Punkte | 2.381 | 2.8571 | 1.9048 | 2.381 | 7.7778 | 5.0794
Prozentual Foulingwahrscheinlichkeit | 76.19% |  |  |  |  | 45.83%
Prozentual Phyisikalische Parameter Punkte |  |  |  | 23.81% | 77.78% | 50.79%
Punkte |  |  |  | 2.381 | 7.7778 |  | Min | 2.381 | 7.7778
[7 empty] | Max | 2.381 | 7.7778
[7 empty] | Neg Fehler | 0 | 0
[7 empty] | Pos. Fehler | 0 | 0
Physikalische Parameter
Parameter | Temperatur | Heiztemperatur | Kühltemperatur | Gesamttemperatur | Strömungsgeschwindigkeit
Eingabe | 12.7 | 6.5 | 17.7 |  | 10.6582
Biofouling | 8 | 7 | 9 |  | 0 | 6
Kristallisationsfouling | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 1.25
Partikelfouling | 5 | 5 | 5 |  | 0 | 3.75
Korrosionsfouling | 3 | 3 | 3 |  | 1 | 2.5
Gesamtfouling | 16 | 15 | 17 | 16 | 6 | 11
Differenz zur Maximalpunktzahl | 5 | 6 | 4 | 5 | 21 | 26
Normieren auf 10 Punkte | 2.381 | 2.8571 | 1.9048 | 2.381 | 7.7778 | 5.0794
Prozentual Foulingwahrscheinlichkeit | 76.19% |  |  |  |  | 45.83%
Prozentual Phyisikalische Parameter Punkte |  |  |  | 23.81% | 77.78% | 50.79%
Punkte |  |  |  | 2.381 | 7.7778
Note on B4: Bitte Wert eingeben
Note on F4: Bitte Wert eingeben, wenn kein Wert gegeben V = 100 m³/h
Note on B22: Bitte Wert eingeben
Note on F22: Bitte Wert eingeben, wenn kein Wert gegeben V = 100 m³/h
Note on B39: Bitte Wert eingeben
Note on F39: Bitte Wert eingeben, wenn kein Wert gegeben V = 100 m³/h

## Bakterien (hidden)
Stufe 1 |  | Temperatur | Lepthotrix sp. | Pseudomonas sp. | Thermoactinomyces sp. | Thermococcus sp. | Pyrodictium sp. | summe | Hilfstabelle
|  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | Lepthotrix sp.
Parameter | Temperatur | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Pseudomonas sp.
Eingabe | 12.2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Thermoactinomyces sp.
|  | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Thermococcus sp.
|  | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Pyrodictium sp.
Lepthotrix sp. | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
Pseudomonas sp. | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
Thermoactinomyces sp. | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
Thermococcus sp. | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
Pyrodictium sp. | 0 | 18 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7
Gesamt | 4 | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
Prozentual | 40% | 22 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9
|  | 24 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9
Bakterien | Lepthotrix sp. | 26 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
| Psychrophile und Psychotolerante | 28 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
|  | 30 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
|  | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 44 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
|  | 46 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
|  | 48 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5
|  | 50 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6
|  | 52 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6
|  | 54 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7
|  | 56 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7
|  | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7
|  | 60 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
|  | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 74 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4
|  | 76 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6
|  | 78 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7
|  | 80 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7
|  | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
|  | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
|  | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
|  | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
|  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10
Note on B4: Bitte Wert eingeben

## Fauna (hidden)
Stufe 1 |  | Temperatur | eur. Oberfl. | eur. Grundw. | steno. Grundw. | summe | Hilfstabelle
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | eurytherme Oberflächenart
Parameter | Temperatur | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | eurytherme Grundwasserart
Eingabe | 12.2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | stenotherme Grundwasserart
|  | 6 | 6 | 5 | 5 | 16
|  | 8 | 8 | 6 | 5 | 19 | 10
eurytherme Oberflächenart | 10 | 10 | 9 | 6 | 6 | 21
eurytherme Grundwasserart | 6 | 12 | 10 | 6 | 6 | 22
stenotherme Grundwasserart | 6 | 14 | 10 | 7 | 6 | 23
Gesamt | 22 | 16 | 10 | 7 | 6 | 23
Prozentual | 95.65% | 18 | 10 | 7 | 6 | 23
|  | 20 | 10 | 7 | 5 | 22
Fauna | eurytherme Oberflächenart | 22 | 10 | 7 | 0 | 17
|  | 24 | 9 | 6 | 0 | 15
|  | 26 | 8 | 5 | 0 | 13
|  | 28 | 4 | 0 | 0 | 4
|  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
23
Note on B4: Bitte Wert eingeben